## HJEM
Birkevej 15 | MDVuns
Birkevej 15 | X-huset
Broholmvej 42 | Broholm børnehave
Egeballe 1A | Myretuen
Egeballe 4 | Job & Aktiv Broby, STU
Egeballe 4A | Tidl. bibliotek
Lumbyvej 64 | Carl Nielsen Skole
Lumbyvej 64C | Børnehuset Carl Nielsen
Røjlevej 22 B | Symfonien - Børnehuset Regnbuen
Skolevej 4 | Broby skolerne, afd. Allested-Vejle
Skovvej 2 | Brobyskolerne afd. Pontoppidan
Smedestræde 2 | Aktivitetshus, Skullerodsholm
Verningevej 11C | Hjemmeplejen
Vestergade 19 | Kaptajngården Børnehave

## Birkevej 15 MDVuns
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering.
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.) | [47 empty] | X
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb.
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse | [47 empty] | X
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse
Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag | [47 empty] | X | X | X |  |  | X
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles. | [52 empty] | X
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser | [47 empty] | X
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder. | [47 empty] | X
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler. | [47 empty] | X
Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark. | [43 empty] | X | [5 empty] | X
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark.
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov) | [47 empty] | X
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder | [47 empty] | X
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier | [47 empty] | X
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Birkevej 15 X-Huset
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering.
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.)
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb.
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse
Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles. | [52 empty] | X
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder.
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark. | [43 empty] | X | [5 empty] | X
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark.
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov)
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Broholmvej 42
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering. | [43 empty] | X |  | X
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser | [43 empty] | X
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.)
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler | [47 empty] | X
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb. | [47 empty] | X | X
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse | [43 empty] | X |  |  |  |  | X
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse
Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag | [42 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles.
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler | [43 empty] | X |  | X
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder.
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark. | [43 empty] | X | [5 empty] | X
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark. | [43 empty] | X | [5 empty] | X
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov)
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Egeballe 1A Myre
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering. | [42 empty] | X
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser | [42 empty] | X
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.) | [45 empty] | X
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler | [49 empty] | X
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb.
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse | [43 empty] | X
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse
xxx | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag | [45 empty] | X | X
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles. | [52 empty] | X
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder.
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark. | [45 empty] | X |  |  |  | X
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark. | [43 empty] | X | [5 empty] | X
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov)
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier | [49 empty] | X
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Egeballe 4 STU
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering.
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.)
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb.
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse
Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles. | [52 empty] | X
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder.
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark. | [43 empty] | X | [5 empty] | X
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark. | [43 empty] | X | [5 empty] | X
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov)
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Egeballe 4A
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering.
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.)
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb.
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse
Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles.
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder.
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark.
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark.
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov)
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Lumbyvej 64
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering.
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.)
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb. | [8 empty] | x
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse
Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader. | [7 empty] | x
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles.
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder.
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler. | [26 empty] | x
Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler. | [25 empty] | x
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter | [18 empty] | x
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler | [18 empty] | x
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur | [18 empty] | x
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet. |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark | [18 empty] | x
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark. | x
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov)
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Lumbyvej 64C
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering.
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.)
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb.
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse
Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles.
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder.
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark.
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark.
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov)
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Røjlevejvej 22 B
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering.
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.)
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb.
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse |  |  | x
Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles.
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder.
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark.
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion | x
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark. | x
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov)
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Skolevej 4 AV
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering. | [43 empty] | X
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser | [45 empty] | X
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.) | [46 empty] | X
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler | [49 empty] | X
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb. | [49 empty] | X | X
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse | [49 empty] | X
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse | [49 empty] | X
Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag | [43 empty] | X |  | X |  | X | X | X | X | X
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles.
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser | [43 empty] | X
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler | [43 empty] | X
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning | [49 empty] | X
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder. | [46 empty] | X
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler. | [47 empty] | X
Månedligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark. | [43 empty] | X | [5 empty] | X
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader. | [46 empty] | X
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler | [46 empty] | X
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark. | [43 empty] | X | [5 empty] | X
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov) | [43 empty] | X
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Skovvej 2 PT
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering. | [43 empty] | X
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.) | [46 empty] | X
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb. | [47 empty] | X
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse | [46 empty] | X
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse | [43 empty] | X |  | X
Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag | [42 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles. | [52 empty] | X
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m. | [47 empty] | X
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler | [43 empty] | X
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering | [50 empty] | X
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol | [43 empty] | X |  | X
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion. | [43 empty] | X
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder. | [43 empty] | X
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler. | [43 empty] | X | [5 empty] | x
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter | [45 empty] | X
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling | [46 empty] | X
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler | [47 empty] | X
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | [27 empty] | X |  |  | X
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler | [47 empty] | X
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark. | [43 empty] | X | [5 empty] | X
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov)
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder | [47 empty] | X
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer | [47 empty] | X
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand. | [47 empty] | X
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier | [47 empty] | X
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Smedestræde 2
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering.
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.)
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb.
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse
Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles.
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder.
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark.
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark.
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov)
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Verningevej 11C
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering.
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.)
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb.
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse
Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles.
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder.
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark.
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark.
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov)
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Vestergade 19 Kapt
Opgaveskema Årshjul
|  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Kvartal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering.
Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser
Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.)
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler
Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb.
Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse
Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse
Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag
Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles.
Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser
Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler
|  |  |  | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter
Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder.
Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter
Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling
Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark.
Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler
Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion
Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark.
Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov)
Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder
Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier
Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger

## Planlægning
Opgaveskema Årshjul
[5 empty] | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
opgave | Kvatal | Måned | Opgave | Beskrivelse | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 |  | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 |  | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 |  | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 |  | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 |  | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52
4 | Efter Behov | Udenomarealer | Vinterforanstaltninger | Saltning og rydning af sne efter behov, ved 4 cm skal der skovles.
5 | Efter Behov | Indvendigt | Maling indvendigt: | Vægge, paneler, lofter m.m.
6 | Efter Behov | Indvendigt | Gennemgang af indvendige overflader: | Kontrol for fejl og udførelse af reparationer på alle indvendige overflader inkl. indvendig mekanisk solafskærmning
7 | Efter Behov | Indvendigt | Køkkener ( Undtaget faglokaler): | Gennemgang og justering af låger og skuffer samt smøring af hænglser
8 | Efter Behov | Bygning udvendigt | Udvendige døre: | Smøring og justering af hængsler
9 | Efter Behov | Tekniske installationer | Lamper: | Udskiftning af lyskilder
10 | Efter Behov | Tekniske installationer | Eltavler: | Udskiftning af sikringer
11 | Efter Behov | Tekniske installationer | Afløb, vaske og kloak m.m.: | Kontrol for synlige fejl og mangler, f.eks rensning, udskiftning af pakning til vandlås påfyldning af vand.
12 | Efter Behov | Tekniske installationer - Udvendigt | Udendørshaner, springvand og udendørsbrusere: | Vinterlukning af div. udendørs vandinstallationer
13 | Efter Behov | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Kontrol for synlige fejl og mangler, udskiftning af batterier
14 | Ugenligt | Bygning udvendigt | Rottesikring: | Kontrol af diverse rottesikringstiltag
15 | Ugenligt | Tekniske installationer | ECL: | Gennemgang af central-alarmliste, samt udlæsning og rettelse af alarmer samt kvittering.
16 | Månedligt | Bygning udvendigt | Tagflader med ophold: | Kontrol af brønde samt visuel besigtigelse af overflader.
17 | Månedligt | Tekniske installationer | Varmtvandsbeholdere og varmtvandsvekslere: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur. Udslamning af beholder på over 300 liter
18 | Månedligt | Tekniske installationer | Cirkulationspumper til varmt vand: | Kontrol af pumpedrift og indstilling
19 | Månedligt | Tekniske installationer | Blødgøringsanlæg: | Kontrol for synlige fejl og mangler
20 | Månedligt | Tekniske installationer | Trykforøgeranlæg til brugsvand: | Kontrol for synlige fejl og mangler
21 | Månedligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol for synlige fejl og mangler og funktion, kontrol af fremløbs- og returtemperatur
22 | Månedligt | Tekniske installationer | Ekspansionsbeholder: | Kontrol af tryk og vand på ekspansionssystemet.
23 | Månedligt | Tekniske installationer | Aflæsning af målere. (Vand, varme og El): | Registreres i Excelark.
24 | Månedligt | Tekniske installationer | Kalorifer: | Kontrol for synlige fejl, mangler og pumpedrift samt rengøring af varmeflader.
25 | Månedligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg | Kontrol for synlige fejl og mangler
26 | Månedligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg med alle tilhørende komponenter: | Kontrol for synlige fejl, mangler og utætheder, samt kontrol af temperatur indtag og afkast
27 | Månedligt | Tekniske installationer | Punktudsug i faglokaler: | Kontrol af funktion
28 | Månedligt | Tekniske installationer | Decentrale ventilationsanlæg (Airmaster): | Kontrol af funktion og indblæsningsindstilling.
29 | Månedligt | Tekniske installationer | CTS: | Gennemgang og kontrol af driftstider for varme og ventilation
30 | Månedligt | Brandsikring | DKV: | Opfølgning på over beskrevet i DKV skemaet - registrering udfyldes i særskilt ark.
31 | Kvartalsvis | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Visuel besigtigelse
32 | Kvartalsvis | Udearealer | Lyskasser, kælderskakte, Linjedræn/sokkelrist: | Rensning og visuel besigtigelse
33 | Kvartalsvis | Tekniske installationer - Udvendigt | Udvendigt belysning: | Visuel besigtigelse (udskiftning af lyskilder efter behov)
34 | Halvårligt | Udearealer | Belægninger og terrasser: | Renholdelse af belægninger, samt visuel kontrol af terrasser
35 | Halvårligt | Indvendigt | Døre, dørpumper og hængsler: | Gennemgang og justering af dørpumper og døre samt smøring af hænglser
36 | Halvårligt | Bygning udvendigt | Facader: | Visuel gennemgang af facader (Fuger, revner i beklædning osv.)
37 | Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagflader, skotrender skorstene, tag og ventilationshætter: | Visuel kontrol for synlige fejl og mangler
38 | Halvårligt | Bygning udvendigt | Tagrender og nedløb: | Rens af tagrender og nedløb.
39 | Halvårligt | Tekniske installationer - Udvendigt | Sandfangsbrønde, overfladeriste: | Tømning og rensaf brønde, samt visuelt kontrol
40 | Halvårligt | Tekniske installationer | Emhætter og emfang i køkkener (-faglokaler): | Eftergåelse af filtre og funktion.
41 | Halvårligt | Tekniske installationer | Eltavler: | Kontrol og test af fejlstrømsrelæ og evt. kontrol af alarm til grundvandspumpe.
42 | Halvårligt | Tekniske installationer | Blandingsbatterier: | Afkalkning og evt. udskiftning af pelatorer og brusehoveder.
43 | Halvårligt | Tekniske installationer | Brugsvandsrør: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
44 | Halvårligt | Tekniske installationer | Elevator: | Kontrol for synlige fejl og mangler.
45 | Årligt | Bygning udvendigt | Vinduer og udvendige døre: | Smøring af hængsler og greb samt evt. justering.
46 | Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering
47 | Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Lukning af sommerventil ca. 15. maj
48 | Årligt | Tekniske installationer | Fjernvarmecentral: | Åbning af sommerventil ca. 30. sep.
49 | Årligt | Tekniske installationer | Radiator - og gulvvarmeanlæg: | Kontrol af ventiler og termostater, samt motionering.
50 | Årligt | Tekniske installationer | Varmeanlæg: | Sommerluk af rumopvarmning ca. 15. maj
51 | Årligt | Tekniske installationer | Varneanlæg: | Sommeråbning af rumopvarmning ca. 30. sep.
52 | Årligt | Tekniske installationer | Ventilationsanlæg: | Udskiftning af filter ( Udskiftning af filter ud fra ventilations Registreings ark )
53 | Årligt | Tekniske installationer | CTS: | Ferieplanlægning
54 | Årligt | Tekniske installationer | ECL: | Ferieplanlægning
| Årligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
| Årligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Visuel kontrol af alarmtryk og detektorer
| Årligt | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af aktiveringstryk og detektorer er ubeskadige og tilgængelige
| Årligt | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af om dørene lukker tæt
| Årligt | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Test af backupfunktionen ved strømafbrydelse, samt rengøring af røgmeldere
| Halvårligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Test af armaturer ved strømafbrydelse
| Kvartalsvis | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af accelerator for tørsprinkling, samt kontrol for længerevarende fejlmeddelelser
| Kvartalsvis | Brandsikring | Varslingsanlæg | Kontrol af varslingssignal
| Kvartalsvis | Brandsikring | Branddøre | Kontrol af ABDL-Anlægs testknap (Hvis anlægget er intergreret med ABA, udføres afprøvning fra Central)
| Kvartalsvis | Brandsikring | Røgalarmanlæg | Funtionsafprøvning vha. testknappen
| Månedligt | Brandsikring | sprinkleranlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele
| Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol for længerevarende fejlmeddelelser, samt frakoblede systemdele (Gælder kun hvor der ikke er ABA tilkoblet)
| Månedligt | Brandsikring | ABV - Brandventilationsanlæg | Kontrol af at aktiveringstryk og detektorer er ubeskadigede og tilgængelige.
| Månedligt | Brandsikring | Flugtvej - og panikbelysning | Kontrol af lys i flugtvejsarmaturer
| Månedligt | Brandsikring | Brandmandspanel | Kontrol af at anlægget er driftklart, funktionsdueligt og de rigtige lamper lyser
| Månedligt | Brandsikring | Slangevinder | Kontrol af tilgængelighed samt kontrol af markeringsskilte og instruks
| Månedligt | Brandsikring | Brandslukningsmateriel | Kontrol for synlige fejl og mangler, placeringer samt markeringsskilte og instrukser
| Månedligt | Brandsikring | Stigrør | Kontrol af tilslutninger og slutdæksler
| Ugenligt | Brandsikring | Sprinkleranlæg | Test af pumper og udfyldning af kontrolskema ved sprinklercentral, samt kontrol for synlige fejl og mangler
| Dagligt | Brandsikring | ABA-Anlæg | Kontrol af fejlmeldinger