## Forbedringer
[9 empty] | Ton CO₂/år | kWh/år | DKK/år | DKK | År | År | Kategorier
Bygninger | Adresse | BBR | Opv. ejendomsareal | Type | Titel | Statustekst | Forslagstekst | Rentabilitet | Besparelse | Besparelse | Besparelse | Investering | Levetid | TBT | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | 181 | Bygningsdele | Efterisolering af vægge og loft mod skunkrum med 200 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. - Det vurderes, at der ikke kan efterisoleres yderligere, da det vil gå ud over rumstørrelserne og derved brugbarheden af 1. salen. Vægge og loft mod skunkrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Efterisolering af vægge og loft mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 1.2993 | 0.05525 | 850 | 499.9105 | 15390 | 40 | 30.7855 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-005 | 276 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 50 mm | Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Indvendig efterisolering med 50 mm isolering på massive ydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 1.3085 | 0.7516 | 11561 | 6800.7728 | 207900 | 40 | 30.5701 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | 181 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 50 mm | Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Indvendig efterisolering med 50 mm isolering på massive ydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 1.3084 | 0.62004 | 9533 | 5610.8489 | 171528 | 40 | 30.5708 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Bygningsdele | Indvendig isolering af uisolerede skråvægge med 300 mm | Loft mod skunkrum skønnes uisoleret. Lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Vægge mod skunkrum skønnes uisolerede. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Skråvægge skønnes uisolerede. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Hanebåndsloft er isoleret med 200 mm fast isolering og efterisoleret med 300 mm granulat Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Indvendig isolering af uisolerede skråvægge med 300 mm isolering. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning skal for så vidt muligt bibeholdes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. Det bør undersøges hvordan efterisolering kan tilgås ift. bygningens fredningsstatus. | 1.7369 | 3.5046 | 53899 | 31712.2357 | 730320 | 40 | 23.0296 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | 710 | Bygningsdele | Indvendig isolering af uisolerede skråvægge med 300 mm | Skråvægge er uisolerede. Lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. | Indvendig isolering af uisolerede skråvægge med 300 mm isolering. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende rør og pudsmateriale nedtages og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling til plads for den nye isolering og pladebeklædning på skråvæggene. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 1.1185 | 0.18525 | 2850 | 1676.1705 | 59942 | 40 | 35.7613 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-005 | 276 | Bygningsdele | Indvendig isolering af uisolerede skråvægge med 300 mm | Skråvægge er uisolerede. Lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Indvendig isolering af uisolerede skråvægge med 300 mm isolering. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende rør og pudsmateriale nedtages og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling til plads for den nye isolering og pladebeklædning på skråvæggene. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. Inden gennemførelse af energibesparelsen bør flg. forhold undersøges nærmere i samarbejde med en rådgiver. | 0.91395 | 0.24765 | 3810 | 2240.7753 | 98070 | 40 | 43.7661 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | 710 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere er udført som type DN 100, fremført under jorden fra villa 1 i præisoleret kappe. Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere, er udført som 4" stålrør. Rørene er isoleret med 60 mm isolering. Dog er 2 stk. ventiler med flanger er uisoleret. Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere i varmecentral, er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som type DN 32, fremført under jorden i præisoleret kappe. Brugsvandsrør med cirkulation i omklædning, er udført som 1" og 1 1/2" stålrør. Rørene er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Dog er et mindre rørstykke er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Dog er et mindre rørstykke er uisoleret. | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 14.2468 | 0.6695 | 10300 | 6057.739 | 12756 | 30 | 2.1057 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere, er udført som 4" stålrør. Rørene er isoleret med 60 mm isolering. Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere, er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere, er udført som 4" stålrør. 2 stk. ventiler med flanger er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 28 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 42 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 1" stålrør. Rørstykke er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 2" stålrør. Rørstykke er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i kælderplan, er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i toiletter, er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation i toiletter, er udført som 1/2" stålrør. Rørene er uisoleret. | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 9.4568 | 2.0724 | 31921 | 18747.0622 | 59472 | 30 | 3.1723 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Bygningsdele | Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering | Loft mod skunkrum skønnes uisoleret. Lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Vægge mod skunkrum skønnes uisolerede. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Skråvægge skønnes uisolerede. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Hanebåndsloft er isoleret med 200 mm fast isolering og efterisoleret med 300 mm granulat Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering. Indvendig isolering af uisolerede skunke med 300 mm isolering. Det foreslås at isolere skunkrum indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning skal for så vidt muligt bibeholdes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. Det bør undersøges hvordan efterisolering kan tilgås ift. bygningens fredningsstatus. | 1.1269 | 0.58065 | 8931 | 5253.9909 | 186490 | 40 | 35.4949 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | 181 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder udført som trægulve med lerindskud, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført af træ/bjælker. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 0.66746 | 0.0793 | 1220 | 717.5186 | 43000 | 40 | 59.9288 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-005 | 276 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder udført som trægulve med lerindskud, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført af træ/bjælker. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 0.6674 | 0.16965 | 2610 | 1535.0193 | 92000 | 40 | 59.9341 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder/varmecentral med 200 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder/varmecentral af massiv beton, skønnes uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder/varmecentral med 200 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som massivt betondæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og bygningsejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 3.1868 | 0.4994 | 7681 | 4518.8284 | 56720 | 40 | 12.5519 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret kvisttage med 300 mm isolering | Kvisttage skønnes uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | De uisolerede kvisttage isoleres indvendigt med 300 mm isolering. Den eksisterende tagflade rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Konstruktionsopbygning og fastgørelse udføres efter producentens anvisninger i overensstemmelse med bygningsreglementets krav herfor. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.5554 | 0.13065 | 2010 | 1182.1413 | 30400 | 40 | 25.716 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | 181 | Varmefordelingsrør | Isolering af uisoleret rørstykke, pumper og T-stykke op til 50 mm | Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmerør er udført som 1" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmerør udført som 3/4" stålrør har rørstykke, pumper og T-stykke ,som er uisoleret. | Isolering af uisoleret rørstykke, pumper og T-stykke op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 23.3385 | 0.0325 | 500 | 294.065 | 378 | 30 | 1.2854 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmerør i loftsrum op til 50 mm | Varmerør før vekslere, er udført som 4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 60 mm isolering. Varmerør efter vekslere, er udført som 2½" stålrør. Varmerørene er isoleret med 40 mm isolering. Varmerør i loftsrum, er udført som 2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmerør i loftsrum, er udført som 1" stålrør. Varmerørene er isoleret med 10 mm isolering. Varmerør til varmeflade til ventilationsanlæggene, er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmerør er placeret i varmecentral og loftsrum. Varmerør til varmeflade i VE-1-138/141, er udført som 3/4" stålrør. Rørstykker ved veksler VX-01 i varmecentral, er uisoleret. | Isolering af varmerør i loftsrum op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 4.4773 | 0.4212 | 6480 | 3811.0824 | 25536 | 30 | 6.7005 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-005 | 276 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmerør op til 50 mm | Varmerør er udført som 1" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. | Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.6073 | 0.0572 | 880 | 517.5544 | 9660 | 30 | 18.6647 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmerør op til 50 mm (Vent.) | Varmerør før vekslere, er udført som 4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 60 mm isolering. Varmerør efter vekslere, er udført som 2½" stålrør. Varmerørene er isoleret med 40 mm isolering. Varmerør i loftsrum, er udført som 2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmerør i loftsrum, er udført som 1" stålrør. Varmerørene er isoleret med 10 mm isolering. Varmerør til varmeflade til ventilationsanlæggene, er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmerør er placeret i varmecentral og loftsrum. Varmerør til varmeflade i VE-1-138/141, er udført som 3/4" stålrør. Rørstykker ved veksler VX-01 i varmecentral, er uisoleret. | Isolering af varmerør til ventilationsanlæggene op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.6667 | 0.26325 | 4050 | 2381.9265 | 26796 | 30 | 11.2497 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Brugsvandsrør | Isolering af ventiler med flanger ved tilslutningsrør | Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere, er udført som 4" stålrør. Rørene er isoleret med 60 mm isolering. Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere, er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere, er udført som 4" stålrør. 2 stk. ventiler med flanger er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 28 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 42 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 1" stålrør. Rørstykke er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 2" stålrør. Rørstykke er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i kælderplan, er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i toiletter, er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation i toiletter, er udført som 1/2" stålrør. Rørene er uisoleret. | Montering af isolerende kappe til ventiler med flanger ved tilslutningsrør | 22.7652 | 0.2013 | 3099 | 1821.213 | 2400 | 30 | 1.3178 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | 710 | Brugsvandsrør | Isolering af ventiler med flanger ved tilslutningsrør | Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere er udført som type DN 100, fremført under jorden fra villa 1 i præisoleret kappe. Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere, er udført som 4" stålrør. Rørene er isoleret med 60 mm isolering. Dog er 2 stk. ventiler med flanger er uisoleret. Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere i varmecentral, er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som type DN 32, fremført under jorden i præisoleret kappe. Brugsvandsrør med cirkulation i omklædning, er udført som 1" og 1 1/2" stålrør. Rørene er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Dog er et mindre rørstykke er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentral, er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Dog er et mindre rørstykke er uisoleret. | Montering af isolerende kappe til ventiler med flanger ved tilslutningsrør | 4.3375 | 0.03835 | 590 | 346.9967 | 2400 | 30 | 6.9165 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Bygningsdele | Isolering af vægge mod skunkrum med 300 mm isolering | Loft mod skunkrum skønnes uisoleret. Lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Vægge mod skunkrum skønnes uisolerede. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Skråvægge skønnes uisolerede. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Hanebåndsloft er isoleret med 200 mm fast isolering og efterisoleret med 300 mm granulat Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Isolering af vægge mod skunkrum med 300 mm isolering. Indvendig isolering af uisolerede skunke med 300 mm isolering. Det foreslås at isolere skunkvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning skal for så vidt muligt bibeholdes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. Det bør undersøges hvordan efterisolering kan tilgås ift. bygningens fredningsstatus. | 1.7429 | 0.89804 | 13812 | 8126.0553 | 186490 | 40 | 22.9496 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Duevej 53A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-007 | 2193 | Solceller | Montage af nye solceller | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af solceller på tagflade mod Syd. Det anbefales at der monteres solcelleanlæg med en størrelse på ca 12 kWp. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. Der bør derudover undersøges om det er muligt pga. omkringliggende bygninger, herunder beboelse. Den umiddelbare vurdering er, at der med opsætning af solcelleanlæg vil være en CO2-mæssig gevinst men ingen økonomisk gevinst Under gældende lovgivning er kommunen forpligtet til at etablere et særskilt forsyningsselskab ved etablering af solceller på kommunale ejendomme | 0.73451 | 2.9085 | 14764 | 19097.234 | 520000 | 20 | 27.2291 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet skønnes uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.22093 | 0.72059 | 11082 | 6520.4604 | 1180560 | 40 | 181.0547 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | 710 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Gulve er udført af beton direkte mod jord. Gulve er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende gulve og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.19333 | 0.38025 | 5850 | 3440.5605 | 711840 | 40 | 206.8965 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | 181 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm isolering | Terrændæk er udført af beton med afslutning af klinker, fliser el. linoleum. Beton er udførte direkte mod jord. Gulver et uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.28035 | 0.08905 | 1370 | 805.7381 | 114960 | 40 | 142.6766 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-005 | 276 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm isolering | Terrændæk er udført af beton med afslutning af klinker, fliser el. linoleum. Beton er udførte direkte mod jord. Gulver et uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.27937 | 0.0897 | 1380 | 811.6194 | 116208 | 40 | 143.1804 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Duevej 53A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-007 | 2193 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 500 mm isolering | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. (19) 3.2. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 500 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.16827 | 0.06695 | 1030 | 605.7739 | 144000 | 40 | 237.7125 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Belysning | Udskifte belysning i bibliotek | Udebelysning består af LED som styres via skumirngsrelæ. Belysningen i uopvarmet kælder, består af loftmonteret armaturer med LED (8x27W). Belysningen styres ved bevægelselser. Belysningen i uopvarmet varmecentral i kælder, består med nedhængte armaturer af T8-rør (6x58W) og LED (8W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i trappeopgange, består af væghængte armaturer med LED (48x16W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i bibliotek, består af nedhængte armaturer med T5-rør (12x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i ventilationsteknikrum, består af loftmonteret armaturer med T5-rør (5x36W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i serverrum, består af loftmonteret armaturer med LED (2x10W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tandlæge, består af nedhængte armaturer med LED (3x33W & 13x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i gangarealer uden dagslys, består af nedhængte armaturer med LED (3x27W, 8x12W & 6x21W) og T5-rør (18x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i øvrige gangarealer, består af nedhængte armaturer med LED (10x21W) og T5-rør (36x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i depotrum, består af loftmonteret og nedhængte armaturer med LED (5x21W, 11x8W & 2x12W) og T8-rør (36W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i toiletter, består af væghængte og nedhængte armaturer med LED (5x16W, 5x8W & 2x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tekøkken på 1.sal, består af væghængte armaturer med LED (2x12W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i kontorlokaler og personalerum, består af nedhængte armaturer med LED (23x21W, 3x15W, 27W, 11x2W, 4x5W & 8x11W), T5-rør (8x28W, 4x35W & 3x36W) og T8-rør (2x58W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i undervisningslokaler på 3.- og 4.sal, består af 60x60 loftarmaturer med LED (172x24W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder i flere lokaler. Belysningen i undervisningslokaler, består af nedhængte armaturer med T5-rør (106x28W & 26x35W) og LED (21x21W & 10x33W). Belysningen styres hovedsageligt manuelt. Belysningen i skolekøkken, består af nedhængte armaturer med LED (17x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i Undervisning/musik, består af loftmonteret armaturer med LED (11x26W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. | Udskifte belysning i bibliotek: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer og lysindfald. | 0.039175 | 0.019208 | 64 | 197.4535 | 75604.143 | 15 | 382.8959 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Belysning | Udskifte belysning i undervisningslokaler | Udebelysning består af LED som styres via skumirngsrelæ. Belysningen i uopvarmet kælder, består af loftmonteret armaturer med LED (8x27W). Belysningen styres ved bevægelselser. Belysningen i uopvarmet varmecentral i kælder, består med nedhængte armaturer af T8-rør (6x58W) og LED (8W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i trappeopgange, består af væghængte armaturer med LED (48x16W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i bibliotek, består af nedhængte armaturer med T5-rør (12x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i ventilationsteknikrum, består af loftmonteret armaturer med T5-rør (5x36W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i serverrum, består af loftmonteret armaturer med LED (2x10W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tandlæge, består af nedhængte armaturer med LED (3x33W & 13x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i gangarealer uden dagslys, består af nedhængte armaturer med LED (3x27W, 8x12W & 6x21W) og T5-rør (18x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i øvrige gangarealer, består af nedhængte armaturer med LED (10x21W) og T5-rør (36x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i depotrum, består af loftmonteret og nedhængte armaturer med LED (5x21W, 11x8W & 2x12W) og T8-rør (36W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i toiletter, består af væghængte og nedhængte armaturer med LED (5x16W, 5x8W & 2x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tekøkken på 1.sal, består af væghængte armaturer med LED (2x12W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i kontorlokaler og personalerum, består af nedhængte armaturer med LED (23x21W, 3x15W, 27W, 11x2W, 4x5W & 8x11W), T5-rør (8x28W, 4x35W & 3x36W) og T8-rør (2x58W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i undervisningslokaler på 3.- og 4.sal, består af 60x60 loftarmaturer med LED (172x24W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder i flere lokaler. Belysningen i undervisningslokaler, består af nedhængte armaturer med T5-rør (106x28W & 26x35W) og LED (21x21W & 10x33W). Belysningen styres hovedsageligt manuelt. Belysningen i skolekøkken, består af nedhængte armaturer med LED (17x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i Undervisning/musik, består af loftmonteret armaturer med LED (11x26W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. | Udskifte belysning i undervisningslokaler: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer og lysindfald. | 0.14163 | 0.71239 | 2189 | 7342.0931 | 777613.077 | 15 | 105.9116 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | 710 | Belysning | Udskiftning af belysning i bad og toilet | Belysning i depotrum består af 1 stk. LED-pære 4W. Belysningen styres manuelt. Belysning i gymnastiksal (Drengene) består af 14 stk. LED loftarmatur 55W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i gymnastiksal 1 sal.(Pigerne) består af 11 stk. nedhængte loftarmatur 68W kompaktrør . Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i gange og opgange består af 10 stk. væglamper med 18W kompaktrør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i omklædning (Pigerne) består af 6 stk. nedhængte loftarmatur med kompaktrør 40W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i omklædning (Drengene) består af 15 stk. Vægarmatur med kompaktrør 11W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i i bad og toiletter består af 4 stk. loftarmatur med kompaktrør 11W og 1 stk. 1-rørs vægarmatur 18W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Udebelysning består af LED som styres via Skumringsrelæ | Udskifte belysning i bad og toilet: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer. | 0.11892 | 0.015662 | 46 | 161.6335 | 20388.08 | 15 | 126.1377 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Belysning | Udskiftning af belysning i gangarealer uden dagslys | Udebelysning består af LED som styres via skumirngsrelæ. Belysningen i uopvarmet kælder, består af loftmonteret armaturer med LED (8x27W). Belysningen styres ved bevægelselser. Belysningen i uopvarmet varmecentral i kælder, består med nedhængte armaturer af T8-rør (6x58W) og LED (8W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i trappeopgange, består af væghængte armaturer med LED (48x16W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i bibliotek, består af nedhængte armaturer med T5-rør (12x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i ventilationsteknikrum, består af loftmonteret armaturer med T5-rør (5x36W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i serverrum, består af loftmonteret armaturer med LED (2x10W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tandlæge, består af nedhængte armaturer med LED (3x33W & 13x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i gangarealer uden dagslys, består af nedhængte armaturer med LED (3x27W, 8x12W & 6x21W) og T5-rør (18x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i øvrige gangarealer, består af nedhængte armaturer med LED (10x21W) og T5-rør (36x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i depotrum, består af loftmonteret og nedhængte armaturer med LED (5x21W, 11x8W & 2x12W) og T8-rør (36W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i toiletter, består af væghængte og nedhængte armaturer med LED (5x16W, 5x8W & 2x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tekøkken på 1.sal, består af væghængte armaturer med LED (2x12W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i kontorlokaler og personalerum, består af nedhængte armaturer med LED (23x21W, 3x15W, 27W, 11x2W, 4x5W & 8x11W), T5-rør (8x28W, 4x35W & 3x36W) og T8-rør (2x58W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i undervisningslokaler på 3.- og 4.sal, består af 60x60 loftarmaturer med LED (172x24W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder i flere lokaler. Belysningen i undervisningslokaler, består af nedhængte armaturer med T5-rør (106x28W & 26x35W) og LED (21x21W & 10x33W). Belysningen styres hovedsageligt manuelt. Belysningen i skolekøkken, består af nedhængte armaturer med LED (17x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i Undervisning/musik, består af loftmonteret armaturer med LED (11x26W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. | Udskifte belysning i gangarealer uden dagslys: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer. | 0.20516 | 0.12167 | 363 | 1255.0806 | 91764.396 | 15 | 73.1143 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-005 | 276 | Belysning | Udskiftning af belysning i gange og opgang | Belysning i sløjd består af 18 stk. LED loftarmatur 30W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i gange og opgang består af 3 stk. væglamper med 18W kompaktrør samt 1stk. 1-rørs loftarmatur 36W T8-rør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i undervisningslokaler på 1 sal består af 13 stk. 1-rørs loftarmatur med 38W T5-rør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i teknikrum består af 2 stk. LED loftarmatur 30W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i ørige rum i kælder består af 6 stk. loftarmatur med 18W kompaktrør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Udebelysning består af LED som styres via skumringsrelæ. | Udskifte belysning i gange og opgange: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer. | 0.21378 | 0.021454 | 62 | 221.5109 | 15542.75 | 15 | 70.167 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | 710 | Belysning | Udskiftning af belysning i gange og opgange | Belysning i depotrum består af 1 stk. LED-pære 4W. Belysningen styres manuelt. Belysning i gymnastiksal (Drengene) består af 14 stk. LED loftarmatur 55W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i gymnastiksal 1 sal.(Pigerne) består af 11 stk. nedhængte loftarmatur 68W kompaktrør . Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i gange og opgange består af 10 stk. væglamper med 18W kompaktrør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i omklædning (Pigerne) består af 6 stk. nedhængte loftarmatur med kompaktrør 40W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i omklædning (Drengene) består af 15 stk. Vægarmatur med kompaktrør 11W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i i bad og toiletter består af 4 stk. loftarmatur med kompaktrør 11W og 1 stk. 1-rørs vægarmatur 18W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Udebelysning består af LED som styres via Skumringsrelæ | Udskifte belysning i gange og opgange: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer. | 0.21072 | 0.080713 | 269 | 829.7027 | 59062.45 | 15 | 71.1851 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | 710 | Belysning | Udskiftning af belysning i gymnastiksal 1 sal. (Pigerne) | Belysning i depotrum består af 1 stk. LED-pære 4W. Belysningen styres manuelt. Belysning i gymnastiksal (Drengene) består af 14 stk. LED loftarmatur 55W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i gymnastiksal 1 sal.(Pigerne) består af 11 stk. nedhængte loftarmatur 68W kompaktrør . Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i gange og opgange består af 10 stk. væglamper med 18W kompaktrør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i omklædning (Pigerne) består af 6 stk. nedhængte loftarmatur med kompaktrør 40W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i omklædning (Drengene) består af 15 stk. Vægarmatur med kompaktrør 11W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i i bad og toiletter består af 4 stk. loftarmatur med kompaktrør 11W og 1 stk. 1-rørs vægarmatur 18W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Udebelysning består af LED som styres via Skumringsrelæ | Udskifte belysning i gymnastiksal 1 sal.(Pigerne): For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer. | 0.19634 | 0.20419 | 735 | 2093.4915 | 159939.91 | 15 | 76.3986 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Belysning | Udskiftning af belysning i kontor og personalerum | Udebelysning består af LED som styres via skumirngsrelæ. Belysningen i uopvarmet kælder, består af loftmonteret armaturer med LED (8x27W). Belysningen styres ved bevægelselser. Belysningen i uopvarmet varmecentral i kælder, består med nedhængte armaturer af T8-rør (6x58W) og LED (8W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i trappeopgange, består af væghængte armaturer med LED (48x16W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i bibliotek, består af nedhængte armaturer med T5-rør (12x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i ventilationsteknikrum, består af loftmonteret armaturer med T5-rør (5x36W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i serverrum, består af loftmonteret armaturer med LED (2x10W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tandlæge, består af nedhængte armaturer med LED (3x33W & 13x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i gangarealer uden dagslys, består af nedhængte armaturer med LED (3x27W, 8x12W & 6x21W) og T5-rør (18x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i øvrige gangarealer, består af nedhængte armaturer med LED (10x21W) og T5-rør (36x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i depotrum, består af loftmonteret og nedhængte armaturer med LED (5x21W, 11x8W & 2x12W) og T8-rør (36W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i toiletter, består af væghængte og nedhængte armaturer med LED (5x16W, 5x8W & 2x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tekøkken på 1.sal, består af væghængte armaturer med LED (2x12W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i kontorlokaler og personalerum, består af nedhængte armaturer med LED (23x21W, 3x15W, 27W, 11x2W, 4x5W & 8x11W), T5-rør (8x28W, 4x35W & 3x36W) og T8-rør (2x58W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i undervisningslokaler på 3.- og 4.sal, består af 60x60 loftarmaturer med LED (172x24W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder i flere lokaler. Belysningen i undervisningslokaler, består af nedhængte armaturer med T5-rør (106x28W & 26x35W) og LED (21x21W & 10x33W). Belysningen styres hovedsageligt manuelt. Belysningen i skolekøkken, består af nedhængte armaturer med LED (17x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i Undervisning/musik, består af loftmonteret armaturer med LED (11x26W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. | Udskifte belysning i kontor og personalerum: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer og lysindfald. | -0.036471 | -0.079767 | -291 | -817.4079 | 336186.882 | 15 | -411.2841 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | 181 | Belysning | Udskiftning af belysning i kontorer i stueetage | Belysning i kælder består af 4 stk. 1-rørs loftarmatur med 36W kompaktrør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i kontorer i stueetage består af 9 stk. 2-rørs loftarmatur med 24W T5-rør samt 2 stk. loftslamper med 60W pære. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i mødelokale og kontorer på 1 sal. består af 1 stk. 1-rørs loftarmatur med 36W T8-rør samt 6 stk. spot med 18W halogen og 3 stk. loftslamper med 60W pære. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning toilet består af 2 stk. LED loftarmatur 5,5W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Udebelysning består af LED som styres via skumringsrelæ. | Udskifte belysning i kontorer i stueetagen: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer og lysindfald. | 0.20152 | 0.08552 | 280 | 879.6301 | 65473.05 | 15 | 74.4325 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | 181 | Belysning | Udskiftning af belysning i kælder | Belysning i kælder består af 4 stk. 1-rørs loftarmatur med 36W kompaktrør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i kontorer i stueetage består af 9 stk. 2-rørs loftarmatur med 24W T5-rør samt 2 stk. loftslamper med 60W pære. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i mødelokale og kontorer på 1 sal. består af 1 stk. 1-rørs loftarmatur med 36W T8-rør samt 6 stk. spot med 18W halogen og 3 stk. loftslamper med 60W pære. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning toilet består af 2 stk. LED loftarmatur 5,5W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Udebelysning består af LED som styres via skumringsrelæ. | Udskifte belysning i kælder: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer. | 0.11389 | 0.020094 | 102 | 202.98 | 26733.53 | 15 | 131.7052 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | 710 | Belysning | Udskiftning af belysning i omklædninger | Belysning i depotrum består af 1 stk. LED-pære 4W. Belysningen styres manuelt. Belysning i gymnastiksal (Drengene) består af 14 stk. LED loftarmatur 55W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i gymnastiksal 1 sal.(Pigerne) består af 11 stk. nedhængte loftarmatur 68W kompaktrør . Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i gange og opgange består af 10 stk. væglamper med 18W kompaktrør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i omklædning (Pigerne) består af 6 stk. nedhængte loftarmatur med kompaktrør 40W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i omklædning (Drengene) består af 15 stk. Vægarmatur med kompaktrør 11W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i i bad og toiletter består af 4 stk. loftarmatur med kompaktrør 11W og 1 stk. 1-rørs vægarmatur 18W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Udebelysning består af LED som styres via Skumringsrelæ | Udskifte belysning omklædninger: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer. | 0.31885 | 0.17646 | 554 | 1817.4137 | 85498.4 | 15 | 47.044 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Duevej 53A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-007 | 2193 | Belysning | Udskiftning af belysning i opbevaringsrum og teknikrum i kælder | Belysning i fællesrum består af 17stk. LED 60x60 loftarmatur 30W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i klasselokaler består af 144 stk. LED 1-rør loftarmatur 15W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning toiletter består af 21 stk. LED loft- og vægarmatur 11W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i gangarealer består af 28 stk. LED 30x30 loftarmatur 15W og 24 stk. kompaktrør 16W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i depotrum i stuetage og 1 sal består af 11 stk. LED 1-rørs loftarmatur 15W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i rengøring-depotrum i kælder består af 1 stk. 1-rørs loftarmatur LED med 15W T8-rør. Belysningen styres ved tilstedeværelsessensor. Belysning i opbevaringsrum og teknikrum i kælder består af 16 stk. 2-rørs loftarmatur med 36W T8-rør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Udebelysning består af LED som styres via skumringsrelæ | Udskifte belysning opbevaringsrum og teknikrum i kælder: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer. | 0.16944 | 0.21355 | 615 | 2205.159 | 195216.94 | 15 | 88.5274 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-005 | 276 | Belysning | Udskiftning af belysning i undervisningslokaler på 1 sal | Belysning i sløjd består af 18 stk. LED loftarmatur 30W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i gange og opgang består af 3 stk. væglamper med 18W kompaktrør samt 1stk. 1-rørs loftarmatur 36W T8-rør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i undervisningslokaler på 1 sal består af 13 stk. 1-rørs loftarmatur med 38W T5-rør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i teknikrum består af 2 stk. LED loftarmatur 30W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i ørige rum i kælder består af 6 stk. loftarmatur med 18W kompaktrør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Udebelysning består af LED som styres via skumringsrelæ. | Udskifte belysning i undervisningslokaler på 1 sal: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer og lysindfald. | 0.031984 | 0.018912 | 96 | 191.04 | 89594.7 | 15 | 468.984 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Belysning | Udskiftning af belysning i uopvarmet varmecentral i kælder | Udebelysning består af LED som styres via skumirngsrelæ. Belysningen i uopvarmet kælder, består af loftmonteret armaturer med LED (8x27W). Belysningen styres ved bevægelselser. Belysningen i uopvarmet varmecentral i kælder, består med nedhængte armaturer af T8-rør (6x58W) og LED (8W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i trappeopgange, består af væghængte armaturer med LED (48x16W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i bibliotek, består af nedhængte armaturer med T5-rør (12x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i ventilationsteknikrum, består af loftmonteret armaturer med T5-rør (5x36W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i serverrum, består af loftmonteret armaturer med LED (2x10W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tandlæge, består af nedhængte armaturer med LED (3x33W & 13x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i gangarealer uden dagslys, består af nedhængte armaturer med LED (3x27W, 8x12W & 6x21W) og T5-rør (18x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i øvrige gangarealer, består af nedhængte armaturer med LED (10x21W) og T5-rør (36x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i depotrum, består af loftmonteret og nedhængte armaturer med LED (5x21W, 11x8W & 2x12W) og T8-rør (36W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i toiletter, består af væghængte og nedhængte armaturer med LED (5x16W, 5x8W & 2x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tekøkken på 1.sal, består af væghængte armaturer med LED (2x12W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i kontorlokaler og personalerum, består af nedhængte armaturer med LED (23x21W, 3x15W, 27W, 11x2W, 4x5W & 8x11W), T5-rør (8x28W, 4x35W & 3x36W) og T8-rør (2x58W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i undervisningslokaler på 3.- og 4.sal, består af 60x60 loftarmaturer med LED (172x24W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder i flere lokaler. Belysningen i undervisningslokaler, består af nedhængte armaturer med T5-rør (106x28W & 26x35W) og LED (21x21W & 10x33W). Belysningen styres hovedsageligt manuelt. Belysningen i skolekøkken, består af nedhængte armaturer med LED (17x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i Undervisning/musik, består af loftmonteret armaturer med LED (11x26W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. | Udskifte belysning i uopvarmet varmecentral i kælder: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer. | 0.3623 | 0.1054 | 535 | 1064.65 | 44079.239 | 15 | 41.4026 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Belysning | Udskiftning af belysning i ventilationsteknikrum | Udebelysning består af LED som styres via skumirngsrelæ. Belysningen i uopvarmet kælder, består af loftmonteret armaturer med LED (8x27W). Belysningen styres ved bevægelselser. Belysningen i uopvarmet varmecentral i kælder, består med nedhængte armaturer af T8-rør (6x58W) og LED (8W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i trappeopgange, består af væghængte armaturer med LED (48x16W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i bibliotek, består af nedhængte armaturer med T5-rør (12x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i ventilationsteknikrum, består af loftmonteret armaturer med T5-rør (5x36W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i serverrum, består af loftmonteret armaturer med LED (2x10W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tandlæge, består af nedhængte armaturer med LED (3x33W & 13x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i gangarealer uden dagslys, består af nedhængte armaturer med LED (3x27W, 8x12W & 6x21W) og T5-rør (18x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i øvrige gangarealer, består af nedhængte armaturer med LED (10x21W) og T5-rør (36x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i depotrum, består af loftmonteret og nedhængte armaturer med LED (5x21W, 11x8W & 2x12W) og T8-rør (36W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i toiletter, består af væghængte og nedhængte armaturer med LED (5x16W, 5x8W & 2x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tekøkken på 1.sal, består af væghængte armaturer med LED (2x12W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i kontorlokaler og personalerum, består af nedhængte armaturer med LED (23x21W, 3x15W, 27W, 11x2W, 4x5W & 8x11W), T5-rør (8x28W, 4x35W & 3x36W) og T8-rør (2x58W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i undervisningslokaler på 3.- og 4.sal, består af 60x60 loftarmaturer med LED (172x24W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder i flere lokaler. Belysningen i undervisningslokaler, består af nedhængte armaturer med T5-rør (106x28W & 26x35W) og LED (21x21W & 10x33W). Belysningen styres hovedsageligt manuelt. Belysningen i skolekøkken, består af nedhængte armaturer med LED (17x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i Undervisning/musik, består af loftmonteret armaturer med LED (11x26W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. | Udskifte belysning i ventilationsteknikrum: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer. | 0.072845 | 0.004019 | 7 | 41.9674 | 8641.769 | 15 | 205.9162 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Belysning | Udskiftning af belysning i øvrige gangarealer | Udebelysning består af LED som styres via skumirngsrelæ. Belysningen i uopvarmet kælder, består af loftmonteret armaturer med LED (8x27W). Belysningen styres ved bevægelselser. Belysningen i uopvarmet varmecentral i kælder, består med nedhængte armaturer af T8-rør (6x58W) og LED (8W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i trappeopgange, består af væghængte armaturer med LED (48x16W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i bibliotek, består af nedhængte armaturer med T5-rør (12x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i ventilationsteknikrum, består af loftmonteret armaturer med T5-rør (5x36W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. Belysningen i serverrum, består af loftmonteret armaturer med LED (2x10W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tandlæge, består af nedhængte armaturer med LED (3x33W & 13x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i gangarealer uden dagslys, består af nedhængte armaturer med LED (3x27W, 8x12W & 6x21W) og T5-rør (18x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i øvrige gangarealer, består af nedhængte armaturer med LED (10x21W) og T5-rør (36x28W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i depotrum, består af loftmonteret og nedhængte armaturer med LED (5x21W, 11x8W & 2x12W) og T8-rør (36W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i toiletter, består af væghængte og nedhængte armaturer med LED (5x16W, 5x8W & 2x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i tekøkken på 1.sal, består af væghængte armaturer med LED (2x12W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i kontorlokaler og personalerum, består af nedhængte armaturer med LED (23x21W, 3x15W, 27W, 11x2W, 4x5W & 8x11W), T5-rør (8x28W, 4x35W & 3x36W) og T8-rør (2x58W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i undervisningslokaler på 3.- og 4.sal, består af 60x60 loftarmaturer med LED (172x24W - effekt er skønnet). Belysningen styres ved bevægelsesmelder i flere lokaler. Belysningen i undervisningslokaler, består af nedhængte armaturer med T5-rør (106x28W & 26x35W) og LED (21x21W & 10x33W). Belysningen styres hovedsageligt manuelt. Belysningen i skolekøkken, består af nedhængte armaturer med LED (17x21W). Belysningen styres manuelt. Belysningen i Undervisning/musik, består af loftmonteret armaturer med LED (11x26W). Belysningen styres ved bevægelsesmelder. | Udskifte belysning i øvrige gangarealer: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer. | 0.10097 | 0.098485 | 185 | 1027.0289 | 152567.634 | 15 | 148.5524 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | 181 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer | Ovenlysvindue er monteret med tolags termorude med kold kant. Der er 1 stk. mod Syd. Ovenlysvindue er monteret med tolags termorude med kold kant. Der er 2 stk. mod Øst. Ovenlysvindue er monteret med tolags termorude med kold kant. Der er 2 stk. mod Vest. | Eksisterende ovenlysvinduer foreslås udskiftet til nye med energiruder, energiklasse A. | 0.1431 | 0.03965 | 610 | 358.7593 | 75210 | 30 | 209.6392 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-005 | 276 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med 1 lags glas | Ovenlysvinduer er monteret med etlags glasrude i opgang, toilet og mellem gang. Der er 1 stk. mod Vest Der er 2 stk. mod Øst Ovenlysvinduer er monteret med tolags termorude med kold kant. Der er 1 stk. mod Nord. Der er 1 stk. mod Vest Der er 2 stk. mod Syd. | Eksisterende ovenlysvinduer med 1 lags glas foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder | 0.34331 | 0.01885 | 290 | 170.5577 | 14904 | 30 | 87.3839 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | 710 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med 1 lags rude | Ovenlysvinduer er monteret med etlags glasrude. Der er 1 stk. mod Vest. Der er 1 stk. mod Nord. Der er 1 stk. mod Syd. | Eksisterende ovenlysvinduer foreslås udskiftet til nye med energiruder, energiklasse A. | 0.36403 | 0.02665 | 410 | 241.1333 | 19872 | 30 | 82.4108 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Duevej 53A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-007 | 2193 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termorude | Ovenlysvindue er monteret med tolags termorude med kold kant. Der er 1 stk. mod Vest i gang i midten af bygningen. Ovenlysvinduer i musik lokale er monteret med tolags energirude med kold kant. Der er 1 stk. mod Syd. Der er 1 stk. mod Nord. | Eksisterende ovenlysvindue med termorude foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder. | 0.14657 | 0.049203 | 759 | 444.9888 | 91080 | 30 | 204.6793 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-005 | 276 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termoruder | Ovenlysvinduer er monteret med etlags glasrude i opgang, toilet og mellem gang. Der er 1 stk. mod Vest Der er 2 stk. mod Øst Ovenlysvinduer er monteret med tolags termorude med kold kant. Der er 1 stk. mod Nord. Der er 1 stk. mod Vest Der er 2 stk. mod Syd. | Eksisterende ovenlysvinduer med termoruder foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder | 0.14076 | 0.0312 | 480 | 282.3024 | 60168 | 30 | 213.1332 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | 710 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende vinduer med 1 lags glasrude | Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Der er 3 stk. mod Vest. Oplukkelige vinduer med et fag eller flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Der er 5 stk. mod Syd. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Der er 3 stk. mod Nord. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 1 stk. mod Vest. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 9 stk. mod Nord. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 6 stk. mod Syd. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 6 stk. mod Øst. | Eksisterende enkeltfagsvinduer med gående rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med energiruder. | 0.76409 | 0.23465 | 3610 | 2123.1493 | 83360 | 30 | 39.2624 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | 181 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende vinduer med 1 lags glasrude | Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Der er 1 stk. mod Syd. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Der er 1 stk. mod Nord. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Der er 1 stk. mod Vest. Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 3 stk. mod Øst. Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 2 stk. mod Vest. | Eksisterende vinduer med etlags glasrude foreslås udskiftet til nye vinduer med energiruder. | 0.6563 | 0.02795 | 430 | 252.8959 | 11560 | 30 | 45.7105 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-005 | 276 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende yderdøre med 1 lags glas. | Yderdøre med enkeltfagsvindue er monteret med etlags glasrude. Der er 2 stk. mod Syd. Der er 1 stk. mod Øst. | Eksisterende yderdøre foreslås udskiftet til en nye, monteret med energiruder | 0.70835 | 0.13845 | 2130 | 1252.7169 | 53055 | 30 | 42.3519 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | 181 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende yderdøre med 1 lags glasrude | Yderdøre med enkeltfagsvindue er monteret med etlags glasrude. Der er 2 stk. mod Nord. Yderdøre med enkeltfagsvindue er monteret med etlags glasrude. Der er 1 stk. mod Syd. | Eksisterende yderdøre foreslås udskiftet til en ny, monteret med energiruder, energiklasse A. | 0.71327 | 0.1326 | 2040 | 1199.7852 | 50463 | 30 | 42.06 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | 710 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende yderdøre med 1 lags glasrude | Yderdøre med enkeltfagsvindue er monteret med etlags glasrude. Der er 3 stk. mod Vest. | Eksisterende yderdøre foreslås udskiftet til en nye, monteret med energiruder | 0.6839 | 0.1651 | 2540 | 1493.8502 | 65529 | 30 | 43.8658 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Duevej 53A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-007 | 2193 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende yderdøre med termoruder | Yderdøre med flere vinduesfag, monteret med tolags energirude med varm kant. Der er 3 stk. mod Nord. Yderdør med flere vinduesfag (indgangsparti), monteret med tolags termoruder med kold kant. Der er 1 stk. mod Nord. Yderdør med flere vinduesfag, monteret med tolags energiruder med kold kant. Der er 1 stk. mod Nord. Yderdør med flere vinduesfag, monteret med tolags energiruder med kold kant. Der er 1 stk. mod Syd. Yderdøre med flere vinduesfag, monteret med tolags energirude med varm kant. Der er 3 stk. mod Syd. Yderdør med flere vinduesfag (indgangspartier), monteret med tolags termoruder med kold kant. Der er 1 stk. mod Nord. Der er 1 stk. mod Syd, begge indgangspartier i stueetage. Yderdøre med flere vinduesfag, monteret med tolags energirude med varm kant. Der er 3 stk. mod Vest. Yderdøre med flere vinduesfag, monteret med tolags energirude med varm kant. Der er 3 stk. mod Øst. Yderdør med flere vinduesfag, monteret med tolags energiruder med kold kant. Der er 1 stk. mod Øst. Yderdøre uden glas er isoleret med ca. 10 mm isolering. Der er 2 stk. mod Vest. Der er 1 stk. mod Nord | Eksisterende yderdøre med termorude foreslås udskiftet til en nye, monteret med trelags energiruder. | 0.36437 | 0.47749 | 7342 | 4320.8542 | 355752 | 30 | 82.3337 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | 710 | Vinduer & døre | Udskiftning af indvendige glasrude i vinduer | Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Der er 3 stk. mod Vest. Oplukkelige vinduer med et fag eller flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Der er 5 stk. mod Syd. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Der er 3 stk. mod Nord. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 1 stk. mod Vest. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 9 stk. mod Nord. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 6 stk. mod Syd. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 6 stk. mod Øst. | Indvendige rude i vinduer med forsatsrude foreslås udskiftet til nye energiruder med varm kant. | 0.48738 | 0.37115 | 5710 | 3358.2223 | 206712 | 30 | 61.554 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-005 | 276 | Vinduer & døre | Udskiftning af indvendige glasrude i vinduer med forsatsruder | Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 5 stk. mod Vest. Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 5 stk. mod Øst. | Indvendige rude i vinduer med forsatsrude foreslås udskiftet til nye energiruder med varm kant. Forlag givet for at imødekomme bygningens fredning. Hvis eksisterende forsatsrude ikke kan bevares udskiftes hele vinduet. | 0.43892 | 0.11635 | 1790 | 1052.7527 | 71955 | 30 | 68.3494 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Ventilation | Udskiftning af VE-1-138 - Skolekøkken | Bygningen er forsynet med 3 ventilationsanlæg og 2 udsugningsanlæg. Den øvrige del af bygningen ventileres ved naturlig ventilation via tilfældige utætheder i klimaskærmen. Udsugning og ventilation fra maskiner mv. som led i produktionen er ikke medtaget i beregningen. Anlæg VE-01-138. Anlægget ventilerer skolekøkken og er med væske-varmeflade. Varmegenvinding sker ved krydsveksler. Drifttid er når skolekøkkenet benyttes og styres via CTS. Anlægget er CAV - Konstant luftmængde. Anlæg er placeret i loftsrum. Fabrikat Exhausto, type VEX140 HL AC. Monteret i 2001 iht. mærkeplade Der var ved besigtigelsen ikke adgang til indregulerings- og service rapporter samt CTS data. Anlæg VE-1-141 - Bibliotek/kælder: Anlægget ventilerer bibliotek, IT-support og undervisningslokale i kælder, og er med væske-varmeflade. Varmegenvinding sker ved krydsveksler. Drifttid er mandag - fredag 8:00 - 17:00 og styres via CTS. Anlægget er CAV - Konstant luftmængde. Anlæg er placeret i loftsrum. Fabrikat Exhausto, type VEX 5.5-4-3 MPR. Monteret i 1997 iht. mærkeplade Der var ved besigtigelsen ikke adgang til indregulerings- og service rapporter samt CTS data. Anlæg VE-03 - Undervisning/musik: Anlægget ventilerer undervisning/musiklokaler og er med væske-varmeflade. Varmegenvinding sker ved roterende veksler. Drifttid er mandag - fredag 7:30 - 13:30 og styres via CTS. Anlægget er CAV - Konstant luftmængde. Anlæg er placeret i teknikrum i kælder ved siden musiklokale. Fabrikat iV Produkt, type Envistar Compact. Monteret i 2012 iht. mærkeplade. Der var ved besigtigelsen ikke adgang til indregulerings- og service rapporter samt CTS data. Zone: Udsugning fra tandklinik Anlæg: U01-142 – fabrikat og type: Exhausto, type BESF250 Mekanisk udsugning Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 47,5 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2023 Zone: Udsugning fra toiletter og kopirum Anlæg: U0-1-143 – fabrikat og type: Exhausto, type BESF 146 Mekanisk udsugning Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 47,5 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2023 | VE-1-138 - Skolekøkken: Det foreslås at udskifte ventilationsanlægget til et nyt anlæg med effektiv veksler. Anlægget bør om muligt udskifte det gamle anlæg 1-1 Det forudsættes at eksisterende ventilationskanaler kan anvendes. | 0.21996 | 0.15284 | 1533 | 1466.5569 | 133348.48 | 20 | 90.9262 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Ventilation | Udskiftning af VE-1-141 - Bibliotek/kælder | Bygningen er forsynet med 3 ventilationsanlæg og 2 udsugningsanlæg. Den øvrige del af bygningen ventileres ved naturlig ventilation via tilfældige utætheder i klimaskærmen. Udsugning og ventilation fra maskiner mv. som led i produktionen er ikke medtaget i beregningen. Anlæg VE-01-138. Anlægget ventilerer skolekøkken og er med væske-varmeflade. Varmegenvinding sker ved krydsveksler. Drifttid er når skolekøkkenet benyttes og styres via CTS. Anlægget er CAV - Konstant luftmængde. Anlæg er placeret i loftsrum. Fabrikat Exhausto, type VEX140 HL AC. Monteret i 2001 iht. mærkeplade Der var ved besigtigelsen ikke adgang til indregulerings- og service rapporter samt CTS data. Anlæg VE-1-141 - Bibliotek/kælder: Anlægget ventilerer bibliotek, IT-support og undervisningslokale i kælder, og er med væske-varmeflade. Varmegenvinding sker ved krydsveksler. Drifttid er mandag - fredag 8:00 - 17:00 og styres via CTS. Anlægget er CAV - Konstant luftmængde. Anlæg er placeret i loftsrum. Fabrikat Exhausto, type VEX 5.5-4-3 MPR. Monteret i 1997 iht. mærkeplade Der var ved besigtigelsen ikke adgang til indregulerings- og service rapporter samt CTS data. Anlæg VE-03 - Undervisning/musik: Anlægget ventilerer undervisning/musiklokaler og er med væske-varmeflade. Varmegenvinding sker ved roterende veksler. Drifttid er mandag - fredag 7:30 - 13:30 og styres via CTS. Anlægget er CAV - Konstant luftmængde. Anlæg er placeret i teknikrum i kælder ved siden musiklokale. Fabrikat iV Produkt, type Envistar Compact. Monteret i 2012 iht. mærkeplade. Der var ved besigtigelsen ikke adgang til indregulerings- og service rapporter samt CTS data. Zone: Udsugning fra tandklinik Anlæg: U01-142 – fabrikat og type: Exhausto, type BESF250 Mekanisk udsugning Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 47,5 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2023 Zone: Udsugning fra toiletter og kopirum Anlæg: U0-1-143 – fabrikat og type: Exhausto, type BESF 146 Mekanisk udsugning Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 47,5 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2023 | VE-1-141 - Bibliotek/kælder: Det foreslås at udskifte ventilationsanlægget til et nyt anlæg med effektiv veksler. Anlægget bør om muligt udskifte det gamle anlæg 1-1 Det forudsættes at eksisterende ventilationskanaler kan anvendes. | 0.67761 | 0.64515 | 6471 | 6190.3701 | 182713.12 | 20 | 29.5157 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Duevej 53A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-007 | 2193 | Ventilation | Udskiftning af ventilation VE01-VE02-VE03 | Bygningen er forsynet med 4 stk. ventilationsanlæg og 1 stk. udsugningsanlæg. Den øvrige del af bygningen ventileres ved naturlig ventilation via f.eks. vinduer og døre. Anlæg VE01-VE02-VE03 (A,B,C) Anlæg ventilerer 1 sal. og er med væske-varmeflader. Varmegenvinding sker ved kryds veksler. Drifttid er Man-Fre: 7:15-17 og styres via CTS. Anlægget er CAV - Konstant luftmængde. Anlæg er placeret teknikrum i kælder. Fabrikat Genvex, Monteret i år 1996. Der var ved besigtigelsen adgang til CTS data. Anlæg VE04 Anlægget ventilerer stueetage og er med væske-varmeflade. Varmegenvinding sker ved kryds veksler. Drifttid er Man-Fre: 7:15-17 og styres via CTS. Anlægget er CAV - Konstant luftmængde. Anlæg er placeret teknikrum i kælder. Fabrikat Exhausto. Monteret i år 1996. Nye EC-motorer i 2023. Der var ved besigtigelsen adgang til CTS data. Udsugning i kælder Anlæg: U01 – fabrikat og type: Ukendt. Mekanisk udsugning Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Drifttid er 7:15-17 og styres via CTS. | Ventilation VE01-VE02-VE03 Det foreslåes at udskifte ventilationsanlægget til et nyt anlæg med effektiv veksler. Anlægget bør om muligt udskifte det gamle anlæg 1-1 Det forudsættes at eksisterende ventilationskanaler kan anvendes. | 0.40573 | 2.5332 | 25047 | 24343.5147 | 1200000 | 20 | 49.2944 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | 181 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduers inderste glasrude | Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Der er 1 stk. mod Syd. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Der er 1 stk. mod Nord. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Der er 1 stk. mod Vest. Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 3 stk. mod Øst. Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Der er 2 stk. mod Vest. | Indvendige ruder i vinduer med forsatsruder foreslås udskiftet til nye energiruder med varm kant. | 0.4459 | 0.05655 | 870 | 511.6731 | 34425 | 30 | 67.2793 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | 181 | Belysning | Udskiftning afbelysning i mødelokale og kontorer på 1 sal. | Belysning i kælder består af 4 stk. 1-rørs loftarmatur med 36W kompaktrør. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i kontorer i stueetage består af 9 stk. 2-rørs loftarmatur med 24W T5-rør samt 2 stk. loftslamper med 60W pære. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning i mødelokale og kontorer på 1 sal. består af 1 stk. 1-rørs loftarmatur med 36W T8-rør samt 6 stk. spot med 18W halogen og 3 stk. loftslamper med 60W pære. Belysningen styres ved manuel kontakt. Belysning toilet består af 2 stk. LED loftarmatur 5,5W. Belysningen styres ved manuel kontakt. Udebelysning består af LED som styres via skumringsrelæ. | Udskifte belysning i mødelokale og kontorer på 1 sal.l: For at kunne overholde krav ved ombygning og nyindretning i gældende bygningsreglement til belysningsniveau, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer og lysindfald. | 0.084037 | 0.03024 | 120 | 308.8935 | 55135.2 | 15 | 178.4926 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kvistflunke med 200 mm | Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger skønnes ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering i kvistflunke. Den udvendige vægbeklædning skal bevars ift. bygningens frednings status. Der udføres den nødvendige ombygning af både kvistvægge og skotrender. Udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.9563 | 0.2054 | 3160 | 1858.4908 | 38000 | 40 | 20.4467 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | 4150 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Kælderydervægge mod jord består af 72 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Kælderydervægge mod jord i musiklokale mod sydvest, består af 72 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 50 mm Multipor isoleringsplader. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på kælderydervægge mod jord. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse med dette. En udvendig isoleringsløsning sikrer en tæt dampspærre, samt optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.1768 | 0.30875 | 4750 | 2793.6175 | 632040 | 40 | 226.2443 | Folkeskoler | FREDET

## Information
Forbedringer | Forbedringer
Dato for generering | 17-11-2025
Konsulent | Kevin Madsen
Virksomhed | Frederiksberg Kommune
Priser | Moms inkluderet
Anvendte filtre:
Bygningsnavn | Skolen på duevej