(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Udskiftning af armaturer | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.55248 | 0.009082 | 26 | 92.08 | 2500 | 15 | 27.1503 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Udskiftning af armaturer | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.42576 | 0.021001 | 53 | 212.88 | 7500 | 15 | 35.2311 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.69264 | 0.011387 | 31 | 115.44 | 2500 | 15 | 21.6563 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Udskiftning af armaturer | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.78864 | 0.012963 | 39 | 131.44 | 2500 | 15 | 19.0201 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.56052 | 0.03686 | 100 | 373.68 | 10000 | 15 | 26.7609 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.56448 | 0.018558 | 54 | 188.16 | 5000 | 15 | 26.5731 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Udskiftning af armaturer | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.72933 | 0.10776 | 547 | 1094 | 22500 | 15 | 20.5667 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 1.4573 | 0.011978 | 34 | 121.44 | 1250 | 15 | 10.2931 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.29616 | 0.004866 | 18 | 49.36 | 2500 | 15 | 50.6483 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.10744 | 0.010599 | 27 | 107.44 | 15000 | 15 | 139.6128 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.6644 | 0.091923 | 279 | 932.08 | 8400 | 15 | 9.0121 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.41616 | 0.006836 | 28 | 69.36 | 2500 | 15 | 36.0438 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 103 - Gang - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 103 - Gang - Installation af bevægelsesmelder | 0.61632 | 0.005063 | 19 | 51.36 | 1250 | 15 | 24.338 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 104 - Møderum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 104 - Møderum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.241 | 0.030595 | 95 | 310.24 | 3750 | 15 | 12.0874 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.5466 | 0.076261 | 233 | 773.28 | 7500 | 15 | 9.6989 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 107 - Undervisning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 107 - Undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.3689 | 0.15575 | 469 | 1579.28 | 10000 | 15 | 6.332 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 108 - Undervisning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 108 - Undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.3719 | 0.077975 | 235 | 790.64 | 5000 | 15 | 6.324 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Installation af bevægelsesmelder | 0.80832 | 0.006639 | 27 | 67.36 | 1250 | 15 | 18.557 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 108b - Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 108b - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.61248 | 0.010067 | 31 | 102.08 | 2500 | 15 | 24.4906 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 109 - Undervisning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 109 - Undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.9896 | 0.098109 | 297 | 994.8 | 7500 | 15 | 7.5392 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 6.238 | 0.024606 | 78 | 249.52 | 200 | 5 | 0.80154 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.17808 | 0.005851 | 23 | 59.36 | 5000 | 15 | 84.2318 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.91872 | 0.030201 | 93 | 306.24 | 5000 | 15 | 16.3271 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 115 - Kantine - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 115 - Kantine - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.7855 | 0.10272 | 307 | 1041.52 | 8750 | 15 | 8.4012 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 117 - Toilet - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 117 - Toilet - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.436 | 0.006777 | 21 | 68.72 | 100 | 5 | 1.4552 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.52576 | 0.012963 | 39 | 131.44 | 3750 | 15 | 28.5301 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Belysning | Kælder - Rum 43 - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. i kælder er fra tegning V.30.01, dateret d. 15.11.1993. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang østfløj - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gang sydfløj - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Møderum sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Vejlederkontor sydfløj - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Toiletter østfløj - Armaturer med almindelige gløde-/sparepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 38 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 43 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum t. kælder - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Venteområde & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum 43 - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.418 | 0.004275 | 15 | 48.36 | 100 | 5 | 2.0678 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | VVB | Kælder - Rum 48 - Hovedteknikrum (BV01) - Efterisolering af varmtvandsbeholder | Kælder - Rum 48 - Hovedteknikrum (BV01) - Varmt brugsvand produceres i 2000 l varmtvandsbeholder fabrikat Kähler & Breum type VVGE.H, isoleret med 30 mm isolering. | Kælder - Rum 48 - Hovedteknikrum (BV01) - Efterisolering af varmtvandsbeholder til i alt 100 mm isolering. | 1.5582 | 0.038153 | 589 | 389.56 | 5000 | 20 | 12.835 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.04 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.04 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.246 | 0.000718 | 4 | 20.5 | 1250 | 15 | 60.9756 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.05 - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.05 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3648 | 0.003209 | 17 | 60.8 | 2500 | 15 | 41.1184 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.89066 | 0.15539 | 814 | 2621.5 | 44150 | 15 | 16.8415 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.19 - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.19 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.42421 | 0.004982 | 26 | 80.6 | 2850 | 15 | 35.3598 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.20 - Forrum - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.20 - Forrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.246 | 0.000718 | 4 | 20.5 | 1250 | 15 | 60.9756 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.22 - EDB - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.22 - EDB - Installation af bevægelsesmelder | 2.1888 | 0.009627 | 51 | 182.4 | 1250 | 15 | 6.8531 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.25 - Møderum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.25 - Møderum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0242 | 0.009697 | 51 | 170.7 | 2500 | 15 | 14.6456 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.7601 | 0.35496 | 1853 | 5761.4 | 49100 | 15 | 8.5222 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.378 | 0.003406 | 18 | 63 | 2500 | 15 | 39.6825 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Installation af bevægelsesmelder | 2.2944 | 0.010415 | 55 | 191.2 | 1250 | 15 | 6.5377 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3722 | 0.011076 | 58 | 186.1 | 7500 | 15 | 40.3009 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA05) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA06) - Smedeværksted/køkken - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-40. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA07) - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA08) - Radiatorer - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 440 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 40-120. Loft - Varmeflade i VE01 (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Loft - Varmeflade i VE02 (VA10) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA05) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-80 med en max-effekt på 116 W. | 0.5808 | 0.013002 | 66 | 145.2 | 3750 | 15 | 25.8264 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA05) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA06) - Smedeværksted/køkken - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-40. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA07) - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA08) - Radiatorer - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 440 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 40-120. Loft - Varmeflade i VE01 (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Loft - Varmeflade i VE02 (VA10) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA05) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-80 med en max-effekt på 116 W. | 0.484 | 0.010835 | 55 | 121 | 3750 | 15 | 30.9917 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA06) - Smedeværksted/køkken - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA06) - Smedeværksted/køkken - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-40. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA07) - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA08) - Radiatorer - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 440 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 40-120. Loft - Varmeflade i VE01 (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Loft - Varmeflade i VE02 (VA10) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA06) - Smedeværksted/køkken - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 32-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.3828 | 0.005713 | 29 | 63.8 | 2500 | 15 | 39.185 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA06) - Smedeværksted/køkken - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA06) - Smedeværksted/køkken - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-40. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA07) - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA08) - Radiatorer - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 440 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 40-120. Loft - Varmeflade i VE01 (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Loft - Varmeflade i VE02 (VA10) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA06) - Smedeværksted/køkken - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 32-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.33 | 0.004925 | 25 | 55 | 2500 | 15 | 45.4545 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA07) - Gulvvarme - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA06) - Smedeværksted/køkken - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-40. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA07) - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA08) - Radiatorer - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 440 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 40-120. Loft - Varmeflade i VE01 (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Loft - Varmeflade i VE02 (VA10) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA07) - Gulvvarme - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-80 med en max-effekt på 116 W. | 0.5808 | 0.013002 | 66 | 145.2 | 3750 | 15 | 25.8264 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA07) - Gulvvarme - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA06) - Smedeværksted/køkken - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-40. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA07) - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA08) - Radiatorer - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 440 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 40-120. Loft - Varmeflade i VE01 (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Loft - Varmeflade i VE02 (VA10) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA07) - Gulvvarme - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-80 med en max-effekt på 116 W. | 0.484 | 0.010835 | 55 | 121 | 3750 | 15 | 30.9917 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.32 - Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.32 - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0169 | 0.044825 | 235 | 762.7 | 11250 | 15 | 14.7502 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.529 | 0.015861 | 83 | 264.5 | 7500 | 15 | 28.3554 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.35 - Forrum - Udskiftning af halogenstifte til LED | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.35 - Forrum - Udskiftning af halogenstifte til 5W LED. | 1.9225 | 0.003533 | 19 | 76.9 | 200 | 5 | 2.6008 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.24698 | 0.013567 | 71 | 226.4 | 13750 | 15 | 60.7332 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Installation af bevægelsesmelder | 0.7032 | 0.003012 | 16 | 58.6 | 1250 | 15 | 21.3311 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.45 - Gang - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.45 - Gang - Installation af bevægelsesmelder | 0.624 | 0.002421 | 13 | 52 | 1250 | 15 | 24.0385 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Installation af bevægelsesmelder | 2.475 | 0.024643 | 129 | 412.5 | 2500 | 15 | 6.0606 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(1752) Børnehaven Fuglereden | Vinkelvej 17, 8870 Langå | 730-033207-001 | 226 | Belysning | Kælder - Sikringsrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Sikringsrum - Armaturer med almindelige glødepære og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Birum - Armaturer med almindelige glødepære og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe, toiletter, køkken, personalerum & entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Sikringsrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3 | 0.005595 | 15 | 60 | 100 | 5 | 1.6667 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(103) Børnehaven Svalebo | Svalevej 19, 8960 Randers SØ | 730-035834-001 | 446.5 | Belysning | Kælder - Sløjd - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantening 03 - datereret 31-4-1979. Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepære og LED-pære, uden bevægelsesmelder. Kælder - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang & trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 101 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 102 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 103 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 104 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 106 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 107 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 108 - Skab - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 109 - Hems - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 201 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 203 - Værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 204 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 205 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Skab - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 209 - Hems - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 301 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 302 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 304 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 307 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 309 - Hems - Armaturer med spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 401 - Fælles areal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 402 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 403 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 404 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 405 - Personale toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 406 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 406a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 407 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 408 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 409 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. 2003 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Kælder - Sløjd - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.47421 | 0.004715 | 25 | 90.1 | 2850 | 15 | 31.6315 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Kælder - Tavlerum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Tavlerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.144 | 0.001182 | 6 | 12 | 1250 | 15 | 104.1667 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1558) - Hjørnestenen | Søren Møllers Gade 5B, 8900 Randers C | 730-018361-002 | 1215 | Belysning | Kælder - Teknik, forrum og toilet - Udskiftning af armaturer | Kælder - Depoter/arbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknik, forrum og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stupelan - Kontorer mod syd - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stupelan - Toiletter mod syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stupelan - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Toilet mod nord - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Stueplan - Kontorer mod nord - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1. Sal - Lokaler mod syd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Aula - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2. sal & Tagetage - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2. sal & Tagetage - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Teknik, forrum og toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.3453 | 0.029728 | 104 | 336.32 | 3750 | 15 | 11.1501 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Brugsvandsrør | Kælder - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Kælder - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Kælder - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.9446 | 0.00715 | 110 | 54.45 | 840 | 30 | 15.427 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Brugsvandsrør | Kælder - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Kælder - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Kælder - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0018 | 0.01105 | 170 | 84.15 | 2520 | 30 | 29.9465 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1414) - Vuggestuen Viborgvej | Viborgvej 98A, 8920 Randers NV | 730-029237-001 | 480 | Brugsvandsrør | Kælder - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Kælder - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Kælder - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.53036 | 0.00195 | 30 | 14.85 | 840 | 30 | 56.5657 | [6 empty] | Daginstitution
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Brugsvandsrør | Kælder - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Kælder - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Kælder - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.47429 | 0.0013 | 20 | 13.28 | 840 | 30 | 63.253 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Brugsvandsrør | Kælder - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Kælder - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Kælder - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.2133 | 0.00455 | 70 | 46.48 | 630 | 30 | 13.5542 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Brugsvandsrør | Kælder - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Kælder - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Kælder - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Kælder - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.9446 | 0.00715 | 110 | 54.45 | 840 | 30 | 15.427 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | VVB | Kælder - Teknikrum - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Kælder - Teknikrum - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Redan, type 1R-45. Veksleren er uden isoleringskappe.(BV01) | Kælder - Teknikrum - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 2.508 | 0.0247 | 380 | 188.1 | 1500 | 20 | 7.9745 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Teknikrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Teknikrum - På varmefordelingsanlægget er monteret 3. stk. automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumperne er forbundet til varmeveksler. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60.(VA03) Kælder - Teknikrum - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 340W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 50-60.Yderligere er der monteret en pumpe af mærket Grundfos, type UMC 50-60, med en max-effekt på 435, pumpen fungerer som backuppumpe og er ikke i drift, og er derfor ikke medregnet i energimærket. (VA04). Kælder - Teknikrum - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 85W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna 32-60.Yderligere er der monteret en pumpe af mærket Grundfos. Pumpen fungerer som backuppumpe og er ikke i drift, og er derfor ikke medregnet i energimærket. (VA05). Kælder - Ventilationsrum - På varmefordelingsanlægget til gulvvarme i boliger er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. (VA06) Kælder - Ventilationsrum - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumpen fungerer som backuppumpe og er ikke i drift, og er derfor ikke medregnet i energimærket.(VA07) 1.sal - Teknikrum i skunk - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha2 15-60. Pumpen har en maksimal effekt på 45 Watt.(VA08) | Kælder - Teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 50-60 med en max-effekt på 249 W. | 1.1911 | 0.10559 | 536 | 1072 | 18000 | 20 | 16.791 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(1954) BBR 1- Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-001 | 331 | Belysning | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Kontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.3006 | 0.002305 | 5 | 25.05 | 1250 | 15 | 49.9002 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [7 empty] | 3 - ES står for udvendig VH
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.1143 | 0.001714 | 2 | 19.05 | 2500 | 15 | 131.2336 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Belysning | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Udehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Pauserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Hjemmehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Foyér - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 01 - Styrketræning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 02 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Niveau 03 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Skybokse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gamle omklædningsrum - Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.96833 | 0.045883 | 119 | 493.85 | 7650 | 15 | 15.4905 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.66171 | 0.038021 | 193 | 386 | 8750 | 15 | 22.6684 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1705) Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 68, 8940 Randers SV | 730-029405-001 | 1693 | Belysning | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Opbevaringsrum - Armaturer med spare-/LED-pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Gangarealer - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Gangarealer - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.552 | 0.018124 | 92 | 184 | 5000 | 15 | 27.1739 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.512 | 0.012608 | 64 | 128 | 3750 | 15 | 29.2969 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.47059 | 0.02364 | 120 | 240 | 7650 | 15 | 31.875 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3366 | 0.010402 | 26 | 112.2 | 5000 | 15 | 44.5633 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Belysning | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED- sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal & køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Garderober -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet & Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.216 | 0.003546 | 18 | 36 | 2500 | 15 | 69.4444 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1354) - Børnehuset Gassum | Østervænget 15, 8981 Spentrup | 730-005955-001 | 312 | Belysning | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af glødepærer til LED. | 2.475 | 0.019503 | 99 | 198 | 400 | 5 | 2.0202 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(103) Børnehaven Svalebo | Svalevej 19, 8960 Randers SØ | 730-035834-001 | 446.5 | Belysning | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er generelt anvendt fra plantening 03 - datereret 31-4-1979. Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepære og LED-pære, uden bevægelsesmelder. Kælder - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang & trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 101 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 102 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 103 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 104 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 106 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 107 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 108 - Skab - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 109 - Hems - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 201 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 203 - Værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 204 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 205 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Skab - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 209 - Hems - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 301 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 302 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 304 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 307 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 309 - Hems - Armaturer med spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 401 - Fælles areal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 402 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 403 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 404 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 405 - Personale toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 406 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 406a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 407 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 408 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 409 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. 2003 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Kælder - Teknikrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.43 | 0.002561 | 13 | 28.6 | 100 | 5 | 3.4965 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Teknikrum (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. | Kælder - Teknikrum (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.0925 | 0.054963 | 279 | 558 | 4000 | 15 | 7.1685 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1705) Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 68, 8940 Randers SV | 730-029405-001 | 1693 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Teknikrum (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 32-120. | Kælder - Teknikrum (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-120 med en max-effekt på 336 W. | 0.40765 | 0.045507 | 231 | 462 | 17000 | 15 | 36.7965 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Teknikrum (VA03) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Loftrum sydfløj (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Loftrum østfløj (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Kælder - Teknikrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Kælder - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-60. | Kælder - Teknikrum (VA03) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.72 | 0.021276 | 108 | 216 | 4500 | 15 | 20.8333 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Teknikrum (VA03) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 249 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 50-60. Kælder - Teknikrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-80. Fløj A - Loftrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj A - Loftrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Kælder - Teknikrum (VA03) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-80 med en max-effekt på 124 W. | 0.39176 | 0.021867 | 111 | 222 | 8500 | 15 | 38.2883 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Teknikrum (VA04) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Loftrum sydfløj (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Loftrum østfløj (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Kælder - Teknikrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Kælder - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-60. | Kælder - Teknikrum (VA04) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.80769 | 0.012411 | 63 | 126 | 2340 | 15 | 18.5714 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(886) Multihus | Lønstrupvej 10, 8940 Randers SV | 730-019928-003 | 1545 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Teknikrum (VA05) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 130 W. Pumpen er af fabrikat WILO Stratos Para 25/1-8. Kælder - Teknikrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-120. Kælder - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 97 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 40-40. Kælder - Teknikrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. 1.sal - Rum 2.3 - Depot/teknik - (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Kælder - Teknikrum (VA05) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-120 med en max-effekt på 336 W. | 0.49765 | 0.055554 | 282 | 564 | 17000 | 15 | 30.1418 |  |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Belysning | Kælder - Teknikrum, depot og entre - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Teknikrum, depot og entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Værksted og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum og gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Boldrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Wc inkl. gang v. wc og bar - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Lystfiskerafdeling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - C.S.U afdeling - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Wc - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Kiosk og køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Randers MTB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Teknikrum, depot og entre - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.4525 | 0.005398 | 14 | 58.1 | 200 | 5 | 3.4423 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Belysning | Kælder - Toilet - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Værksted, depotrum og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Gangareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Køkken & dagligstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Personalerum og kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Gang og dagligstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Toilet - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.235 | 0.002885 | 15 | 44.7 | 100 | 5 | 2.2371 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Belysning | Kælder - Toilet & Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED- sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal & køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Garderober -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet & Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Toilet & Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4446 | 0.010461 | 33 | 111.15 | 3750 | 15 | 33.7382 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Belysning | Kælder - Toiletter - Udskiftning af halogenpærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. trappe - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Ventilationsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2 Etage - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Kælder - Toiletter - Udskiftning af halogenpærer til LED og installation af bevægelsesmelder | 1.3255 | 0.035205 | 105 | 375.55 | 4250 | 15 | 11.3167 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Belysning | Kælder - Toiletter sydfløj - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. i kælder er fra tegning V.30.01, dateret d. 15.11.1993. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang østfløj - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gang sydfløj - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Møderum sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Vejlederkontor sydfløj - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Toiletter østfløj - Armaturer med almindelige gløde-/sparepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 38 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 43 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum t. kælder - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Venteområde & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Toiletter sydfløj - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.2707 | 0.011978 | 34 | 136.24 | 300 | 5 | 2.202 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Belysning | Kælder - Toiletter østfløj - Udskiftning af glødepære til LED | Rum nr. i kælder er fra tegning V.30.01, dateret d. 15.11.1993. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang østfløj - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gang sydfløj - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Møderum sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Vejlederkontor sydfløj - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Toiletter østfløj - Armaturer med almindelige gløde-/sparepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 38 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 43 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum t. kælder - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Venteområde & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Toiletter østfløj - Udskiftning af glødepære til 5W LED. | 2.418 | 0.004275 | 15 | 48.36 | 100 | 5 | 2.0678 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Kælder - Trapperum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Trapperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 2.8482 | 0.022242 | 66 | 237.35 | 1250 | 15 | 5.2665 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1558) - Hjørnestenen | Søren Møllers Gade 5B, 8900 Randers C | 730-018361-002 | 1215 | Belysning | Kælder - Træningslokale - Udskiftning af armaturer | Kælder - Depoter/arbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknik, forrum og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stupelan - Kontorer mod syd - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stupelan - Toiletter mod syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stupelan - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Toilet mod nord - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Stueplan - Kontorer mod nord - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1. Sal - Lokaler mod syd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Aula - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2. sal & Tagetage - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2. sal & Tagetage - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Træningslokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 3.4697 | 0.26152 | 892 | 2960.8 | 12800 | 15 | 4.3232 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Belysning | Kælder - Træværksted - Udskiftning af armaturer | Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning & Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Centerleder - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinge og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depotrum -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Fællesareal & Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Træværksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.4997 | 0.061557 | 321 | 874.8 | 8750 | 15 | 10.0023 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(657) - Atelier | Hadsundvej 72, 8930 Randers NØ | 730-011837-001 | 296 | Belysning | Kælder - Udskiftning af armaturer | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Trapper - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.581 | 0.013495 | 35 | 145.25 | 3750 | 15 | 25.8176 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [17 empty] | Kultur
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Belysning | Kælder - Udskiftning af armaturer | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 01 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2, 10, 18 & 22 - Depot/hobbyrum/rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3 & 6 - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4, 8 & 24 - Garderober - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5, 9, 16 & 23 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 12, 15, 19, 20, 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13 & 14 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenpærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.492 | 0.001436 | 8 | 41 | 1250 | 15 | 30.4878 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(886) Multihus | Lønstrupvej 10, 8940 Randers SV | 730-019928-003 | 1545 | Belysning | Kælder - Udskiftning af armaturer | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er fra tegning A.008 & A.009 dateret d. 13/3-2018. Rum 1.1 & 1.2 - Ankomst - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.3 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.4 & 1.5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.6 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.7 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.8-12 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.13 & 1.15 - Gang & depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.16 - Gymnastikhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er igen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.19 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.20 & 1.21 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.22 - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2, 2.4 & 2.5 - Mødelokaler & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.3 - Depot/teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.061809 | 0.010796 | 28 | 116.2 | 28200 | 15 | 242.685 |  |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Belysning | Kælder - Udskiftning af armaturer | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1, 13, 20, 23, 24 & 25 - Gang & garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5, 20 & 21 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6, 7, 14, 15, 18 & 19 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompektrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8, 22 & 26 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 & 10 - Personalegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 27 & 28 - Depot & rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | -2.4842 | -0.019648 | -104 | -414.0364 | 2500 | 15 | -6.0381 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Belysning | Kælder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmeldere. | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Opholdsrum - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere. Samt udskiftning af glødepærer til LED. | 0.63947 | 0.063828 | 324 | 648 | 15200 | 15 | 23.4568 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Belysning | Kælder - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-pærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gameroom - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 0.825 | 0.006501 | 33 | 66 | 400 | 5 | 6.0606 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Vinduer & døre | Kælder - Udskiftning af vinduer & yderdør med 1 lags glas | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Nordfacade - Vindue 1.stk samt vinduer over yderdøre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Sydfacade - Vindue & dør ved hovedindgang er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Kælder - Vinduer & dør er monteret med 1 lag glas. BBR 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Kælder - Udskiftning af vinduer & yderdør med 1 lags glas til nye vinduer og yderdør monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 2.223 | 0.28251 | 1385 | 1431.4 | 19317 | 30 | 13.4952 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Vinduer & døre | Kælder - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer, rytterlys & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Kælder - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Kælder - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.1641 | 0.15339 | 752 | 776.9 | 20022 | 30 | 25.7717 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Vinduer & døre | Kælder - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Kælder - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Kælder - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.58511 | 0.091 | 1400 | 693 | 35532 | 30 | 51.2727 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Belysning | Kælder - Vaskeri - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Udehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Pauserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Hjemmehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Foyér - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 01 - Styrketræning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 02 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Niveau 03 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Skybokse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gamle omklædningsrum - Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Vaskeri - Installation af bevægelsesmelder | 0.8298 | 0.006324 | 12 | 69.15 | 1250 | 15 | 18.0766 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Kælder - Vaskeri & tørrerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Vaskeri & tørrerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0349 | 0.064874 | 202 | 689.95 | 10000 | 15 | 14.4938 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Belysning | Kælder - Vejlederkontor sydfløj - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. i kælder er fra tegning V.30.01, dateret d. 15.11.1993. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang østfløj - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gang sydfløj - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Møderum sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Vejlederkontor sydfløj - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Toiletter østfløj - Armaturer med almindelige gløde-/sparepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 38 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 43 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum t. kælder - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Venteområde & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Vejlederkontor sydfløj - Installation af bevægelsesmelder | 0.60672 | 0.004472 | 16 | 50.56 | 1250 | 15 | 24.7231 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Kælder - Værksted - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Værksted - Installation af bevægelsesmelder | 0.9132 | 0.007171 | 23 | 76.1 | 1250 | 15 | 16.4258 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Kælder - Værksted - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Værksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.434 | 0.033688 | 104 | 358.5 | 3750 | 15 | 10.4603 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Belysning | Kælder - Værksted - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang, vaskeri & trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Hall & mellemstue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Lærerstue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kontor & kopirum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaletoilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Serverrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Dansk undervisning - Armaturer med almindelige glødepærer med manuel lysdæmper, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum med adgang til tagetage - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Undervisning - Armaturer med halogenspots, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Værksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.2616 | 0.012904 | 32 | 130.8 | 7500 | 15 | 57.3394 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Belysning | Kælder - Værksted og depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum, depot og entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Værksted og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum og gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Boldrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Wc inkl. gang v. wc og bar - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Lystfiskerafdeling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - C.S.U afdeling - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Wc - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Kiosk og køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Randers MTB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Værksted og depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.49396 | 0.042002 | 106 | 452.8 | 13750 | 15 | 30.3666 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Belysning | Kælder - Værksted, depotrum og rengøringsrum - Udskiftning af armaturer og glødepærer til LED | Kælder - Værksted, depotrum og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Gangareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Køkken & dagligstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Personalerum og kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Gang og dagligstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Værksted, depotrum og rengøringsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og glødepærer til LED. | 0.54553 | 0.010739 | 57 | 207.3 | 5700 | 15 | 27.4964 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1414) - Vuggestuen Viborgvej | Viborgvej 98A, 8920 Randers NV | 730-029237-001 | 480 | Belysning | Kælder -Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hvilerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vaskeri & Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaleophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.58575 | 0.01842 | 60 | 195.25 | 5000 | 15 | 25.6082 | [6 empty] | Daginstitution
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Brugsvandsrør | Kælder/krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Kælder/krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Kælder/krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.3575 | 0.10239 | 502 | 332.5818 | 7350 | 30 | 22.0998 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Varmefordelingsrør | Kælder/krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Kælder/krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Kælder/krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.86385 | 0.10239 | 502 | 332.5818 | 11550 | 30 | 34.7283 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
741 - Tøjhushavens Børnehus | Krusesgade 2, 8900 Randers C | 730-018946-002 | 144 | Belysning | Kælderrum - Udskiftning af armaturer | Rum i det fri - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt pærer med halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe og stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælderrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.83022 | 0.00658 | 20 | 74.72 | 1350 | 15 | 18.0675 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
718 - Aktivitetscenter Marienborgvej | Marienborgvej 15A, 8930 Randers NØ | 730-014748-007 | 415 | Belysning | Køkken - Installation af bevægelsesmelder | Teknik-depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hygienerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum/sanse/fysio - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og HF. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Køkken - Installation af bevægelsesmelder | 12.453 | 0.099782 | 406 | 1037.75 | 1250 | 15 | 1.2045 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1621) - Kirkens korshærs Være- og aktivitetssted | Slotsgården 5, 8900 Randers C | 730-030135-001 | 512 | Belysning | Køkken - Stueplan - Udskiftning af armaturer | Teknikrum - 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Mødelokaler - 1. sal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Depot - 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opholdsrum 1. Sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter og depotrum - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opholdsrum/cafe - Stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Køkken - Stueplan - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.2014 | 0.237 | 667 | 2402.8 | 30000 | 15 | 12.4854 | [6 empty] | Daginstitution
(287) Cafe Færgestedet | Amtsvejen 170, 8930 Randers NØ | 730-000162-001 | 115 | Belysning | Køkken - Udskiftning af armaturer | Cafestue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Badeværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1338 | 0.007087 | 71 | 226.7525 | 3000 | 15 | 13.2303 |  |  | G til C mærker | [15 empty] | Restaurant
Vuggestuen Firkløveren | Spindervej 11, 8900 Randers C | 730-029412-001 | 711 | Belysning | Køkken - Udskiftning af armaturer | Grupperum/stuer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesområde/gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør/pærer med halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.6 | 0.017632 | 56 | 200 | 5000 | 15 | 25 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(984) Mejlby Rideklub | Vesterholmsvej 20, 8981 Spentrup | 730-000876-001 | 93 | Belysning | Køkken - Udskiftning af armaturer | Klublokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Belysningen består af armaturer med halogen. Mødelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.4875 | 0.005122 | 26 | 52 | 1600 | 15 | 30.7692 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(279) Korshøjcentret | Kastanievej 3A, 8930 Randers NØ | 730-003989-035 | 808 | Belysning | Køkken - Udskiftning af armaturer | Kælder - Festsal, sløjd & EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Samlingslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, med bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontorer & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gagn v. kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.47424 | 0.01126 | 60 | 197.6 | 6250 | 15 | 31.6296 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Belysning | Køkken - Udskiftning af armaturer | Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gammel toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Nye toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pavilion - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | -0.51278 | -0.006107 | -11 | -51.2784 | 1500 | 15 | -29.2521 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Belysning | Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-pærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gameroom - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.6171 | 0.026576 | 88 | 269.52 | 2500 | 15 | 9.2757 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Belysning | Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang, vaskeri & trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Hall & mellemstue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Lærerstue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kontor & kopirum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaletoilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Serverrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Dansk undervisning - Armaturer med almindelige glødepærer med manuel lysdæmper, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum med adgang til tagetage - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Undervisning - Armaturer med halogenspots, uden bevægelsesmelder. | Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.2077 | 0.035737 | 101 | 362.32 | 4500 | 15 | 12.42 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Fårup Børnehave | Kølbakken 14, 8990 Fårup | 730-005770-001 | 138 | Belysning | Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bryggers/garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0043 | 0.007727 | 41 | 167.3818 | 2500 | 15 | 14.9359 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1411) - Børnehuset Birkebo | Viborgvej 98B, 8920 Randers NV | 730-029678-001 | 669 | Belysning | Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt led. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.605 | 0.014086 | 38 | 151.25 | 3750 | 15 | 24.7934 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(286) SMIFF Klubhus | Amtsvejen 68, 8930 Randers NØ | 730-000116-001 | 351 | Belysning | Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum betegnelser er fra plantegning dateret d. 13/12-1999. Fælles samlingslokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Arkiv - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bad v. omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot v. omklædning 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Entre mellem omklædning I & II - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Omklædning 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet v. omklædning 4 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. omklædning 2 & 3 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Dommeromklædning - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.45469 | 0.008769 | 47 | 189.4545 | 6250 | 15 | 32.9894 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(654) Randers Brevdueforenings klubhus | Tjærbyvej 104, 8930 Randers NØ | 730-029008-002 | 237 | Belysning | Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Festlokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gange - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rengøringsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Ure - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pakkerum - Armaturer med LED pærer/rør, med lysdæmper. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Foderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.1716 | 0.002561 | 13 | 28.6 | 2500 | 15 | 87.4126 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(651) - Heltidsskolen - Baghus | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-002 | 155 | Belysning | Køkken - Udskiftning af halogenstifte til LED | Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Værksted/garage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Køkken - Udskiftning af halogenstifte til 5W LED. | 2.778 | 0.021927 | 51 | 222.24 | 400 | 5 | 1.7999 |  |  | G til C mærker
(353) Det Danske Spejderkorps 2. Randers Dronningborg | Holbækgårdsvej 6, 8930 Randers NØ | 730-013120-001 | 235.68 | Belysning | Køkken, mødelokale & garderobe - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Bad i omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle (enkelt dog elektronisk) forkoblinger samt glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Køkken, mødelokale & garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klublokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Køkken, mødelokale & garderobe - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.56194 | 0.029353 | 149 | 327.8 | 8750 | 15 | 26.6931 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Belysning | Køkken/kiosk - Udskiftning af armaturer | Møde/klublokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken/kiosk - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Cafeteria & mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre & gangbelysning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Dommeromklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Birum/magasin - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Køkken/kiosk - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1164 | 0.01668 | 90 | 424.2273 | 5700 | 15 | 13.4362 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(1884) - Bostedet Blommevej | Blommevej 41N, 8930 Randers NØ | 730-013027-011 | 127 | Belysning | Køkkenalrum - Udskiftning af halogenpærer til LED | Kontor/medicin - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter/depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotskab/teknik - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Køkkenalrum - Armaturer med LED pærer, sparepærer samt halogen, uden bevægelsesmelder. | Køkkenalrum - Udskiftning af halogenpærer til 5W LED. | 5.1767 | 0.061269 | 177 | 621.2 | 600 | 5 | 0.96587 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  |  | Kontor
Fårup Børnehave | Kølbakken 14, 8990 Fårup | 730-005770-001 | 138 | Belysning | Legerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bryggers/garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Legerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.49297 | 0.02083 | 110 | 427.2364 | 13000 | 15 | 30.4281 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Belysning | Lille depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Værksted - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opbevaring - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Lille depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor 1. etage - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot over værksted - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Stort depot 1. etage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Lille depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.75395 | 0.013298 | 34 | 143.25 | 2850 | 15 | 19.8953 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Varmefordelingsrør | Loft - Isolering af varmerør op til 50 mm | Krybekælder - Varmerør vurderes udført som 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Loft - Varmerør til varmeflade i (VENT01) er udført som 22 mm rustfri stålrør. Varmerørene er isoleret med 15 mm isolering. BBR 3 - Varmerør i jord vurderes udført som type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Loft - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.6486 | 0.01836 | 90 | 92.7 | 1050 | 30 | 11.3269 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Varmefordelingsrør | Loft - Isolering af varmerør op til 50 mm | Loft - Varmerør til ventilationsvarmeflade er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Tilbygn. - Loft - Varmerør til ventilationsvarmeflade er udført som 18 mm kobberrør. Varmerørene er isoleret med 15 mm isolering. | Loft - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.4505 | 0.02015 | 310 | 205.84 | 2520 | 30 | 12.2425 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Varmefordelingsrør | Loft - Isolering af varmerør op til 50 mm | Loft - Varmerør er udført som 3/4" & 1" stålrør. Varmerørene er isoleret med 15 mm isolering. | Loft - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.0394 | 0.08385 | 1290 | 856.56 | 12600 | 30 | 14.71 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Varmefordelingsrør | Loft - Isolering af varmerør op til 50 mm | Loft - Varmerør til varmeflader i ventilationsanlæg (VE01 & 02) er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. | Loft - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.8851 | 0.17156 | 841 | 867.4 | 29400 | 30 | 33.8944 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Varmefordelingspumpe | Loft (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Rum 29 - Barnevognsrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Loft (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UMS 25-20. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøring (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. | Loft (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.6253 | 0.038809 | 197 | 433.4 | 4000 | 15 | 9.2293 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Varmefordelingspumpe | Loft (VA04) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Rum 05 - Garderobe (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Rum 05 - Garderobe (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Loft (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UMS 25-20. | Loft (VA04) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.47 | 0.038612 | 196 | 392 | 4000 | 15 | 10.2041 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Ventilation | Loft (VENT01) - Udskiftning til ventilationsaggregat med modstrømsveksler | Loft (VENT01) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Servex der ventilerer hele den oprindelige bygningen. Aggregat med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i loftrum. Luftmængden er angivet til 2.560 m³/h iht. principdiagram, hvilket er anvendt i energimærket. Bygningen anses for at være normal tæt. Tilbygn. - Loft (VENT02) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type GE 800 der ventilerer hele tilbygningen. Aggregat med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i loftrum. Luftmængden er angivet til 640 m³/h iht. tegning U01, hvilket er anvendt i energimærket. Bygningen anses for at være normal tæt. | Loft (VENT01) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med modstrømsveksler. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. Forslaget er baseret på at eksist. kanalføring kan genanvendes. | 0.79483 | 0.92957 | 9543 | 9935.4 | 250000 | 20 | 25.1626 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1039) - Randers KFUM | Mariagervej 180, 8920 Randers NV | 730-029263-001 | 517 | Brugsvandsrør | Loft i gangareal - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikskur - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Teknikskur - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Loft i gangareal - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Loft i gangareal - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.4076 | 0.041147 | 631 | 313.85 | 23100 | 30 | 73.602 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Varmefordelingsrør | Loftrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Loftrum - Varmerør til varmeflade i ventilationsanlæg er udført som 1" stålrør. Varmerørene er isoleret med 10 mm isolering. | Loftrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.5097 | 0.0481 | 740 | 491.36 | 4200 | 30 | 8.5477 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1352) Stjernehuset | Enghøj Alle 1, 8920 Randers NV | 730-028884-001 | 542 | Varmefordelingsrør | Loftrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Loftrum - Varmerør til varmeflade i ventilationsaggregat er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. | Loftrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.1031 | 0.02535 | 390 | 193.05 | 5250 | 30 | 27.195 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(935) Borupvænget | Gl. Hobrovej 138, 8920 Randers NV | 730-029459-005 | 1812 | Varmefordelingsrør | Loftrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Loftrum - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. | Loftrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.82143 | 0.01495 | 230 | 115 | 4200 | 30 | 36.5217 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Ventilation | Loftrum v. storkøkken (VENT01) - Udskiftning til aggregat med modstrømsveksler | Loftrum v. storkøkken (VENT01) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg fabrikat der ventilerer køkken og spiseområde. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Der er angivet en luftmængde på 1.800 m³/h på tegningsmateriale, dette er anvendt i energimærket. Loftrum (VENT02-03) - Der er mekanisk udsugning fra bad i boligerne via kanalventilatorer fabrikat S&P type TD-160/100 samt boksventilator fabrikat Exhausto type BESF200-4-1. Tilbygning 1995 - Der er udsugning via kanalventilatorer placeret i ydervæg. Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Loftrum v. storkøkken (VENT01) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med modstrømsveksler. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 0.50026 | 0.35864 | 4561 | 3751.96 | 150000 | 20 | 39.9791 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Varmefordelingsrør | Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Loftsrum - Varmerør til varmeflade på ventilationsaggregat er udført som hhv. 1/2" stålrør og PEX-rør. Varmerørene er isoleret med 10 mm isolering. Loftsrum - Varmerør udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 10 mm isolering. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Varmefordelingsanlægget indeholder en akkumuleringstank på 750 liter. Tanken er placeret i teknikrum. Akkumuleringstank er af mærket Borö, type TIP-750L.(VA04) | Loftsrum -Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.8714 | 0.01393 | 70 | 120.6 | 1260 | 30 | 10.4478 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1411) - Børnehuset Birkebo | Viborgvej 98B, 8920 Randers NV | 730-029678-001 | 669 | Varmefordelingsrør | Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Loftsrum - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 15 mm isolering. | Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.386 | 0.0637 | 980 | 485.1 | 10500 | 30 | 21.645 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1170) - Møllebo - Fælleshus | Infanterivej 47, 8930 Randers NØ | 730-012966-009 | 159 | Varmefordelingsrør | Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Loftsrum - Varmerør til varmeflade på ventilationanlæg vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0607 | 0.00195 | 30 | 14.85 | 420 | 30 | 28.2828 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Varmefordelingsrør | Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Loftsrum - Varmerør til varmeflade på ventilationanlæg vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.53036 | 0.00585 | 90 | 44.55 | 2520 | 30 | 56.5657 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1354) - Børnehuset Gassum | Østervænget 15, 8981 Spentrup | 730-005955-001 | 312 | Varmefordelingsrør | Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Loftsrum - Varmerør til varmeflade på ventilationsaggregat vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.43452 | 0.0013 | 20 | 9.125 | 630 | 30 | 69.0411 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Varmefordelingsrør | Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Loftsrum - Varmerør til varmeflade på ventilationsanlæg vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. | Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.40408 | 0.0026 | 40 | 19.8 | 1470 | 30 | 74.2424 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1170) - Møllebo - Fælleshus | Infanterivej 47, 8930 Randers NØ | 730-012966-009 | 159 | Varmefordelingspumpe | Loftsrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikskab - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60.(VA23) Teknikskab - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. (VA24) Loftsrum - Til varmeflade på ventilationsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40(VA25) | Loftsrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.4475 | 0.038021 | 193 | 386 | 4000 | 15 | 10.3627 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution
(1000) Terneparken | Ternevej 8, 8990 Fårup | 730-006584-001 | 2323 | Varmefordelingspumpe | Loftsrum (nord) (VA08) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Fyrrum RA01-CP01 (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Kælder - Fyrrum RA02-CP01 (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Kælder - Fyrrum GA01-CP01 (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 193 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-120. Kælder - Fyrrum GA01-CP01 (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 144 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-80. Kælder - Fyrrum RA03-CP01 (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Kælder - Fyrrum (VA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-25. Loftsrum (nord) (VA08) - På varmefordelingsanlægget til varmeflade i (VENT04) er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40. Loftsrum (vest) (VA09) - På varmefordelingsanlægget til varmeflade i (VENT02) er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40. | Loftsrum (nord) (VA08) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max effekt på 18 W. | 0.96525 | 0.023049 | 117 | 257.4 | 4000 | 15 | 15.54 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1000) Terneparken | Ternevej 8, 8990 Fårup | 730-006584-001 | 2323 | Ventilation | Loftsrum (syd) VE04 (VENT04) - Udskiftning til nyt aggregat med modstrømsveksler | Loftsrum (nord) VE01 (VENT01) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Danvent type Spar 32 der ventilerer servicearealer i sydfløj. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Ved seneste service er der målt en luftmængde på ca. 2.650 m³/h, dette er anvendt i energimærket. Loftsrum (vest) VE02 (VENT02) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Exhausto type VEX 2.5 der ventilerer fælles spisested i vestfløj. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Ved seneste service er der målt en luftmængde på ca. 350 m³/h, dette er anvendt i energimærket. Loftsrum (øst) VE03 (VENT03) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Exhausto type VEX 2.5 der ventilerer fælles spisested i østfløj. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Ved seneste service er der målt en luftmængde på ca. 320 m³/h, dette er anvendt i energimærket. Loftsrum (syd) VE04 (VENT04) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Exhausto type VEX 2.5 der ventilerer fælles opholdsstue i sydfløj. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Ved seneste service er der målt en luftmængde på ca. 800 m³/h, dette er anvendt i energimærket. Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Loftsrum (syd) VE04 (VENT04) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med modstrømsveksler. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. Det er i beregningen forudsat at eksisterende kanalføring kan genanvendes. | 2.422 | 2.1988 | 10892 | 12110.0364 | 100000 | 20 | 8.2576 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Varmefordelingspumpe | Loftsrum (VA04) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum (VA02) - I varmeanlægget er der monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 124 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-80. Teknikrum (VA03) - I varmeanlægget til gulvvarme er der monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Loftsrum (VA04) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er der monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 90W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. | Loftsrum (VA04) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 1.5667 | 0.046295 | 235 | 470 | 4500 | 15 | 9.5745 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1000) Terneparken | Ternevej 8, 8990 Fårup | 730-006584-001 | 2323 | Varmefordelingspumpe | Loftsrum (vest) (VA09) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Fyrrum RA01-CP01 (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Kælder - Fyrrum RA02-CP01 (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Kælder - Fyrrum GA01-CP01 (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 193 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-120. Kælder - Fyrrum GA01-CP01 (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 144 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-80. Kælder - Fyrrum RA03-CP01 (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Kælder - Fyrrum (VA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-25. Loftsrum (nord) (VA08) - På varmefordelingsanlægget til varmeflade i (VENT04) er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40. Loftsrum (vest) (VA09) - På varmefordelingsanlægget til varmeflade i (VENT02) er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40. | Loftsrum (vest) (VA09) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max effekt på 18 W. | 0.96525 | 0.023049 | 117 | 257.4 | 4000 | 15 | 15.54 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Ventilation | Loftsrum nord (VENT06) - VE05 - Udskiftning til roterende veksler i ventilationsanlæg | Loftsrum nord (VENT01) - VE02B - Der er monteret et nyt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Danvent type DV-40. Aggregat er med roterende varmeveksler, frekvensomformere og vandbåren varmeflade. Luftmængden er angivet til 10.000 m³/h på mærkepladen, pga. VAV-anlæg er luftmængden ganget med en faktor 0,5 i energimærket. Loftsrum nord (VENT02) - VE02A - Der er monteret et nyt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Danvent type DV-25. Aggregat er med roterende varmeveksler, frekvensomformere og vandbåren varmeflade. Luftmængden er angivet til 6.400 m³/h på mærkepladen, pga. VAV-anlæg er luftmængden ganget med en faktor 0,5 i energimærket. Loftsrum nord (VENT03) - VE07 - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg fabrikat LTS type Excellent der ventilerer Natur & Teknik. Aggregat er med roterende varmeveksler og vandbåren varmeflade. Loftsrum øst (VENT04) - VE01A - Der er monteret et nyt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Danvent type DV-25. Aggregat er med roterende varmeveksler, frekvensomformere og vandbåren varmeflade. Luftmængden er angivet til 6.675m³/h på mærkepladen, pga. VAV-anlæg er luftmængden ganget med en faktor 0,5 i energimærket. Loftsrum øst (VENT05) - VE01B - Der er monteret et nyt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Danvent type DV-40. Aggregat er med roterende varmeveksler, frekvensomformere og vandbåren varmeflade. Luftmængden er angivet til 12.000 m³/h på mærkepladen, pga. VAV-anlæg er luftmængden ganget med en faktor 0,5 i energimærket. Loftsrum nord (VENT06) - VE05 - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Danvent type Spar 08-Q1-V der ventilerer Rum 3.1 - Madkundskab. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Luftmængden ved sidste service blev målt til ca. 800 m³/h, hvilket er anvendt i energimærket. Kælder - Rum 0.21 - Værksted (VENT07) - Der er monteret et nyt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Salde type Ahu Ris 2200 WHL Eko 3.0. Aggregat er med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. BBR 3 - Bygning fra 1995 (VENT08) - VE03 - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Exhausto type VEX 2.5 der ventilerer bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningerne. Bygningerne er normal tætte, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Loftsrum nord (VENT06) - VE05 - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med roterende veksler. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 0.26636 | 0.15733 | 1797 | 1664.76 | 125000 | 20 | 75.0859 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 39A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 41A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 43A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 45A, 8930 Randers NØ | Infanterivej 39A, 41A, 43A og 45A, 8930 Randers NØ | 730-012966-005, 730-012966-006, 730-012966-007, 730-012966-008 | 1016 | Varmefordelingsrør | Loftsrum pr. bygning - Isolering af varmerør op til 50 mm | Loftsrum pr. bygning - Varmerør til varmeflade på ventilationanlæg vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Loftsrum pr. bygning - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.6264 | 0.0299 | 460 | 227.7 | 4200 | 30 | 18.4453 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 39A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 41A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 43A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 45A, 8930 Randers NØ | Infanterivej 39A, 41A, 43A og 45A, 8930 Randers NØ | 730-012966-005, 730-012966-006, 730-012966-007, 730-012966-008 | 1016 | Varmefordelingspumpe | Loftsrum pr. bygning - Montering af ny varmefordelingspumpe på vamefalde til ventilationsanlæg. | Teknikskab pr. bygning - Fjernvarmeunit pr. bygning - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. Ialt 2. stk. pr. bygning.(VA07) Teknikskab pr. bygning - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. (VA08) Loftsrum pr. bygning - Til varmeflade på ventilationsanlæggene er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Ialt 5 stk. (VA04) Teknikskab pr. bygning - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. Ialt 4. stk. pr bygning.(VA08) | Loftsrum pr. bygning - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.3162 | 0.13829 | 702 | 1404 | 16000 | 15 | 11.396 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Bygningsdele | Lokaler i tagetage - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Lokaler i tagetage - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning indvendig og isoleret med 75 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner. | Lokaler i tagetage - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.308 | 0.091 | 1400 | 693 | 90000 | 40 | 129.8701 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Bygningsdele | Lokaler i tagetage - Efterisolering af loftsrum med 325 mm granulat | Loftsrum vurderes uisoleret. Lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt i forbindelse med besigtigelse. Lokaler i tagetage - Loftsrum er isoleret med 75 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 1936 - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Lokaler i tagetage - Efterisolering af loftsrum med 325 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.0438 | 0.34665 | 5331 | 2640.35 | 51675 | 40 | 19.5713 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Vildrosevej 2, 8960 Randers SØ | Vildrosevej 2A, 8960 Randers SØ | 730-016734-001 | 118 | Varmepumpe | Luftvarme, (luft/luft), nyt anlæg, on/off styret | Der monteres 2 nye varmepumper i de 2 større rum til opvarmning af huset. Varmepumpen er typen luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et splitanlæg med en udedel og en indedel. Indedelen forsyner bygningen delvist med varme. | Der monteres 2 nye varmepumper i de 2 større rum til opvarmning af huset. Varmepumpen er typen luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et splitanlæg med en udedel og en indedel. Indedelen forsyner bygningen delvist med varme. | 1.4022 | 0.5715 | 2901 | 4206.45 | 30000 | 10 | 7.1319 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Belysning | Lærerstue - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang, vaskeri & trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Hall & mellemstue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Lærerstue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kontor & kopirum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaletoilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Serverrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Dansk undervisning - Armaturer med almindelige glødepærer med manuel lysdæmper, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum med adgang til tagetage - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Undervisning - Armaturer med halogenspots, uden bevægelsesmelder. | Lærerstue - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 6.072 | 0.05989 | 170 | 607.2 | 500 | 5 | 0.82345 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(585) Stenagergård (BBR 4) | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-004 | 73 | Belysning | Maskinrum - Udskiftning af armaturer | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Maskinrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.55248 | 0.009082 | 26 | 92.08 | 2500 | 15 | 27.1503
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Belysning | Mellemgang - Udskiftning af armaturer | Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gammel toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Nye toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pavilion - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Mellemgang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.77518 | 0.015366 | 28 | 129.1959 | 2500 | 15 | 19.3505 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
Nørrevangsskolen ¦ Fløj B , Nørrevangsskolen ¦ Fløj C, Nørrevangsskolen ¦ Fløj D, Nørrevangsskolen ¦ Fløj E, Nørrevangsskolen ¦ Fløj F, Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-002, 730-011301-003, 730-011301-004, 730-011301-005, 730-011301-006, 730-011301-007 | 9265 | Vinduer & døre | Mellemgange. Fløj B, C, D, E, F og omklædningsbygning Udskiftning af facadepartier til nye partier med trelags energiruder og isolerede fyldninger | Fløj B, C, D, E, F Yderdøre er udført som glasdøre med trelags energiruder. Fløj B, C, D, E, F. Mellemgange. Facadepartier med vinduer og glasdøre med isolerede brystninger. Vinduer og døre er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gymnastiksal Massive yderdøre, dobbeltdøre med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Idrætshal Massive yderdøre, dobbeltdøre med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Omklædningsbygning Mellemgang Facadepartier med vinduer, glasdøre og isolerede brystninger. Vinduer og døre er monteret med tolags termoruder med kold kant. Omklædningsbygning. Mellemgang Dobbelte yderdøre, hoveddørsparti med ruder med 2 lags energiruder med varm kant. Omklædningsbygning Mellemgang. Massive isolerede yderdøre. Omklædningsbygning Massive isolerede yderdøre. | Fløj B, C, D, E, F, og omklædningsbygning Mellemgange Udskiftning af facadepartier med termoruder til nye partier med isolerede brystninger og vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.79429 | 3.401 | 52837 | 36553.31 | 1380600 | 30 | 37.7695 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller | [7 empty] | Idræt
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.50225 | 0.026458 | 74 | 274.5625 | 8200 | 15 | 29.8657 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Midterfløj - 1.sal - Foyer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Midterfløj - 1.sal - Foyer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.91004 | 0.095154 | 282 | 985.875 | 16250 | 15 | 16.4828 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Midterfløj - Stue - WC - Udskiftning af armaturer | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Midterfløj - Stue - WC - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.33675 | 0.002699 | 7 | 28.0625 | 1250 | 15 | 44.5434 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Vinduer & døre | Midterfløj - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Midterfløj - Ovenlys vurderes at være monteret med 2 lags glas/acryl. | Midterfløj - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.27793 | 0.0286 | 440 | 261.25 | 28200 | 30 | 107.9426 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(933) - Malvines Hus | Stationsvej 47, 8981 Spentrup | 730-006445-001 | 127 | Belysning | Mindelokale - Udskiftning af glødepærer til LED | Mindelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Forgang - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Toilet - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Mindelokale - Udskiftning af glødepærer til LED. | 0.95076 | 0.002732 | 16 | 114.0909 | 600 | 5 | 5.259 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [6 empty] | Museum
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Bygningsdele | Mod uopvarmet tagrum - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 200 mm isolering | Mord uopvarmet tagrum - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.25841 | 0.025547 | 391 | 261.16 | 40425 | 40 | 154.7902 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Bygningsdele | Mod depot - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge består af 24 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Tværsnit - kælder - omklædning - hal, nr. 3, dato 01.10.85 | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 2.2766 | 0.46203 | 2265 | 1574.5091 | 27664 | 40 | 17.5699 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
741 - Tøjhushavens Børnehus | Krusesgade 2, 8900 Randers C | 730-018946-002 | 144 | Bygningsdele | Mod garage - Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 200 mm isolering. Det skal undersøges af hensyn til loftshøjden, hvad der er muligt at isolere med. | Etageadskillelse mod det fri, letklinkerbeton med trægulv er isoleret med 75 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Gulv mod uopvarmet kælder, letklinkerbeton med trægulv er uisoleret. | Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm. Den eksisterende forskalling og isolerings stand bør vurderes i samarbejde med en håndværker, i forbindelse med udførelsen. Er den eksisterende konstruktion ikke brugbar, bør denne erstattes med et nyt nedhængt loft, med isolering på den udvendige underside af etageadskillelsen. Prisen på dette forslag er beregnet ud fra, at den eksisterende konstruktion er brugbar og dermed kan forlænges. Udførelse skal foregå efter godkendte anvisninger, der dels skal sikre korrekt montage og dels for at sikre mod fugt, svamp og råddannelser. | 1.7073 | 0.24765 | 3810 | 2529.84 | 59271 | 40 | 23.4288 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Bygningsdele | Mod opvarmet vaskeri i kælder - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Væg mod uopvarmet rum i kælder - Ydervægge består af 24 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge består af 35/48 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Væg mod uopvarmet rum i kælder - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.0598 | 0.1573 | 2420 | 1606.88 | 60648 | 40 | 37.7427 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Bygningsdele | Mod port - Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 200 mm isolering | Mod port - Etageadskillelse mod det fri, beton med trægulv vurderes isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Mod port - Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm. Den eksisterende forskalling og isolerings stand bør vurderes i samarbejde med en håndværker, i forbindelse med udførelsen. Er den eksisterende konstruktion ikke brugbar, bør denne erstattes med et nyt nedhængt loft, med isolering på den udvendige underside af etageadskillelsen. Prisen på dette forslag er beregnet ud fra, at den eksisterende konstruktion er brugbar og dermed kan forlænges. Udførelse skal foregå efter godkendte anvisninger, der dels skal sikre korrekt montage og dels for at sikre mod fugt, svamp og råddannelser. | 1.2236 | 0.070949 | 1057 | 548.8 | 17940 | 40 | 32.6895 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1186) Ternevej 8C | Ternevej 8C, 8990 Fårup | 730-008041-001 | 601 | Bygningsdele | Mod tagterrasse - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.3. | Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.27087 | 0.19584 | 960 | 610.9091 | 90216 | 40 | 147.675 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(976) - Vesterbakkeskolen | Blommevej 50, 8930 Randers NØ | 730-011888-005 | 5481 | Bygningsdele | Mod teknikrum - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering | Kantine - Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 25A. Gamle toiletter - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, vurderes isoleret med 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 202 & 26. Mod teknikrum - Gulv mod uopvarmet teknikrum i kækder er af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 33A. | Mod teknikrum - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som massivt betondæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 4.5489 | 1.8135 | 27900 | 13810.5 | 121440 | 40 | 8.7933 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Bygningsdele | Mod Tv-platform - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Mod Tv-platform - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V99321. Gavle - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V03110. Under Skybokse - Ydervægge under skybokse er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V99321 Gamle omklædningsrum - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Mod Tv-platform - Efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.13235 | 0.031398 | 414 | 256.1 | 77400 | 40 | 302.2257 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Vinduer & døre | Mod uopvarmet kopirum - Udskiftning af vindue & yderdør med 1 lags glas | Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude med varm kant. Mod uopvarmet kopirum - Vindue & dør er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige tagvindue som Velux. Vindue er monteret med 2 lags termorude. | Mod uopvarmet kopirum - Udskiftning af vindue & yderdør med 1 lags glas til nyt vindue og yderdør monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.5361 | 0.08905 | 1370 | 909.68 | 17766 | 30 | 19.5299 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(287) Cafe Færgestedet | Amtsvejen 170, 8930 Randers NØ | 730-000162-001 | 115 | Vinduer & døre | Mod vindfang - Udskiftning af vindue & yderdør med 2 lags termorude | Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Mod vindfang - Vindue & dør er monteret med 2 lags termorude. | Mod vindfang - Udskiftning af vindue & yderdør med 2 lags termorude til nyt vindue og yderdør monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.1107 | 0.10965 | 413 | 478.5149 | 12925 | 30 | 27.0107 |  |  | G til C mærker | [15 empty] | Restaurant
(808) - Rusmiddelcenter Randers | Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C | 730-011783-001 | 1500 | Vinduer & døre | Montage af forsatsruder i vinduer i trappeopgang med 1 lags glas. | Oplukkelige vinduer med flere fag og sprosser. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude med energiglas. Døre fra kontorer mod altaner er monteret med 2 lags energirude med varmt kant plus 1 lag glas. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energiruder, termo og 1+1 lag glas. | Der foreslås montage af ny forsatsrude ved eksisterende flerfagsvinduer med gående rammer. | 2.8302 | 0.1302 | 2001 | 1330.2 | 14100 | 30 | 10.5999 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
Turbinen | Sven Dalsgaards Plads 2, 8900 Randers C | 730-016745-002 | 687 | Solceller | Montage af nye solceller | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 44,5 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 2.305 | 1.5155 | 7693 | 15386 | 133500 | 20 | 8.6767 | [25 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Solceller | Montage af nye solceller | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 200 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 2.2093 | 6.7307 | 34166 | 55232.24 | 500000 | 20 | 9.0527 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Solceller | Montage af nye solceller | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af solceller på tagflade af teatersal på hovedbygning mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 37,5 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 1.8944 | 1.0496 | 5328 | 10656 | 112500 | 20 | 10.5574 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Solceller | Montage af nye solceller | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 37,5 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 1.7048 | 6.9968 | 35517 | 63930.6 | 750000 | 20 | 11.7315 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Assentoftskolen Naturteknik | Skolevej 14, 8960 Randers SØ | 730-035132-001 | 100 | Solceller | Montage af nye solceller | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 17 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 1.4077 | 0.58883 | 2989 | 3695.2419 | 52500 | 20 | 14.2075 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(106) Boliger | Svalevej 5, 8960 Randers SØ | 730-036056-001 | 758 | Ventilation | Montage af nyt ventilationsanlæg med modstrømsveksler | Der er mekansik udsugning via boksventilatiorer på loft. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Der foreslåes udskiftning de eksisterende udsugningsanlæg med et nyt og mere effektivt aggregat med varmegenvinding via modstrømsveksler. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 1.0107 | 1.997 | 9790 | 10107.1 | 200000 | 20 | 19.7881 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Solceller | Montage af solceller på taget | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af solceller på sydvendt tagflade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 22 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 1.6361 | 0.72614 | 3686 | 5153.6806 | 63000 | 20 | 12.2243 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
1314 - Randers Krisecenter | Markedsgade 5, 8900 Randers C | 730-014827-001 | 496 | Solceller | Montering af 2,6 kWp solcelleanlæg på tagflade mod syd | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af 2,6 kWp solcelleanlæg på sydvendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 16 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 0.89516 | 0.46965 | 2384 | 2506.4461 | 56000 | 20 | 22.3424 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
1314 - Randers Krisecenter | Markedsgade 5, 8900 Randers C | 730-014827-002 | 79 | Solceller | Montering af 2,6 kWp solcelleanlæg på tagflade mod øst | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af 2,6 kWp solcelleanlæg på sydvendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 16 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 0.75806 | 0.37509 | 1904 | 2122.56 | 56000 | 20 | 26.3832 |  |  | G til C mærker
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Solceller | Montering af 6 kWp solcelleanlæg | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af 6 kWp solcelleanlæg på syd-vendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 40 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 1.5916 | 1.1268 | 5720 | 8845.12 | 111150 | 20 | 12.5663 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Solceller | Montering af 6 kWp solcelleanlæg | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af 6 kWp solcelleanlæg på sydvendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 40 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 1.4756 | 1.1052 | 5610 | 8200.4 | 111150 | 20 | 13.5542 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Solceller | Montering af 6 kWp solcelleanlæg | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af 6 kWp solcelleanlæg på sydvendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 40 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 1.3684 | 1.0337 | 5247 | 7605.08 | 111150 | 20 | 14.6152 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(1237) Materialegården | Platanvænget 5, 8990 Fårup | 730-007834-001 | 486 | Solceller | Montering af 6 kWp solcelleanlæg | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af 6 kWp solcelleanlæg på østvendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 40 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 1.2377 | 0.94639 | 4804 | 6878.56 | 111150 | 20 | 16.1589 |  |  | G til C mærker | [13 empty] | Fårup | Transport
(654) Randers Brevdueforenings klubhus | Tjærbyvej 104, 8930 Randers NØ | 730-029008-002 | 237 | Solceller | Montering af 6 kWp solcelleanlæg | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af 6 kWp solcelleanlæg på sydvendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 40 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 1.2179 | 1.1117 | 5643 | 6768.3338 | 111150 | 20 | 16.4221 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Fårup Børnehave | Kølbakken 14, 8990 Fårup | 730-005770-001 | 138 | Solceller | Montering af 6 kWp solcelleanlæg | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af 6 kWp solcelleanlæg på østvendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 40 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 1.1101 | 0.94639 | 4804 | 6169.4422 | 111150 | 20 | 18.0162 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Asferg Skole | Østergade 4, 8990 Fårup | 730-007022-003 | 203 | Solceller | Montering af 6 kWp solcelleanlæg | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af 6 kWp solcelleanlæg på sydvendt tagflade, på bygning 2 til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 40 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 1.04 | 1.1432 | 5803 | 5780.0104 | 111150 | 20 | 19.2301 |  | Asferg | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
863 - Omklædningsbygning ved GI. Hadsundvejens Skole | Rebslagervej 5, 8900 Randers C | 730-019843-001 | 247.5 | Solceller | Montering af 6 kWp solcelleanlæg på tagflade mod vest | Der er ingen solceller på bygningen. | Montering af 6 kWp solcelleanlæg på vestvendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 40 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 1.2914 | 0.98224 | 4986 | 7177.04 | 111150 | 20 | 15.4869 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(2148) Mellerup Skolehjem - Ridehal | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-011 | 402 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering | Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur og returløbstermostater til gulvvarme. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Automatikken tilsluttes eksisterende blandesløjfe og motorventil. | 0.70183 | 0.14144 | 2172 | 1403.65 | 30000 | 15 | 21.3728 | [12 empty] | Idræt
(2148) Mellerup Skolehjem - Færgehuset | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-014 | 262 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering | Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Automatikken tilsluttes eksisterende blandesløjfe og motorventil. | 0.63933 | 0.12884 | 1974 | 1278.65 | 30000 | 15 | 23.4622 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1052) Borupvænget | Gl. Hobrovej 140, 8920 Randers NV | 730-029265-001 | 1550 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering | Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur og returløbstermostater til gulvvarme. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Automatikken tilsluttes eksisterende blandesløjfe og motorventil. | 0.18365 | 0.76468 | 11547 | 5876.8 | 480000 | 15 | 81.6771 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe med pumpe. | 1.5061 | 0.62503 | 6925 | 5422 | 54000 | 15 | 9.9594 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(657) - Atelier | Hadsundvej 72, 8930 Randers NØ | 730-011837-001 | 296 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 0.78607 | 0.3096 | 4761 | 2358.2 | 45000 | 15 | 19.0824 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [17 empty] | Kultur
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 0.7656 | 0.3016 | 4640 | 2296.8 | 45000 | 15 | 19.5925 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(651) - Heltidsskolen - Baghus | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-002 | 155 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. Etablering af automatik i en så lille bygning er ikke rentabelt rent energiøkonomisk. Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 0.74357 | 0.21832 | 3440 | 2230.72 | 45000 | 15 | 20.1729 |  |  | G til C mærker
863 - Omklædningsbygning ved GI. Hadsundvejens Skole | Rebslagervej 5, 8900 Randers C | 730-019843-001 | 247.5 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 0.70973 | 0.20839 | 3202 | 2129.2 | 45000 | 15 | 21.1347 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
741 - Tøjhushavens Børnehus | Krusesgade 2, 8900 Randers C | 730-018946-002 | 144 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 0.40725 | 0.1196 | 1840 | 1221.76 | 45000 | 15 | 36.8321 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1347) Bøfælleskab Nordstjernen | Nordstjernen 17, 8920 Randers NV | 730-028863-001 | 240 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur og returløbstermostater til gulvvarme. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 0.33133 | 0.13039 | 2002 | 994 | 45000 | 15 | 45.2716 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 0.32042 | 0.15976 | 2801 | 1132.15 | 53000 | 15 | 46.8136 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1736) Værum GF | Ved Kirken 3, 8940 Randers SV | 730-033084-001 | 185 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 0.28333 | 0.1105 | 1700 | 850 | 45000 | 15 | 52.9412 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1170) - Møllebo - Fælleshus | Infanterivej 47, 8930 Randers NØ | 730-012966-009 | 159 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Der er monteret automatiske rumfølere i alle opvarmede rum til styring af rumtemperaturen. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 0.18293 | 0.070949 | 1057 | 548.8 | 45000 | 15 | 81.9971 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution
(1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 39A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 41A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 43A, 8930 Randers NØ | Infanterivej 39A, 41A og 43A, 8930 Randers NØ | 730-012966-005, 730-012966-006, 730-012966-007 | 762 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Der er monteret automatiske rumfølere i alle opvarmede rum til styring af rumtemperaturen. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Pr. bygningn - Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 0.15009 | 0.32929 | 4278 | 2701.55 | 270000 | 15 | 99.9426 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 45A, 8930 Randers NØ | Infanterivej 45A, 8930 Randers NØ | 730-012966-008 | 254 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Der er monteret automatiske rumfølere i alle opvarmede rum til styring af rumtemperaturen. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Pr. bygningn - Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 0.14976 | 0.10946 | 1420 | 898.55 | 90000 | 15 | 100.1614 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
1314 - Randers Krisecenter | Markedsgade 5, 8900 Randers C | 730-014827-002 | 79 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) (Prisens skal adderes med prisen i energimærke for bygning 1) | Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. Prisens skal adderes med prisen i energimærke for bygning 1, i alt er prisen 45.000 kr. | 0.50912 | 0.049912 | 776 | 509.12 | 15000 | 15 | 29.4626 |  |  | G til C mærker
1314 - Randers Krisecenter | Markedsgade 5, 8900 Randers C | 730-014827-001 | 496 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) (Prisens skal adderes med prisen i energimærke for bygning 2) | Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. Prisens skal adderes med prisen i energimærke for bygning 2, i alt er prisen 45.000 kr. | 1.6334 | 0.3198 | 4920 | 3266.88 | 30000 | 15 | 9.1831 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Automatik | Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) og Ny varmefordelingspumpe | Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil, og blandesløjfe med pumpe. | 0.99549 | 0.29222 | 4713 | 2986.48 | 45000 | 15 | 15.0679 | [6 empty] | Daginstitution
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Vinduer & døre | Montering af forsatsrude(2 lags energirude) på ovenlys med 2 lags termorude, Udskiftning af 1 lag glas med forsatsrude/rammer til energiruder i vinduer og Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i facadeparti | Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Glasyderdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Illumineret "vindue" med 3 ruder. Vinduer der anvendes til farveeffekter, der akn ikke trænge lys ind udefraVinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 1 ramme og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. | Montering af forsatsrude af 2 lags energirude i træramme på ovenlys med 2 lags termorude. Udskiftning af 1 lag glas med forsatsrude/rammer i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i facadeparti til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.36168 | 0.44395 | 6830 | 4166.3 | 230384 | 20 | 55.297 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Vinduer & døre | Montering af forsatsrude(2 lags energirude) på vinduer med 1 lag glas | Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme i officersrummet. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. | Montering af forsatsrude af 2 lags energirude i træramme på vinduer med 1 lag glas. | 1.178 | 0.50732 | 7413 | 4790.2 | 81328 | 20 | 16.978 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Vinduer & døre | Montering af forsatsrude(2 lags energirude) på yderdøre med 1 lag glas | Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Glasyderdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Illumineret "vindue" med 3 ruder. Vinduer der anvendes til farveeffekter, der akn ikke trænge lys ind udefraVinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 1 ramme og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 3 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. De fleste vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Kældervinduer mod Mariagervej er monteret med 2 lags energirude. Enkelte mindre vinduer til toilet og kældervindue er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas. I den store trappeopgang er der i 1. sals højde et vindueshul monteret med 1 lag glassten. Vinduer tæt på scenetårn og tagvinduer er monteret med 2 lags termorude. Vinduet på 1. sal i nordgavl er monteret med 1 lag glas. Der har været forsatsruder, men disse er fjernet. Et lille vindue kan ikke lukkes. Yderdør i hoevdindgang er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme Yderdør til 1. sal er en ståldør. Yderdør til bagtrappe er af træ (uisoleret). Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider er monteret på lille sal og til nye teknikgange. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Røglemme i store sal. Oplukkelige tagvinduer som Velux i møderum. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Massiv yderdør er uisoleret. Massive yderdøre er uisoleret. Oplukkelige vinduer med 1 ramme i officersrummet. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. | Montering af forsatsrude af 2 lags energirude i træramme på yderdør med 1 lag glas. | 1.1579 | 0.12415 | 1910 | 1165.1 | 20124 | 20 | 17.2723 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Børnehaven Tryllefløjten | Romalt Boulevard 25, 8960 Randers SØ | 730-026770-001 | 428 | Fjernvarme med veksler | Montering af isoleringskappe på varmeveksler | Rum 6 - Rengøring - Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med uisoleret varmeveksler af mærket Redan, type 2-24. og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. | Rum 6 - Rengøring - Montering af isoleringskappe på varmesveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 0.088533 | 0.00065 | 10 | 6.64 | 1500 | 20 | 225.9036 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | VVB | Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Teknikrum (BV01) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Alfa-Laval, type P01. Veksleren er uden isoleringskappe. | Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 2.4153 | 0.023853 | 369 | 181.15 | 1500 | 20 | 8.2804 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Cirkulationspumpe | Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg | Til cirkulation af varmt vand er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-30 N 150. Til cirkulation af varmt vand er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UM 25-12 N. Fiktiv pumpe til beregning Til cirkulation af varmt vand er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-15 N150. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos TF 110 IP 42. | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg, som Grundfos Alpha 2 godkendt til brugsvand. Pumper stilles til manuel drift. Pumpeeffekten stilles efter rørlængde, rørtykkelse og aktuel kalkafsætning i rør. Ved stor kalkafsætning kan det være nødvendig at benytte en større pumpe. | 15.6083 | 0.57294 | 7659 | 5462.9 | 3500 | 10 | 0.64069 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Romalt Aktivitetshal - SELVEJENDE INSTITUTION | Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ | 730-030521-001 | 2186.25 | Cirkulationspumpe | Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg | Til cirkulation af varmt vand er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 115 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg, som Grundfos Alpha 2 godkendt til brugsvand. Pumper stilles til manuel drift. Pumpeeffekten stilles efter rørlængde, rørtykkelse og aktuel kalkafsætning i rør. Ved stor kalkafsætning kan det være nødvendig at benytte en større pumpe. | 7.176 | 0.25211 | 1923 | 2511.6 | 3500 | 10 | 1.3935 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie | [13 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Svalevej 17, 8960 Randers SØ | Svalevej 17, 8960 Randers SØ | 730-036202-006 | 49.59 | Cirkulationspumpe | Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg | Til cirkulation af varmt vand er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg, som Grundfos Alpha 2 godkendt til brugsvand. Pumper stilles til manuel drift. Pumpeeffekten stilles efter rørlængde, rørtykkelse og aktuel kalkafsætning i rør. Ved stor kalkafsætning kan det være nødvendig at benytte en større pumpe. | 3.5243 | 0.1228 | 623 | 1233.5 | 3500 | 10 | 2.8375 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024
Rønnebærvej 35A, 8920 Randers NV | Rønnebærvej 35, 8900 Randers C | 730-030197-001 | 182 | Cirkulationspumpe | Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg | På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 65 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 med rustfri pumpehus. | 1.3743 | 0.094757 | 481 | 962 | 7000 | 10 | 7.2765 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Varmefordelingspumpe | Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg | På varmefordelingsanlægget til radiatorer på gallerier er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på max. 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60 180. På varmefordelingsanlægget til radiatorer undtagen gallerier er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på max. 125 W. Pumpen er af fabrikat UPS 20-60. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe til forvarme ventilation med trinregulering med en effekt på max. 45 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos UPS 25-40 180. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe til forvarme ventilation med trinregulering med en effekt på max. 60 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos UPS 25-40 180. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe til forvarme ventilation med trinregulering med en effekt på max. 140 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos UPS 40-80 R. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe til forvarme ventilation med trinregulering med en effekt på max. 150 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos UPS 26-80 R. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe til forvarme ventilation med trinregulering med en effekt på max. 140 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos UPS 25-80 180. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på max. 65 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 15-35 x 20. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på max. 60 W. Pumpen er af fabrikat UPS 25-45 180. På varmefordelingsanlægget er antagelig monteret en ældre pumpe til forvarme ventilation med trinregulering med en effekt på max. 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos 25-45 180 På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på max. 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60 180. På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40 180. Til forvarme af ventilationsluft er der på varmefordelingsanlægget monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 45 W. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 80 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos TF 110 IP 42. For forvarme til ventilation er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 80 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos TF 110 IP 42. | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 eller Magna 25-60. Hvis det er nødvendig med en Magna 25-60 stiger omkostninger ved udskiftningen til 5500 pr pumpe. | 3.5032 | 0.10697 | 543 | 1086 | 3100 | 10 | 2.8545 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Spentrup Idræts- og Kulturhus - selvejende institution 01-08-2022 | Skaldhøjvej 3, 8983 Gjerlev J | 730-007793-001 | 261 | Varmefordelingspumpe | Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg | På varmefordelingsanlægget er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos ups 40-60 På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos ups 25-60 | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grunfoss Alpha 2. | 3.4737 | 0.12076 | 613 | 1042.1 | 3000 | 10 | 2.8788 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Stationsvej 2F-2K - bygning 3 (342 kvm) | Stationsvej 2A, 8870 Langå | 730-033963-003 | 345 | Varmefordelingspumpe | Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg | På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 50 W. | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. | 2.62 | 0.051614 | 262 | 524 | 2000 | 10 | 3.8168 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Varmefordelingspumpe | Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg | På varmefordelingsanlægget til radiatorer på gallerier er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på max. 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60 180. På varmefordelingsanlægget til radiatorer undtagen gallerier er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på max. 125 W. Pumpen er af fabrikat UPS 20-60. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe til forvarme ventilation med trinregulering med en effekt på max. 45 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos UPS 25-40 180. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe til forvarme ventilation med trinregulering med en effekt på max. 60 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos UPS 25-40 180. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe til forvarme ventilation med trinregulering med en effekt på max. 140 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos UPS 40-80 R. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe til forvarme ventilation med trinregulering med en effekt på max. 150 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos UPS 26-80 R. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe til forvarme ventilation med trinregulering med en effekt på max. 140 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos UPS 25-80 180. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på max. 65 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 15-35 x 20. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på max. 60 W. Pumpen er af fabrikat UPS 25-45 180. På varmefordelingsanlægget er antagelig monteret en ældre pumpe til forvarme ventilation med trinregulering med en effekt på max. 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos 25-45 180 På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på max. 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60 180. På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40 180. Til forvarme af ventilationsluft er der på varmefordelingsanlægget monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 45 W. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 80 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos TF 110 IP 42. For forvarme til ventilation er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 80 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos TF 110 IP 42. | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. | 1.2766 | 0.13455 | 683 | 1366 | 10700 | 10 | 7.8331 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Romalt Aktivitetshal - SELVEJENDE INSTITUTION | Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ | 730-030521-001 | 2186.25 | Varmefordelingspumpe | Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg | På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE. | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. | 1.1689 | 0.15543 | 789 | 1578 | 13500 | 10 | 8.5551 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie | [13 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Svalevej 17, 8960 Randers SØ | Svalevej 17, 8960 Randers SØ | 730-036202-006 | 49.59 | Varmefordelingspumpe | Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg | På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS. | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. | 1.087 | 0.21414 | 1087 | 2174 | 20000 | 10 | 9.1996 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024
Rønnebærvej 35A, 8920 Randers NV | Rønnebærvej 35, 8900 Randers C | 730-030197-001 | 182 | Varmefordelingspumpe | Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg | På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med 3 trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss. | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. | 1.0444 | 0.046295 | 235 | 470 | 4500 | 10 | 9.5745 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Spentrup Idræts- og Kulturhus - selvejende institution 01-08-2022 | Skaldhøjvej 3, 8983 Gjerlev J | 730-007793-001 | 261 | Varmefordelingspumpe | Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg | På varmefordelingsanlægget er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos ups 40-60 På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos ups 25-60 | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grunfoss Alpha 2. | 0.6205 | 0.34514 | 1752 | 2978.4 | 48000 | 10 | 16.116 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Bane Alle 7, 8981 Spentrup | Bane Alle 7, 8981 Spentrup | 730-005523-001 | 129 | Varmefordelingspumpe | Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg | På varmefordelingsanlægget er monteret en cirkulationspumpe. Det er ikke muligt at aflæse pumpedata på pumpen, men det er vurderet at der er en nyere automatisk trinstyret pumpe med en effekt på ca. 50 W. | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. | 0.48 | 0.016548 | 84 | 168 | 3500 | 10 | 20.8333 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Fårup Børnehave | Kølbakken 14, 8990 Fårup | 730-005770-001 | 138 | Varmefordelingspumpe | Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bryggers (VA02) - På varmefladen til ventilationsanlægget er der monteret en pumpe uden trinregulering med en max-effekt på 65 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-15. | Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 20-40 med en max-effekt på 22 W. | 1.788 | 0.058706 | 298 | 655.6 | 5500 | 15 | 8.3893 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Svalevej 17, 8960 Randers SØ | Svalevej 17, 8960 Randers SØ | 730-036202-006 | 49.59 | Varmefordelingspumpe | Montering af nye cirkulationspumper på varmeanlæg | På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS. | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med et lavere forbrug, som Grundfos Magna 32-120 | 0.40933 | 0.12096 | 614 | 1228 | 30000 | 10 | 24.43 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024
Lejerbo Randers, Afdeling 714 | Lene Bredahls Gade 9, 8900 Randers C | 730-010059-002 | 2600 | Varmefordelingspumpe | Montering af nye varmefordelingspumper på varmeanlæg | På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-100 og er placeret i teknikrum. På gulvvarmeanlægget i hver bolig samt i depotrum ved køkkenet, i 3 opholdsrum i 3 hygiejnerum, i atelier, i værksteder og i teknikrum er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpene er af fabrikat Grundfos UPS 15-40. Til hver blandesløjfe ved varmeflade i ventilationsanlægge er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-25. | Montering af nye automatisk modulerende varmefordelingspumper på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at UPS pumpene kan udskiftes til nye pumper med en max-effekt på 18 W. | 2.6479 | 1.7691 | 8980 | 20654 | 156000 | 20 | 7.553 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [14 empty] | Lejerbo
Spentrup Idræts- og Kulturhus - selvejende institution 01-08-2022 | Skaldhøjvej 3, 8983 Gjerlev J | 730-007793-001 | 261 | Solvarmeanlæg | Montering af plan fanger og beholder til brugsvand | Montering af plan solfanger på taget med 1 lag dækglas, og solvarmebeholder der placeres i varmerum. Beholder skal være med en kapacitet på 50 liter pr. kvm solfanger, dog minimum 200 liter. Beholder forsynes med elpatron til opvarmning af brugsvand i kolde perioder om sommeren hvor fyret ikke er tænd. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpe som Grunfoss Alpha Pro. | Montering af plan solfanger på taget med 1 lag dækglas, og solvarmebeholder der placeres i varmerum. Beholder skal være med en kapacitet på 50 liter pr. kvm solfanger, dog minimum 200 liter. Beholder forsynes med elpatron til opvarmning af brugsvand i kolde perioder om sommeren hvor fyret ikke er tænd. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpe som Grunfoss Alpha Pro. | 1.6157 | 2.0612 | 10101 | 6462.9364 | 80000 | 20 | 12.3783 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Svalevej 17, 8960 Randers SØ | Svalevej 17, 8960 Randers SØ | 730-036202-006 | 49.59 | Solvarmeanlæg | Montering af plan solfanger og beholder til varme og brugsvand | Montering af plan solfanger på taget med 1 lag dækglas, og solvarmebeholder der placeres i garage. Beholder skal være med en kapacitet på 50 liter pr. kvm solfanger, dog minimum 200 liter. Beholder forsynes med elpatron til opvarmning af brugsvand i kolde perioder. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpe som Grundfos Alpha Pro. For at udnytte solvarmen fuldt ud tilsluttes anlægget det eksisterende varmeanlæg via varmeveksler. Det vil være optimalt at tilslutte til gulvvarmen, da der ikke kræves så store driftstemperaturer. | Montering af plan solfanger på taget med 1 lag dækglas, og solvarmebeholder der placeres i garage. Beholder skal være med en kapacitet på 50 liter pr. kvm solfanger, dog minimum 200 liter. Beholder forsynes med elpatron til opvarmning af brugsvand i kolde perioder. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpe som Grundfos Alpha Pro. For at udnytte solvarmen fuldt ud tilsluttes anlægget det eksisterende varmeanlæg via varmeveksler. Det vil være optimalt at tilslutte til gulvvarmen, da der ikke kræves så store driftstemperaturer. | 0.50506 | 1.2818 | 6279 | 4545.5 | 180000 | 20 | 39.5996 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Automatik | Montering af termostatventiler | Der er monteret manuelle ventiler på alle radiatorer. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manult ved at lukke ventiler. | På alle radiatorer hvor der er monteret manuelle ventiler monteres termostatiske fremløbsventiler til regulering af korrekt rumtemperatur. | 21.6524 | 1.1211 | 4353 | 3789.1683 | 3500 | 20 | 0.92369 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Belysning | Motionsrum - Installation af bevægelsesmelder | Ved besigtigelsen var der ikke adgang til træningsbassin, dameomklædning og 2 depoter i kælder mod nord. Derfor er der i energimærket regnet med en standard-effekt per m². Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskerum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er som det eneste sted i bygningen styring ved bevægelsesmelder. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangområder og trappe i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Motionsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædningsrum, brus og toilet i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer og personalerum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørsarmaturer med højfrekvent spole samt armaturer med kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken-kontor og salgsbod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Terapi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer både med højfrekvente forkoblinger og med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer i stueetage - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Træningsområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer både med højfrekvente forkoblinger og med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spisestue og opholdsstue - Kuglependler skønnes at være monteret med sparepære/kompaktrør. | Motionsrum - Installation af bevægelsesmeldere | 1.4688 | 0.01745 | 90 | 244.8 | 2500 | 15 | 10.2124 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Bygningsdele | Musik - Efterisolering af lodret skunk med 200 mm isolering | Lodrette skunkvægge ved musik er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skråvægge vurderes isoleret med gns. 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld over massivt betondæk. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)4.5. | Musik - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 0.80093 | 0.43355 | 6670 | 4428.88 | 221186 | 40 | 49.9417 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Bygningsdele | Musik - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Vandret skunk og loftsrum er uisoleret. Lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. TA-400-01. Der er ikke lavet forslag om efterisolering af gældende konstruktion pga. de tekniske installationer der kan dog overvejes af isolere ved en renovering. Loftsrum ved musik er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Musik - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.70175 | 0.0754 | 1160 | 770.24 | 43904 | 40 | 57.0004 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Belysning | Møde/klublokale - Udskiftning af armaturer | Møde/klublokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken/kiosk - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Cafeteria & mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre & gangbelysning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Dommeromklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Birum/magasin - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Møde/klublokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.74536 | 0.007136 | 38 | 159.0091 | 3200 | 15 | 20.1246 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(655) Tjærby kolonien Klubhus | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-003 | 126 | Belysning | Mødelokale - Udskiftning af armaturer | Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pakkerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. | Mødelokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.054 | 0.003546 | 18 | 36 | 10000 | 15 | 277.7778 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(984) Mejlby Rideklub | Vesterholmsvej 20, 8981 Spentrup | 730-000876-001 | 93 | Belysning | Mødelokale - Udskiftning af glødepærer til LED | Klublokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Belysningen består af armaturer med halogen. Mødelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Mødelokale - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.9 | 0.005713 | 29 | 58 | 100 | 5 | 1.7241 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(933) - Malvines Hus | Stationsvej 47, 8981 Spentrup | 730-006445-001 | 127 | Belysning | Mødelokale - Udskiftning af glødepærer til LED | Mindelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Forgang - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Toilet - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Mødelokale - Udskiftning af glødepærer til LED. | 0.95909 | 0.003774 | 22 | 153.4545 | 800 | 5 | 5.2133 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [6 empty] | Museum
(976) - Vesterbakkeskolen | Blommevej 50, 8930 Randers NØ | 730-011888-005 | 5481 | Brugsvandsrør | Nedhængt loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Gangareal - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. type DN 25, fremført under jorden, i gangareal, i præisoleret kappe. Teknikrum 1-4 -Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Teiknikrum 1-4 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Nedhængt loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.6738 | 0.4847 | 7459 | 3690.7 | 66150 | 30 | 17.9234 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Brugsvandsrør | Nedhængt loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Nedhængt loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.60102 | 0.031003 | 479 | 235.6 | 11760 | 30 | 49.9151 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Brugsvandsrør | Nedhængt loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 40 mm isolering. Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Nedhængt loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.54921 | 0.32557 | 5023 | 2475.85 | 135240 | 30 | 54.6237 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Brugsvandsrør | Nedhængt loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Nedhængt loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.53863 | 0.22801 | 3516 | 1734.4 | 96600 | 30 | 55.6965 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Brugsvandsrør | Nedhængt loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Stigstrenge - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Til gamle omklædningsrum - I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 25, fremført under jorden i præisoleret kappe. Gamle omklædningsrum - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Rørene er vurderet skiftet i forbindelse med opførsel af det nye station. | Nedhængt loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.44708 | 0.12182 | 2528 | 766.75 | 51450 | 30 | 67.1014 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Nedrivning af buet tag og udførelse af ny tagkonstruktion med 500 mm isolering, så den samlede isolering udgør 500 mm | Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det buede tag vurderes isoleret med 100 mm mineraluld men med store kuldebroer. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 400 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 500 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Det buede tag fremstår i en stand så det vurderes at have passeret den teoretiske restlevetid. Især på grund af de svært tilgængelige arbejdsforhold, som gør det meget svært at efterisolere korrekt, samt at det buede tag medfører risiko for manglende redningsåbninger fra de overliggende kontorer anbefales en nedrivning af det buede tag og komplet udskiftning til ny tagkonstruktion som kan udføres iht. gældende retningslinjer med 500mm isolering. | 1.1586 | 0.6734 | 10360 | 6319.6 | 381800 | 70 | 60.4152 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
(1824) - FDF Stevnstrup - ES står for vedligehold | Landsbygaden 2, 8870 Langå | 730-032127-001 | 303 | Bygningsdele | Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 300 mm isolering | Gulv mod krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 300 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 2.3413 | 5.3125 | 26043 | 26866 | 459000 | 40 | 17.0848 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  | Ferie
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Bygningsdele | Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 300 mm isolering | Gulv mod krybekælder udført som trægulve med lerindskud, vurderes uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 300 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.82191 | 0.54736 | 5988 | 4767.05 | 232000 | 40 | 48.6674 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Bygningsdele | Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 400 mm isolering | Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på inspektion fra lem i kælderindervæg. | Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 400 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.99839 | 0.71084 | 10932 | 7261.52 | 290930 | 40 | 40.0646 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Brugsvandsrør | Nedstroppet lofter - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Tilbygning - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Nedstroppet lofter - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 22 mm kobberrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Stigstrenge - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 18 mm kobberrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Tilbygning - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 22 mm kobberrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Nedstroppet lofter - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.84462 | 0.12732 | 1973 | 1300.72 | 46200 | 30 | 35.5188 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
1500 - Randers Sundhedscenter | Biografgade 1A, 8900 Randers C | 730-038889-002 | 7095 | Belysning | Niveau 0 - Gangarealer - Udskiftning af kompaktrør til LED, der er regnet med ombygning af eksisterende armatur og montering af nye pærer | Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau -1 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, samt armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger. Der er styrring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Træningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Apotek - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Foyer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Behandlings- / konsultationsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Træningslokaler, samt tilstødenderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 2 - Kliniker, behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Kliniker - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Kantine og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 3 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - H+S afprøvning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Niveau 3 - Øjenklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - Øjenklinik gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Niveau 3 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 3 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 4 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 4 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 4 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. | Niveau 0 - Gangarealer - Udskiftning af kompaktrør til LED | 1.75 | 0.074664 | 312 | 840 | 2400 | 5 | 2.8571 | [9 empty] | Kontor
1500 - Randers Sundhedscenter | Biografgade 1A, 8900 Randers C | 730-038889-002 | 7095 | Belysning | Niveau 0 - P-kælder - Udskiftning af armaturer til armaturer med LED og installation af bevægelsesmelder der er regnet med montering af 10stk. bevægelsesmelder for etagen. | Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau -1 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, samt armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger. Der er styrring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Træningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Apotek - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Foyer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Behandlings- / konsultationsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Træningslokaler, samt tilstødenderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 2 - Kliniker, behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Kliniker - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Kantine og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 3 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - H+S afprøvning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Niveau 3 - Øjenklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - Øjenklinik gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Niveau 3 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 3 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 4 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 4 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 4 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. | Niveau 0 - P-kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.3553 | 2.8888 | 12051 | 32502.6 | 207000 | 15 | 6.3687 | [9 empty] | Kontor
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Belysning | Niveau 00 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Udehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Pauserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Hjemmehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Foyér - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 01 - Styrketræning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 02 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Niveau 03 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Skybokse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gamle omklædningsrum - Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Niveau 00 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.6012 | 0.00461 | 10 | 50.1 | 1250 | 15 | 24.9501 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Belysning | Niveau 00 - Maskinrum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Udehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Pauserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Hjemmehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Foyér - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 01 - Styrketræning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 02 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Niveau 03 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Skybokse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gamle omklædningsrum - Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Niveau 00 - Maskinrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1486 | 0.044859 | 87 | 490.05 | 6400 | 15 | 13.0599 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Belysning | Niveau 01 - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Udehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Pauserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Hjemmehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Foyér - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 01 - Styrketræning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 02 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Niveau 03 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Skybokse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gamle omklædningsrum - Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Niveau 01 - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.6728 | 0.015918 | 54 | 168.2 | 3750 | 15 | 22.2949 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Belysning | Niveau 01 - Tekøkken - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Udehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Pauserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Hjemmehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Foyér - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 01 - Styrketræning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 02 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Niveau 03 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Skybokse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gamle omklædningsrum - Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Niveau 01 - Tekøkken - Installation af bevægelsesmelder | 1.2378 | 0.009673 | 29 | 103.15 | 1250 | 15 | 12.1183 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Belysning | Niveau 02 - Køkkendepot - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Udehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Pauserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Hjemmehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Foyér - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 01 - Styrketræning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 02 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Niveau 03 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Skybokse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gamle omklædningsrum - Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Niveau 02 - Køkkendepot - Installation af bevægelsesmelder | 3.1374 | 0.024291 | 63 | 261.45 | 1250 | 15 | 4.781 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Belysning | Niveau 03 - Skybokse - Udskiftning af halogen til LED | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Udehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Pauserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Hjemmehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Foyér - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 01 - Styrketræning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 02 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Niveau 03 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Skybokse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gamle omklædningsrum - Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Niveau 03 - Skybokse - Udskiftning af halogen til LED. | 1.7356 | 0.11448 | 226 | 1249.65 | 3600 | 5 | 2.8808 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Belysning | Niveau 03 - Ventilationsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Udehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Pauserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Hjemmehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Foyér - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 01 - Styrketræning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 02 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Niveau 03 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Skybokse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gamle omklædningsrum - Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Niveau 03 - Ventilationsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.60222 | 0.046671 | 123 | 501.85 | 12500 | 15 | 24.9078 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1500 - Randers Sundhedscenter | Biografgade 1A, 8900 Randers C | 730-038889-002 | 7095 | Belysning | Niveau 1 - Gangarealer & alrum - Udskiftning af kompaktrør til LED, der er regnet med ombygning af eksisterende armatur og montering af nye pærer | Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau -1 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, samt armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger. Der er styrring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Træningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Apotek - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Foyer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Behandlings- / konsultationsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Træningslokaler, samt tilstødenderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 2 - Kliniker, behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Kliniker - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Kantine og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 3 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - H+S afprøvning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Niveau 3 - Øjenklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - Øjenklinik gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Niveau 3 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 3 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 4 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 4 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 4 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. | Niveau 1 - Gangarealer & alrum - Udskiftning af kompaktrør til LED | 1.5554 | 0.48945 | 2049 | 5506.2 | 17700 | 5 | 3.2146 | [9 empty] | Kontor
1500 - Randers Sundhedscenter | Biografgade 1A, 8900 Randers C | 730-038889-002 | 7095 | Belysning | Niveau -1 - P-kælder - Udskiftning af armaturer til armaturer med LED og installation af bevægelsesmelder, der er regnet med montering af 12 stk. bevægelsesmelder for etagen. | Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau -1 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, samt armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger. Der er styrring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Træningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Apotek - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Foyer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Behandlings- / konsultationsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Træningslokaler, samt tilstødenderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 2 - Kliniker, behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Kliniker - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Kantine og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 3 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - H+S afprøvning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Niveau 3 - Øjenklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - Øjenklinik gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Niveau 3 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 3 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 4 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 4 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 4 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. | Niveau -1 - P-kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.3345 | 3.2368 | 13489 | 36418.84 | 234000 | 15 | 6.4252 | [9 empty] | Kontor
1500 - Randers Sundhedscenter | Biografgade 1A, 8900 Randers C | 730-038889-002 | 7095 | Belysning | Niveau 2 - Gangarealer & alrum - Udskiftning af kompaktrør til LED, der er regnet med ombygning af eksisterende armatur og montering af nye pærer | Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau -1 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, samt armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger. Der er styrring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Træningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Apotek - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Foyer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Behandlings- / konsultationsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Træningslokaler, samt tilstødenderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 2 - Kliniker, behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Kliniker - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Kantine og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 3 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - H+S afprøvning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Niveau 3 - Øjenklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - Øjenklinik gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Niveau 3 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 3 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 4 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 4 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 4 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. | Niveau 2 - Gangarealer & alrum - Udskiftning af kompaktrør til LED | 1.5959 | 0.65541 | 2744 | 7373.12 | 23100 | 5 | 3.133 | [9 empty] | Kontor
1500 - Randers Sundhedscenter | Biografgade 1A, 8900 Randers C | 730-038889-002 | 7095 | Belysning | Niveau 3 - Gangarealer & alrum - Udskiftning af kompaktrør til LED | Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau -1 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, samt armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger. Der er styrring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Træningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Apotek - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Foyer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Behandlings- / konsultationsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Træningslokaler, samt tilstødenderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 2 - Kliniker, behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Kliniker - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Kantine og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 3 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - H+S afprøvning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Niveau 3 - Øjenklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - Øjenklinik gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Niveau 3 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 3 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 4 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 4 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 4 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. | Niveau 3 - Gangarealer & alrum - Udskiftning af kompaktrør til LED | 4.9599 | 0.55551 | 2324 | 6249.44 | 6300 | 5 | 1.0081 | [9 empty] | Kontor
1500 - Randers Sundhedscenter | Biografgade 1A, 8900 Randers C | 730-038889-002 | 7095 | Belysning | Niveau 4 - Gangarealer & alrum - Udskiftning af kompaktrør til LED, der er regnet med ombygning af eksisterende armatur og montering af nye pærer | Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau -1 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, samt armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger. Der er styrring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Træningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Apotek - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Foyer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Behandlings- / konsultationsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Træningslokaler, samt tilstødenderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 2 - Kliniker, behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Kliniker - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Kantine og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 3 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - H+S afprøvning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Niveau 3 - Øjenklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - Øjenklinik gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Niveau 3 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 3 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 4 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 4 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 4 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. | Niveau 4 - Gangarealer & alrum - Udskiftning af kompaktrør til LED | 1.5539 | 0.20717 | 864 | 2330.88 | 7500 | 5 | 3.2177 | [9 empty] | Kontor
(1199) Omklædningsrum Råsted Stadion | Tinghøjvej 16, 8920 Randers NV | 730-018598-001 | 55.7 | Vinduer & døre | Nord- & østfacade - Udskiftning af vinduer med 1 lags glas | Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Nord- & østfacade - Vinduer er monteret med 1 lag glas. | Nord- & østfacade - Udskiftning af vinduer med 1 lags glas til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 2.84 | 0.055948 | 284 | 568 | 6000 | 30 | 10.5634 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Bygningsdele | Nordfacade - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Nordfacade - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale 4.2(94). Sydfacade - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. BBR 3 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 220 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. (29)3.21. | Nordfacade - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.58116 | 0.02652 | 130 | 133.9 | 9216 | 40 | 68.8275 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1626) Ulvehøj stadion | Møllevangsvej 15, 8940 Randers SV | 730-015340-001 | 847 | Vinduer & døre | Nordfacade - Udskiftning af yderdøre med 1 lags glas | Yderdøre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Nordfacade - Yderdøre til toiletter er monteret med 1 lag glas. | Nordfacade - Udskiftning af yderdøre med 1 lags glas til nye yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.89521 | 0.07735 | 1190 | 589.05 | 19740 | 30 | 33.5116 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [16 empty] | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Nordfløj - Kælder - Generelt - Udskiftning af armaturer | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Nordfløj - Kælder - Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.70652 | 0.036269 | 97 | 376.8125 | 8000 | 15 | 21.2307 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Brugsvandsrør | Nordfløj - Loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. Nordfløj - Loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Nordfløj - Loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.9518 | 0.05655 | 870 | 516.5625 | 5250 | 30 | 10.1633 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Varmefordelingsrør | Nordfløj - Loft - Isolering af varmerør op til 50 mm | Nordfløj - Loft - Varmerør vurderes i gns. udført som 1" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Nordfløj - Loft - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.5946 | 0.03055 | 470 | 279.0625 | 5250 | 30 | 18.813 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.28837 | 0.004669 | 17 | 48.0625 | 2500 | 15 | 52.0156 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Nordfløj - Stue - Generelt - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Nordfløj - Stue - Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.1071 | 0.28099 | 830 | 2911.5625 | 39450 | 15 | 13.5494 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Nordfløj - Stue - Køkken - Udskiftning af glødepærer til LED | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Nordfløj - Stue - Køkken - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 6.4125 | 0.012372 | 36 | 128.25 | 100 | 5 | 0.77973 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Nordfløj - Stue - Stolerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Nordfløj - Stue - Stolerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.42075 | 0.013554 | 42 | 140.25 | 5000 | 15 | 35.6506 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Vinduer & døre | Nordfløj - Udskiftning af vinduer i kælder med 1 lags glas | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 & 3 lags termorude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Nordfløj - Vinduer i kælder er monteret med 1 lag glas. Nordfløj - Oplukkelige tagvinduer som Velux (3 stk syd). Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Østfløj - Nordfacade - Vinduesparti er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Østfløj - Oplukkelige tagvinduer som Velux (2 stk nord, 4 stk øst, 2 stk vest). Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Midterfløj - Nordfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Midterfløj - Sydfacade - Vinduer (3 stk) og skydedør er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vestfløj - Nordfacade - Dør med sideparti (1 stk) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Vestfløj - Østfacade - Vinduer (3 stk) & dør (1 stk) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Vestfløj - Østfacade - Vinduer (2 stk) er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vestfløj - Østfacade - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Nordfløj - Udskiftning af vinduer i kælder med 1 lags glas til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.3146 | 0.07215 | 1110 | 659.0625 | 15040 | 30 | 22.8203 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Bygningsdele | Nordfløj (Hal) - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Vest-/midterfløj - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Nordfløj (Hal) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Nordfløj (Værksteder) - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Nordfløj (Hal) - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.96657 | 0.1365 | 2100 | 1246.875 | 51600 | 40 | 41.3835 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Bygningsdele | Nordfløj (Kunstværksteder) - Efterisolering af vandret skunk med 250 mm isolering | Vest-/midterfløj - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 0.12. Nordfløj (Kunstværksteder) - Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Nordfløj (Kunstværksteder) - Loft mod vandret skunk er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Nordfløj (Kunstværksteder) - Skråvægge vurderes at være isoleret med 150 mm mineraluld. Østfløj - Skråvægge og lodret/vandret skunk vurderes at være isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringstykkelsen i skunkvæggen er målt ved lem i sydende og konstruktionerne er vurderet ud fra dette. | Nordfløj (Kunstværksteder) - Efterisolering af vandret skunk med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Det påregnes at vandrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 0.69491 | 0.05135 | 790 | 469.0625 | 27000 | 40 | 57.5616 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Bygningsdele | Nordfløj (Kunstværksteder) - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering | Vest-/midterfløj - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 0.12. Nordfløj (Kunstværksteder) - Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Nordfløj (Kunstværksteder) - Loft mod vandret skunk er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Nordfløj (Kunstværksteder) - Skråvægge vurderes at være isoleret med 150 mm mineraluld. Østfløj - Skråvægge og lodret/vandret skunk vurderes at være isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringstykkelsen i skunkvæggen er målt ved lem i sydende og konstruktionerne er vurderet ud fra dette. | Nordfløj (Kunstværksteder) - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.34968 | 0.0247 | 380 | 225.625 | 25809.3 | 40 | 114.3902 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Bygningsdele | Nordfløj (Værksteder) - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering | Vest-/midterfløj - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Nordfløj (Hal) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Nordfløj (Værksteder) - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Nordfløj (Værksteder) - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.389 | 0.1378 | 2120 | 1258.75 | 36250 | 40 | 28.7984 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | 730-036202-004 | 731 | Belysning | Nr. 13A - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | Nr. 7A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nr. 13A - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.4158 | 0.012411 | 63 | 138.6 | 5000 | 15 | 36.075 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | 730-036202-004 | 731 | Brugsvandsrør | Nr. 13A - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Nr. 7A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nr. 9A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nr. 13A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nr. 15A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Nr. 13A - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.352 | 0.26171 | 1283 | 1325 | 29400 | 30 | 22.1887 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | 730-036202-004 | 731 | Belysning | Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Installation af bevægelsesmelder | Nr. 7A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Installation af bevægelsesmelder | 1.2936 | 0.009653 | 49 | 107.8 | 1250 | 15 | 11.5955 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | 730-036202-004 | 731 | Belysning | Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | Nr. 7A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | 1.6632 | 0.012411 | 63 | 138.6 | 1250 | 15 | 9.0188 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | 730-036202-004 | 731 | Ladekredspumpe | Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV09) - Ny ladekredspumpe som Grundfos Alpha2 25-60. | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV03) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos Alpha Pro 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 50 W. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV05) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV06) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV08) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV09) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV11) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV12) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. | Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV09) - Der foreslåes montage af ny ladekredspumpe. Det vurderes at den eksisterende ladekredspumpe kan udskiftes til en mere effektiv pumpe som Grundfos Alpha2 25-60. | 0.308 | 0.008274 | 42 | 92.4 | 4500 | 15 | 48.7013 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | 730-036202-004 | 731 | Varmefordelingspumpe | Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA06) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-80. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-80. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-80. | Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA06) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-80 med en max-effekt på 124 W. | 1.3549 | 0.068753 | 349 | 767.8 | 8500 | 15 | 11.0706 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | Svalevej 13A, 8960 Randers SØ | 730-036202-004 | 731 | Ventilation | Nr. 13A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT03) - Montage af nyt ventilationsanlæg | Nr. 7A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT01) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. Nr. 9A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT02) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. Nr. 13A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT03) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. Nr. 15A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT04) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. | Nr. 13A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT03) - Der foreslåes udskiftning af de eksisterende udsugningsventilatorer og montering af nyt ventilationsaggregat med modstrømsveksler. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 2.0759 | 5.0507 | 24771 | 25948.2 | 250000 | 20 | 9.6346 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | 730-036202-005 | 731 | Belysning | Nr. 15A - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | Nr. 7A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nr. 15A - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.4158 | 0.012411 | 63 | 138.6 | 5000 | 15 | 36.075 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | 730-036202-005 | 731 | Brugsvandsrør | Nr. 15A - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Nr. 7A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nr. 9A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nr. 13A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nr. 15A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Nr. 15A - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.352 | 0.26171 | 1283 | 1325 | 29400 | 30 | 22.1887 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | 730-036202-005 | 731 | Belysning | Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Installation af bevægelsesmelder | Nr. 7A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Installation af bevægelsesmelder | 1.2936 | 0.009653 | 49 | 107.8 | 1250 | 15 | 11.5955 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | 730-036202-005 | 731 | Belysning | Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | Nr. 7A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | 1.6632 | 0.012411 | 63 | 138.6 | 1250 | 15 | 9.0188 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | 730-036202-005 | 731 | Cirkulationspumpe | Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV11) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 25-40 N | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV03) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos Alpha Pro 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 50 W. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV05) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV06) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV08) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV09) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV11) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV12) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. | Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV11) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 N, med en max-effekt på 18 W. | 2.208 | 0.072496 | 368 | 809.6 | 5500 | 15 | 6.7935 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | 730-036202-005 | 731 | Ladekredspumpe | Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV12) - Ny ladekredspumpe som Grundfos Alpha2 25-60. | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV03) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos Alpha Pro 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 50 W. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV05) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV06) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV08) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV09) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV11) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV12) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. | Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV12) - Der foreslåes montage af ny ladekredspumpe. Det vurderes at den eksisterende ladekredspumpe kan udskiftes til en mere effektiv pumpe som Grundfos Alpha2 25-60. | 0.308 | 0.008274 | 42 | 92.4 | 4500 | 15 | 48.7013 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | 730-036202-005 | 731 | Varmefordelingspumpe | Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA08) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-80. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-80. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-80. | Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA08) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-80 med en max-effekt på 124 W. | 1.3549 | 0.068753 | 349 | 767.8 | 8500 | 15 | 11.0706 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | Svalevej 15A, 8960 Randers SØ | 730-036202-005 | 731 | Ventilation | Nr. 15A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT04) - Montage af nyt ventilationsanlæg | Nr. 7A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT01) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. Nr. 9A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT02) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. Nr. 13A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT03) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. Nr. 15A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT04) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. | Nr. 15A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT04) - Der foreslåes udskiftning af de eksisterende udsugningsventilatorer og montering af nyt ventilationsaggregat med modstrømsveksler. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 2.0759 | 5.0507 | 24771 | 25948.2 | 250000 | 20 | 9.6346 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | 730-036202-001 | 731 | Belysning | Nr. 7A - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | Nr. 7A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nr. 7A - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.4158 | 0.012411 | 63 | 138.6 | 5000 | 15 | 36.075 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | 730-036202-001 | 731 | Brugsvandsrør | Nr. 7A - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Nr. 7A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nr. 9A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nr. 13A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nr. 15A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Nr. 7A - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.2965 | 0.25237 | 1237 | 1270.6 | 29400 | 30 | 23.1387 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | 730-036202-001 | 731 | Belysning | Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Installation af bevægelsesmelder | Nr. 7A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Installation af bevægelsesmelder | 1.2936 | 0.009653 | 49 | 107.8 | 1250 | 15 | 11.5955 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | 730-036202-001 | 731 | Belysning | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | Nr. 7A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | 1.6632 | 0.012411 | 63 | 138.6 | 1250 | 15 | 9.0188 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | 730-036202-001 | 731 | Cirkulationspumpe | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV02) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 25-40 N | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV03) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos Alpha Pro 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 50 W. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV05) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV06) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV08) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV09) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV11) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV12) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV02) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 N, med en max-effekt på 18 W. | 2.208 | 0.072496 | 368 | 809.6 | 5500 | 15 | 6.7935 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | 730-036202-001 | 731 | Ladekredspumpe | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV03) - Ny ladekredspumpe som Grundfos Alpha2 25-60. | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV03) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos Alpha Pro 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 50 W. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV05) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV06) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV08) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV09) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV11) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV12) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV03) - Der foreslåes montage af ny ladekredspumpe. Det vurderes at den eksisterende ladekredspumpe kan udskiftes til en mere effektiv pumpe som Grundfos Alpha2 25-60. | 0.088 | 0.002364 | 12 | 26.4 | 4500 | 15 | 170.4545 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | 730-036202-001 | 731 | Varmefordelingspumpe | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-80. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-80. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-80. | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-80 med en max-effekt på 124 W. | 1.3782 | 0.069935 | 355 | 781 | 8500 | 15 | 10.8835 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | Svalevej 7A, 8960 Randers SØ | 730-036202-001 | 731 | Ventilation | Nr. 7A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT01) - Montage af nyt ventilationsanlæg | Nr. 7A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT01) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. Nr. 9A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT02) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. Nr. 13A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT03) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. Nr. 15A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT04) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. | Nr. 7A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT01) - Der foreslåes udskiftning af de eksisterende udsugningsventilatorer og montering af nyt ventilationsaggregat med modstrømsveksler. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 2.0844 | 5.0715 | 24873 | 26055.6 | 250000 | 20 | 9.5949 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | 730-036202-002 | 731 | Belysning | Nr. 9A - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | Nr. 7A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nr. 9A - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.4158 | 0.012411 | 63 | 138.6 | 5000 | 15 | 36.075 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | 730-036202-002 | 731 | Brugsvandsrør | Nr. 9A - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Nr. 7A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nr. 9A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nr. 13A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nr. 15A - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Nr. 9A - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.3588 | 0.2623 | 1286 | 1331.6 | 29400 | 30 | 22.0787 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | 730-036202-002 | 731 | Belysning | Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Installation af bevægelsesmelder | Nr. 7A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Installation af bevægelsesmelder | 1.2936 | 0.009653 | 49 | 107.8 | 1250 | 15 | 11.5955 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | 730-036202-002 | 731 | Belysning | Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | Nr. 7A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 7A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 9A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 13A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.06 - Personaletoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nr. 15A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | 1.6632 | 0.012411 | 63 | 138.6 | 1250 | 15 | 9.0188 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | 730-036202-002 | 731 | Ladekredspumpe | Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV06) - Ny ladekredspumpe som Grundfos Alpha2 25-60. | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV03) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos Alpha Pro 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 50 W. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV05) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV06) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV08) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV09) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV11) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV12) - På anlæggets ladekreds er der monteret en pumpe fabrikat Grundfos type UPS 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 90 W. | Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (BV06) - Der foreslåes montage af ny ladekredspumpe. Det vurderes at den eksisterende ladekredspumpe kan udskiftes til en mere effektiv pumpe som Grundfos Alpha2 25-60. | 0.308 | 0.008274 | 42 | 92.4 | 4500 | 15 | 48.7013 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | 730-036202-002 | 731 | Varmefordelingspumpe | Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA04) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-80. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-80. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-80. | Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA04) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-100 med en max-effekt på 163 W. | 0.54353 | 0.02758 | 140 | 308 | 8500 | 15 | 27.5974 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | 730-036202-002 | 731 | Ventilation | Nr. 9A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT02) - Montage af nyt ventilationsanlæg | Nr. 7A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT01) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. Nr. 9A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT02) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. Nr. 13A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT03) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. Nr. 15A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT04) - Der er udsugning via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESB25041MGE, placeret i hver deres depotrum. Den samlede luftmængde er på 1.260 m³/h. | Nr. 9A - Rum 1.11 - Depotrum (VENT02) - Der foreslåes udskiftning af de eksisterende udsugningsventilatorer og montering af nyt ventilationsaggregat med modstrømsveksler. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 2.0725 | 5.0469 | 24752 | 25906.4 | 250000 | 20 | 9.6501 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Belysning | Ny bygning - bibliotek - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Gl. bygning - foredragssal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. bygning - Gange og trapper Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - bogarkiv, sikringsrum og papirlager Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - Kontor og administration Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. bygning - Cafe Belysning består af armaturer med almindelige glødelamper. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - Depotrum, værksted, opbevaring og disponible rum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Ny bygning - bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning Kunstmuseum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - kulturhistorisk museum - spot, Belysningen består af LED spotbelysning samt lavvoltshalogen. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Ny bygning - Trapper,gange, depot og toiletter Belysningen i trappeopgangen består af LED spotbelysning. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Ny bygning - Kontor og administration Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - pyramide og atrium Belysning består af 4-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - bibliotek magasin Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - bibliotek - pendel- Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Ny bygning - bibliotek Der installeres nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 2.7865 | 8.7076 | 27403 | 97916.67 | 527100 | 15 | 5.3831 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Vinduer & døre | Ny bygning - Indgang - Udskiftning af eksisterende facadeparti | Gl. bygning Yderdør med en rude af et lag glas. Gl. Bygning Massive yderdøre er uisolerede. Ny bygning - Indgang Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termorude. | Ny bygning - Indgang Eksisterende facadeparti med glasdør foreslås udskiftet til nyt parti, med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.82261 | 0.11706 | 1807 | 1258.59 | 45900 | 30 | 36.4694 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Belysning | Ny bygning - kælder. Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Gl. bygning - foredragssal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. bygning - Gange og trapper Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - bogarkiv, sikringsrum og papirlager Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - Kontor og administration Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. bygning - Cafe Belysning består af armaturer med almindelige glødelamper. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - Depotrum, værksted, opbevaring og disponible rum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Ny bygning - bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning Kunstmuseum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - kulturhistorisk museum - spot, Belysningen består af LED spotbelysning samt lavvoltshalogen. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Ny bygning - Trapper,gange, depot og toiletter Belysningen i trappeopgangen består af LED spotbelysning. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Ny bygning - Kontor og administration Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - pyramide og atrium Belysning består af 4-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - bibliotek magasin Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - bibliotek - pendel- Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Ny bygning - kælder Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.15657 | 1.0105 | 4888 | 11293.96 | 1082000 | 15 | 95.8034 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Vinduer & døre | Ny bygning - Ovenlysvindue - Udskiftning af ovenlysvinduer til nye med energiruder | Gl. bygning - stort ovenlysvindue Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning Ovenlysvinduer i tag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gl. bygning Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning - Stor pyramide Nord Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning - Lille pyramide Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Ny bygning - Ovenlysvindue Eksisterende ovenlysvinduer i tag foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.82607 | 1.0645 | 16205 | 11454.88 | 416000 | 30 | 36.3164 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Vinduer & døre | Ny bygning - Stor pyramide. Udskiftning af ovenlysvinduer til nye med energiruder. | Gl. bygning - stort ovenlysvindue Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning Ovenlysvinduer i tag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gl. bygning Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning - Stor pyramide Nord Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning - Lille pyramide Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Ny bygning - Stor pyramide Eksisterende ovenlysvinduer foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.82318 | 4.7288 | 72000 | 50883.37 | 1854400 | 30 | 36.4441 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Vinduer & døre | Ny bygning - Udskiftning af vinduer til nye med trelags energiruder. | Gl. bygning - vest Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Gl. bygning - syd Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Gl. bygning - nord Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Ny bygning - Syd Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Ny bygning - Øst Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Ny bygning - Nord Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. | Ny bygning - Syd Eksisterende enkeltfagsvinduer i fast ramme foreslåes udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. Ny bygning - Øst Eksisterende enkeltfagsvinduer i fast ramme foreslåes udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. Ny bygning - Nord Eksisterende enkeltfagsvinduer i fast ramme foreslåes udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.93108 | 1.3148 | 19814 | 14156.19 | 456120 | 30 | 32.2205 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Ventilation | Ny bygning - VE10 - Atrium - Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt med roterende veksler | Gl. bygning. VE06 Sidebygning Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Krydsveksler Anlægstype: CAV Driftstid: 54 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Gl. Bygning VE11 Mødelokale og undervisning Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med recirkulation Anlægstype: CAV Driftstid: 54 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Gl. bygning Naturlig ventilation Der er naturlig ventilation i resten af bygningen Luftskifte: 0,9 l/s/m² Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning VE02 Kulturhistorisk museum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 78 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning VE03 Bibliotek Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 78 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning VE04 Bibliotek Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 78 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning VE12 Pyramiden Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 78 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning VE10 Atrium Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med recirkulation Anlægstype: CAV Driftstid: 78 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning VE01 Kunstmuseum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning Naturlig ventilation Der er naturlig ventilation i resten af bygningen Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 0,9 l/s/m² Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 | Ny bygning - VE10 - Atrium Der foreslås udskiftning af ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 1.4432 | 0.53174 | 6820 | 5772.85 | 80000 | 20 | 13.858 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Belysning | Ny bygning bibliotek pendel. Installation af LED belysning med bevægelsesmelder | Gl. bygning - foredragssal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. bygning - Gange og trapper Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - bogarkiv, sikringsrum og papirlager Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - Kontor og administration Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. bygning - Cafe Belysning består af armaturer med almindelige glødelamper. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - Depotrum, værksted, opbevaring og disponible rum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Ny bygning - bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning Kunstmuseum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - kulturhistorisk museum - spot, Belysningen består af LED spotbelysning samt lavvoltshalogen. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Ny bygning - Trapper,gange, depot og toiletter Belysningen i trappeopgangen består af LED spotbelysning. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Ny bygning - Kontor og administration Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - pyramide og atrium Belysning består af 4-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - bibliotek magasin Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - bibliotek - pendel- Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Ny bygning pendel Der installeres nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.53419 | 0.44927 | 1644 | 5042.75 | 141600 | 15 | 28.0799 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Belysning | Ny bygning Kunstmuseum. Installation af LED belysning med bevægelsesmelder | Gl. bygning - foredragssal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. bygning - Gange og trapper Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - bogarkiv, sikringsrum og papirlager Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - Kontor og administration Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. bygning - Cafe Belysning består af armaturer med almindelige glødelamper. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - Depotrum, værksted, opbevaring og disponible rum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Ny bygning - bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning Kunstmuseum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - kulturhistorisk museum - spot, Belysningen består af LED spotbelysning samt lavvoltshalogen. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Ny bygning - Trapper,gange, depot og toiletter Belysningen i trappeopgangen består af LED spotbelysning. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Ny bygning - Kontor og administration Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - pyramide og atrium Belysning består af 4-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - bibliotek magasin Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - bibliotek - pendel- Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Ny bygning Kunstmuseum Der installeres nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 4.9909 | 17.8142 | 53213 | 200434.14 | 602400 | 15 | 3.0055 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Vinduer & døre | Ny bygning Lille pyramide Udskiftning af ovenlysvinduer til nye med energiruder | Gl. bygning - stort ovenlysvindue Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning Ovenlysvinduer i tag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gl. bygning Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning - Stor pyramide Nord Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning - Lille pyramide Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Ny bygning - Lille pyramide Eksisterende ovenlysvinduer foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.8248 | 2.6777 | 40763 | 28813.05 | 1048000 | 30 | 36.3724 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Bygningsdele | Ny bygning. Indvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm isolering | Gl. bygning Kælderydervægge består af 650 mm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ny bygning Kælderydervægge består af 450 mm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Ny bygning Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på kælderydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. Det bør undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 1.9494 | 4.365 | 68860 | 46872.3 | 961785 | 40 | 20.5193 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Bygningsdele | Ny bygning. Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Gl. bygning - brystninger Ydervægge består af 360 mm massiv teglvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Gl. bygning Ydervægge består af 400 mm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ny bygning Ydervægge består af 450 mm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Ny bygning. Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 1.2691 | 10.35 | 162185 | 111183.36 | 3504214.5 | 40 | 31.5174 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Varmefordelingsrør | Ny bygning. Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm | Gl. bygning. Varmefordelingsrør i denne bygning er ikke registreret, da de ligger inden for bygningens isolering. Ny bygning. Varmefordelingsrør til ventilationsanlæg på tag er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Ny bygning Efterisolering af varmefordelingsrør til ventilationsanlæg på tag op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Rørene afsluttes med alukapper der udføres med vandtætte samlinger. | 0.92274 | 0.029979 | 447 | 322.96 | 10500 | 30 | 32.5118 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Belysning | Ny bygning. Udskiftning af al belysning til nye armaturer med LED belysning og med bevægelsesmeldere. | Gl. bygning - foredragssal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. bygning - Gange og trapper Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - bogarkiv, sikringsrum og papirlager Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - Kontor og administration Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. bygning - Cafe Belysning består af armaturer med almindelige glødelamper. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - Depotrum, værksted, opbevaring og disponible rum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Ny bygning - bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning Kunstmuseum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - kulturhistorisk museum - spot, Belysningen består af LED spotbelysning samt lavvoltshalogen. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Ny bygning - Trapper,gange, depot og toiletter Belysningen i trappeopgangen består af LED spotbelysning. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Ny bygning - Kontor og administration Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - pyramide og atrium Belysning består af 4-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - bibliotek magasin Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - bibliotek - pendel- Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Ny bygning - Post, bogrum og administration Der installeres nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Ny bygning pyramide og atrium Der installeres nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Ny bygning - bibliotek magasin Der installeres nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 1.0091 | 4.3694 | 14052 | 49121.53 | 730200 | 15 | 14.8652 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-003 | 1399 | Varmefordelingspumpe | Ny varmefordelingspumpe | Gl. pedelbolig På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er placeret i teknikrum i kælder. Hovedbygning - østfløj På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er placeret i teknikrum i kælder. Hovedbygning - østfløj - ventilation På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering, med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UPE 25-40 180. Pumpen er placeret på loft ved ventilationsanlæg. Hovedbygning vestfløj På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er placeret i teknikrum i kælder. Klub 85- På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er placeret i teknikrum i kælder. | Hovedbygning østfløj ventilation Der foreslås montage af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en mere effektiv fordelingspumpe, med en max effekt på 22 W. | 2.178 | 0.071511 | 363 | 798.6 | 5500 | 15 | 6.8871 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Nyere del - Rum 12 - Installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nyere del - Rum 12 -Installation af bevægelsesmelder | 0.37632 | 0.003093 | 9 | 31.36 | 1250 | 15 | 39.8597 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Nyere del - Rum 13 - Installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nyere del - Rum 13 - Installation af bevægelsesmelder | 1.2566 | 0.010323 | 39 | 104.72 | 1250 | 15 | 11.9366 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Nyere del - Rum 14 & 15 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nyere del - Rum 14 & 15 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.6507 | 0.054235 | 215 | 550.24 | 5000 | 15 | 9.0869 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Nyere del - Rum 17 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nyere del - Rum 17 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.1285 | 0.018538 | 74 | 188.08 | 2500 | 15 | 13.2922 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Nyere del - Rum 18 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nyere del - Rum 18 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.6368 | 0.026891 | 103 | 272.8 | 2500 | 15 | 9.1642 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Nyere del - Rum 19 - Installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nyere del - Rum 19 - Installation af bevægelsesmelder | 1.2566 | 0.010323 | 39 | 104.72 | 1250 | 15 | 11.9366 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Nyere del - Rum 20 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nyere del - Rum 20 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.6368 | 0.026891 | 103 | 272.8 | 2500 | 15 | 9.1642 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Nyere del - Rum 21 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nyere del - Rum 21 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.489 | 0.081776 | 328 | 829.68 | 5000 | 15 | 6.0264 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Nyere del - Rum 22 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nyere del - Rum 22 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 3.7978 | 0.062391 | 243 | 632.96 | 2500 | 15 | 3.9497 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Nyere del - Rum 3 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nyere del - Rum 3 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 4.5808 | 0.11288 | 439 | 1145.2 | 3750 | 15 | 3.2745 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Nyere del - Rum 4 - Installation af bevægelsesmeldere | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nyere del - Rum 4 - Installation af bevægelsesmeldere | 21.8093 | 0.35827 | 1430 | 3634.88 | 2500 | 15 | 0.68778 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Nyere del - Rum 9 - Installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nyere del - Rum 9 - Installation af bevægelsesmelder | 13.1174 | 0.10774 | 433 | 1093.12 | 1250 | 15 | 1.1435 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Nyere del - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Nyere del - Toilet -Installation af bevægelsesmelder | 0.37632 | 0.003093 | 9 | 31.36 | 1250 | 15 | 39.8597 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Automatik | Nyt CTS anlæg og Energistyring | Ejendommen Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Gulvvarme reguleres med blandesløjfer og rumfølere. Blandesløjfer overvåges via CTS. Ejendommen Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Der er desuden et ældre CTS anlæg for både varmestyring og ventilationsanlæg, men anlægget er ikke driftsmæssigt optimalt | Ejendommen Det anbefales at udskifte det nuværende CTS anlæg og i stedet etablere CTS på varmevekslere, radiatoranlæg, gulvvarme, varmtvandsanlæg, ventilationsanlæg og køleanlæg så alle anlæg kan overvåges og reguleres centralt ud fra aktuelle driftstider på de enkelte anlæg. Belysning bør ligeledes tilsluttes CTS. Samtidig etableres et energistyringssystem, som bør være en del af CTS anlægget, så energiforbrug på el, varme og vand løbende kan overvåges og følges. Forslaget er kun et overslag som kræver nærmere analyse og bearbejdning af omfang før det gennemføres. | 0.84175 | 6.783 | 104157 | 72951.34 | 1300000 | 15 | 17.8201 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Bygningsdele | Nøglekontor & Dametoilet - Efterisolering af fladt tag med 250 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Kvist tag - Det flade tag vurderes isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner. Nøglekontor & Dametoilet - Det flade tag vurderes isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra tidligere energimærke. | Nøglekontor & Dametoilet - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 250 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.84485 | 0.14755 | 2270 | 1123.65 | 53200 | 40 | 47.3457 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(2148) Mellerup Skolehjem - Ridehal | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-011 | 402 | Bygningsdele | Om-/tilbygning 2009 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Om-/tilbygning 2009 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 306A. Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 2. | Om-/tilbygning 2009 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.24937 | 0.090547 | 1391 | 898.55 | 144133.5 | 40 | 160.4068 | [12 empty] | Idræt
(976) - Vesterbakkeskolen | Blommevej 50, 8930 Randers NØ | 730-011888-005 | 5481 | Belysning | Omklædning - Installation af bevægelsesmeldere | Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter v. kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Musik & Redskaber - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spa - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter v. klasselokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Omklædning - Installation af bevægelsesmeldere | 0.6609 | 0.020725 | 65 | 220.3 | 5000 | 15 | 22.6963 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1417) - Vasen Idrætsanlæg | Vasen 10, 8920 Randers NV | 730-010351-001 | 174 | Belysning | Omklædning - Installation af bevægelsesmeldere | Klublokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Omklædning - Installation af bevægelsesmeldere | 0.15 | 0.004925 | 25 | 50 | 5000 | 15 | 100 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(934) - Spentrup Hallerne BBR4 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-004 | 220 | Belysning | Omklædning - Udskiftning af armaturer | Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Omklædning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.46642 | 0.023295 | 125 | 509.9545 | 16400 | 15 | 32.1597 | [7 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(261) - Materialegården Gjerlev | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-002 | 110 | Belysning | Omklædning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalestue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Uopvarmet hal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Omklædning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4272 | 0.017533 | 89 | 178 | 6250 | 15 | 35.1124 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 10 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-010 | 89 | Belysning | Omklædning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Omklædning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.327 | 0.015879 | 27 | 174.4 | 8000 | 15 | 45.8716 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(412) - Kærby Idrætsforening | Østendalsvej 19, 8983 Gjerlev J | 730-003123-001 | 101 | Belysning | Omklædning - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmeldere | Klublokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Omklædning - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Omklædning - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmeldere | 0.32698 | 0.020291 | 103 | 206 | 9450 | 15 | 45.8738 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(286) SMIFF Klubhus | Amtsvejen 68, 8930 Randers NØ | 730-000116-001 | 351 | Belysning | Omklædning 1 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum betegnelser er fra plantegning dateret d. 13/12-1999. Fælles samlingslokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Arkiv - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bad v. omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot v. omklædning 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Entre mellem omklædning I & II - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Omklædning 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet v. omklædning 4 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. omklædning 2 & 3 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Dommeromklædning - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Omklædning 1 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.28038 | 0.002421 | 13 | 53.2727 | 2850 | 15 | 53.4983 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(286) SMIFF Klubhus | Amtsvejen 68, 8930 Randers NØ | 730-000116-001 | 351 | Belysning | Omklædning 2-4 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum betegnelser er fra plantegning dateret d. 13/12-1999. Fælles samlingslokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Arkiv - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bad v. omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot v. omklædning 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Entre mellem omklædning I & II - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Omklædning 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet v. omklædning 4 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. omklædning 2 & 3 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Dommeromklædning - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Omklædning 2-4 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.20322 | 0.006024 | 32 | 118.5455 | 8750 | 15 | 73.8113 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Belysning | Omklædning Idrætshal og Gymnastiksal. Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere | Fløj A. Gange Belysning består hovedsagelig af nyere armature med HF forkoblinger og lysstyring i form af PIR. Fløj A. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj A. Depoter og kælderrum Belysning består af en blanding af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger, ældre PEL rør og sparepærer. Der er ingen lysstyring. Fløj A. Tandklinik og lægerum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og LED belysning og bevægelsesmelder. Fløj A. Lærerværelser Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kontorer Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel tænd/sluk. Fløj A. Bibliotek Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kantine Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Fysik og Kemi Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Håndgerning Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Skolekøkken Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj A. Sløjd Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj B. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 12 & 13 Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 11, 14, 15, 16 Belysning består af armaturer med ældre lysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj B. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj C. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj D. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj E. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj F. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gymnastiksal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer med konventionelle forkoblinger. Idrætshal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer, sportsarmaturer, med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning Svømmehal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning. Idrætshal og gymnastiksal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Øvrige lokaler div anvendelse. Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Toiletter Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Glasgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Mellemgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Gange bag omklædning Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Forhal Idrætshal Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Omklædning idrætshal og Gymnastiksal Udskiftning af belysning til nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere. | 0.47104 | 0.16962 | 526 | 1907.7 | 60750 | 15 | 31.8446 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Belysning | Omklædning Svømmehal. Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere | Fløj A. Gange Belysning består hovedsagelig af nyere armature med HF forkoblinger og lysstyring i form af PIR. Fløj A. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj A. Depoter og kælderrum Belysning består af en blanding af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger, ældre PEL rør og sparepærer. Der er ingen lysstyring. Fløj A. Tandklinik og lægerum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og LED belysning og bevægelsesmelder. Fløj A. Lærerværelser Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kontorer Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel tænd/sluk. Fløj A. Bibliotek Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kantine Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Fysik og Kemi Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Håndgerning Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Skolekøkken Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj A. Sløjd Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj B. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 12 & 13 Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 11, 14, 15, 16 Belysning består af armaturer med ældre lysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj B. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj C. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj D. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj E. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj F. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gymnastiksal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer med konventionelle forkoblinger. Idrætshal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer, sportsarmaturer, med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning Svømmehal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning. Idrætshal og gymnastiksal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Øvrige lokaler div anvendelse. Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Toiletter Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Glasgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Mellemgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Gange bag omklædning Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Forhal Idrætshal Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Omklædning Svømmehal Udskiftning af belysning til nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere. | 0.47035 | 0.09409 | 290 | 1058.28 | 33750 | 15 | 31.8914 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Belysning | Omklædningsbygning Forhal Idrætshal. Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere | Fløj A. Gange Belysning består hovedsagelig af nyere armature med HF forkoblinger og lysstyring i form af PIR. Fløj A. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj A. Depoter og kælderrum Belysning består af en blanding af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger, ældre PEL rør og sparepærer. Der er ingen lysstyring. Fløj A. Tandklinik og lægerum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og LED belysning og bevægelsesmelder. Fløj A. Lærerværelser Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kontorer Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel tænd/sluk. Fløj A. Bibliotek Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kantine Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Fysik og Kemi Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Håndgerning Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Skolekøkken Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj A. Sløjd Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj B. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 12 & 13 Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 11, 14, 15, 16 Belysning består af armaturer med ældre lysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj B. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj C. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj D. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj E. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj F. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gymnastiksal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer med konventionelle forkoblinger. Idrætshal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer, sportsarmaturer, med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning Svømmehal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning. Idrætshal og gymnastiksal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Øvrige lokaler div anvendelse. Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Toiletter Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Glasgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Mellemgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Gange bag omklædning Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Forhal Idrætshal Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Omklædningsbygning Forhal Idrætshal Udskiftning af belysning til nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere. | 0.96324 | 0.15957 | 810 | 1782 | 27750 | 15 | 15.5724 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Belysning | Omklædningsbygning Gange bag omklædning. Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere | Fløj A. Gange Belysning består hovedsagelig af nyere armature med HF forkoblinger og lysstyring i form af PIR. Fløj A. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj A. Depoter og kælderrum Belysning består af en blanding af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger, ældre PEL rør og sparepærer. Der er ingen lysstyring. Fløj A. Tandklinik og lægerum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og LED belysning og bevægelsesmelder. Fløj A. Lærerværelser Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kontorer Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel tænd/sluk. Fløj A. Bibliotek Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kantine Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Fysik og Kemi Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Håndgerning Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Skolekøkken Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj A. Sløjd Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj B. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 12 & 13 Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 11, 14, 15, 16 Belysning består af armaturer med ældre lysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj B. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj C. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj D. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj E. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj F. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gymnastiksal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer med konventionelle forkoblinger. Idrætshal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer, sportsarmaturer, med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning Svømmehal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning. Idrætshal og gymnastiksal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Øvrige lokaler div anvendelse. Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Toiletter Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Glasgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Mellemgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Gange bag omklædning Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Forhal Idrætshal Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Omklædningsbygning Gange bag omklædning Udskiftning af belysning til nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere. | 0.82411 | 0.13922 | 432 | 1565.81 | 28500 | 15 | 18.2014 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Ventilation | Omklædningsbygning Omklædningsrum. Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt aggregat med modstrømsveksler. | Fløj A. Lærerværelse Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Faglokaler Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Kontorer Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Tandklinik og Lægerum Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Anlægget er med remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat rum i stueplan nær Tandklinikken Fløj A Der er naturlig ventilation i resten af. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Der er desuden lokale udsugninger fra toiletter og køkken. Fløj B Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj C Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj D Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj E Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj F Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Svømmehal Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i svømmehallen. Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Gymnastiksal Mekanisk balanceret ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Svømmehal Nyere mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Omklædningsrum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Fugtstyring og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Der er naturlig ventilation i resten af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Omklædningsbygning Omklædningsrum udskiftning af ventilationsaggregat til et nyt aggregat med modstrømsveksler. Der etableres styring med PIR følere i hvert omklædningsrum og anlægget tilsluttes CTS. Ventilationskanaler i kælder tilpasses det nye aggregat. | 2.2306 | 1.8281 | 17749 | 20075.16 | 180000 | 20 | 8.9663 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Belysning | Omklædningsbygning Toiletter. Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere | Fløj A. Gange Belysning består hovedsagelig af nyere armature med HF forkoblinger og lysstyring i form af PIR. Fløj A. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj A. Depoter og kælderrum Belysning består af en blanding af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger, ældre PEL rør og sparepærer. Der er ingen lysstyring. Fløj A. Tandklinik og lægerum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og LED belysning og bevægelsesmelder. Fløj A. Lærerværelser Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kontorer Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel tænd/sluk. Fløj A. Bibliotek Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kantine Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Fysik og Kemi Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Håndgerning Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Skolekøkken Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj A. Sløjd Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj B. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 12 & 13 Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 11, 14, 15, 16 Belysning består af armaturer med ældre lysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj B. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj C. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj D. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj E. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj F. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gymnastiksal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer med konventionelle forkoblinger. Idrætshal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer, sportsarmaturer, med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning Svømmehal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning. Idrætshal og gymnastiksal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Øvrige lokaler div anvendelse. Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Toiletter Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Glasgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Mellemgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Gange bag omklædning Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Forhal Idrætshal Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Omklædningsbygning Toiletter Udskiftning af belysning til nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere. | 0.82496 | 0.058688 | 184 | 659.97 | 12000 | 15 | 18.1826 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Bygningsdele | Omklædningsbygning. Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering | Svømmehal Gulv mod uopvarmet kælder er udført med uisoleret betondæk. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Grundet en mængde installationer er det ikke praktisk muligt at efterisolere loftet. Omklædningsbygning Gulv mod uopvarmet kælder er udført med uisoleret betondæk. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Omklædningsbygning Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 5.4393 | 0.64755 | 10336 | 6948.68 | 51100 | 40 | 7.3539 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Varmefordelingsrør | Omklædningsbygning. Teknikrum i kælder. Efterisolering af varmefordelingsrør op til 60 mm | Fløj A Krybekælder Varmefordelingsrør er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Fløj A Krybekælder Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Svømmehal Varmefordelingsrør er udført som DN 60 mm stålrør med 30 mm isolering. Rørene er placeret i uopvarmet teknikrum i kælder under svømmehallen. Svømmehal På varmefordelingsrør i teknikrum i kælder under svømmehallen er der flere uisolerede ventiler. Idrætsbygninger Varmerør fra teknikrum i fløj A til forsyning af fløj G skønnes udført som DN 80 mm præisolerede jordledninger. Der foreligger ingen tegninger over rørføringen. Gymnastiksal og Idrætshal Der er ingen varmefordelingsrør i denne bygning, da der er luftvarme fra ventilationsanlæg. Omklædningsbygning Teknikrum Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rørene er placeret i uopvarmet kælder. | Omklædningsbygning Teknikrum i kælder Efterisolering af varmefordelingsrør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.7308 | 0.11846 | 1794 | 1275.02 | 22100 | 30 | 17.3331 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
(1626) Ulvehøj stadion | Møllevangsvej 15, 8940 Randers SV | 730-015340-001 | 847 | Belysning | Omklædningsrum - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra oprindelig plantegning nr. 1A dateret d. 25/9-1969. Rum 2, 3, 5, 6, 7 & 14 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4, 8 & 16 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9, 15 & 17 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 19 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 27 & 28 - Forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 29 - Hall - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. | Omklædningsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.7975 | 0.14736 | 346 | 1595 | 30000 | 15 | 18.8088 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [16 empty] | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
(411) / B65 og Linde Dartklub | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-001 | 209 | Belysning | Omklædningsrum - Udskiftning af armaturer | Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Der var ikke adgang til øvrig del af bygningen. Derfor er der regnet med en gennemsnitlig belysningseffekt på 10W/m². | Omklædningsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.57989 | 0.01073 | 100 | 309.2772 | 8000 | 15 | 25.8668 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1199) Omklædningsrum Råsted Stadion | Tinghøjvej 16, 8920 Randers NV | 730-018598-001 | 55.7 | Belysning | Omklædningsrum - Udskiftning af armaturer | Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Omklædningsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.096 | 0.001576 | 8 | 16 | 2500 | 15 | 156.25 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1629) - Stevnstrup Station | Stationsvej 34A, 8870 Langå | 730-032842-001 | 217 | Belysning | Omkædningsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Klublokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Omkædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Omkædningsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.50545 | 0.02435 | 130 | 505.4545 | 15000 | 15 | 29.6763 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 15 | Ørneborgvej 30, 8960 Randers SØ | 730-027362-015 | 138 | Belysning | Opbevaringsrum - Udskiftning af armaturer | Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Resterende lokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Opbevaringsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.81549 | 0.076042 | 386 | 772 | 14200 | 15 | 18.3938 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Ventilation | Opbygning af portsluse ved port mod syd | Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer teatersal, scene og balkon. Der er indblæsningsventiler og udsugning i teatersal. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 16,6 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer koncertsal og balkonfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i koncertsal og balkonfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 11,5 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer biograf. Der er indblæsningsventiler og udsugning i biograf. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 3,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 10 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kunstnergarderober. Der er indblæsningsventiler og udsugning i skuespillergarderober. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 1,1 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer orkestergrav. Der er indblæsningsventiler i orkestergrav. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 0,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er mekanisk udsugning fra toiletter i køkkenfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra publikumstoiletter i kælder. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra møderum 236. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra toiletter, regøring og bad i administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra kopirum. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra emhætte i cafekøkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra opvaskerum i cafe. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 304 tagetage administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 231 ved balkon. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Zone: Mødelokaler og kantine med reduceret driftstid ift. bygningens brugstid Naturlig ventilation Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2021 | Der stilles forslag om opbygning af portsluse så det store ventilationstab ved port mod syd kan minimeres. | 1.1134 | 0.53254 | 8727 | 5010.5 | 135000 | 30 | 26.9434 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
(1636) - Skovhuset | Fladbrovej 134, 8920 Randers NV | 730-025632-001 | 90 | Bygningsdele | Opholdsrum - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Opholdsrum - Terrændæk er udført med strøgulve. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt oplyst af ejer. Resterende rum - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt oplyst af ejer. | Opholdsrum - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.30902 | 0.077618 | 394 | 788 | 102000 | 40 | 129.4416 | [11 empty] | Ferie
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Belysning | Opholdsrum - Udskiftning af armaturer | Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gammel toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Nye toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pavilion - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Opholdsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.97647 | 0.092787 | 171 | 781.1753 | 12000 | 15 | 15.3615 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(1954) BBR 5 - Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-005 | 219 | Belysning | Opholdsrum - Udskiftning af armaturer | Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Opholdsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.72391 | 0.14124 | 268 | 1544.35 | 32000 | 15 | 20.7207 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1636) - Skovhuset | Fladbrovej 134, 8920 Randers NV | 730-025632-001 | 90 | Belysning | Opholdsrum - Udskiftning af armaturer | Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fyrrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Opholdsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.71083 | 0.036642 | 186 | 372 | 7850 | 15 | 21.1022 | [11 empty] | Ferie
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Belysning | Opholdsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Værksted - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opbevaring - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Lille depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor 1. etage - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot over værksted - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Stort depot 1. etage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Opholdsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0993 | 0.17364 | 332 | 1898.1 | 25900 | 15 | 13.6452 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1770) - Børnehuset Gudenådalen | Stavnagervej 2D, 8870 Langå | 730-039358-001 | 1265 | Belysning | Opholdsrum - Udskiftning af halogen- og glødepærer til LED | Stort fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved med dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Motorikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Opholdsrum - Udskiftning af halogen- og glødepærer til LED. | 1.8673 | 0.045901 | 233 | 410.8046 | 1100 | 5 | 2.6777 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1257) Genoptræning | Ternevej 8, 8990 Fårup | 730-006584-003 | 197 | Belysning | Opholdstue - Udskiftning af halogenpærer til LED | Gange - Armaturer med kompaktrør og sparepærer, med bevægelsesmelder. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Opholdstue - Belysningsanlæggene består af armaturer med halongen-, spare- og LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmelder. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Opholdstue - Udskiftning af halogenpærer til 5W LED. | 5.6455 | 0.0057 | 30 | 112.9091 | 100 | 5 | 0.88567 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1194) Børnehuset Svalereden | Svalevej 6, 8990 Fårup | 730-006491-001 | 575 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 8. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.92118 | 0.54825 | 2783 | 6122.6 | 265860 | 40 | 43.4227 |  | Asferg | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 06. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.47926 | 0.31067 | 1523 | 1572.2 | 131220 | 40 | 83.4627 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.32718 | 0.69643 | 10698 | 7114.16 | 869760 | 40 | 122.2576 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet vurderes at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.32715 | 1.5333 | 23590 | 15663.76 | 1915200 | 40 | 122.2695 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning C - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.12. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.26799 | 0.085997 | 1321 | 766.9816 | 114480 | 40 | 149.2604 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.24494 | 0.3473 | 5341 | 2645.3 | 432000 | 40 | 163.3085 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 020. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.2344 | 0.86964 | 13373 | 6624.15 | 1130400 | 40 | 170.6483 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.21836 | 0.48348 | 7426 | 3684.9 | 675000 | 40 | 183.18 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Kældergulv med slidlag er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journal Nr. 22226 | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.20972 | 0.15744 | 2347 | 1217.45 | 232200 | 40 | 190.7265 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(659) - Holberghus | Holbergstien 6, 8900 Randers C | 730-028375-001 | 1500 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.12558 | 0.1016 | 1561 | 774.2 | 246600 | 40 | 318.5223 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2 & 7. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.46 | 2.7758 | 13608 | 14053.1 | 1222000 | 40 | 86.9559 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(1824) - FDF Stevnstrup - ES står for vedligehold | Landsbygaden 2, 8870 Langå | 730-032127-001 | 303 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Snittegning. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.33277 | 0.04284 | 210 | 216.3 | 26000 | 40 | 120.2034 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  | Ferie
(811) - Børnehaven Dragonvej | Dragonvej 3, 8900 Randers C | 730-009961-001 | 494 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.30218 | 0.247 | 3800 | 2523.2 | 334000 | 40 | 132.3716 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.30088 | 0.0377 | 580 | 385.12 | 51200 | 40 | 132.9456 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
1558 - Hjørnestenen | Søren Møllers Gade 5A, 8900 Randers C | 730-018361-001 | 429.5 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Plan, detail nr. 01. 12 nov. 1985. I bryggers/toilet & trapperum - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. | I brygger og toilet - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.29588 | 0.02795 | 430 | 285.52 | 38600 | 40 | 135.1919 | [9 empty] | Kontor
(886) Multihus | Lønstrupvej 10, 8940 Randers SV | 730-019928-003 | 1545 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra oprindelig tegningsmateriale. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.2317 | 0.90799 | 13963 | 6916.2 | 1194000 | 40 | 172.6382 |  |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet vurderes at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er vurderet ud fra tegningsmateriale. Tilbygning 1962 (vestfløj) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet vurderes at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er vurderet ud fra tegningsmateriale. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.198 | 0.1118 | 1720 | 851.4 | 172000 | 40 | 202.0202 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1954) BBR 1- Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-001 | 331 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.18641 | 0.11505 | 1770 | 876.15 | 188000 | 40 | 214.5751 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [7 empty] | 3 - ES står for udvendig VH
482 - Børnehaven Skovly | Skovlyvej 23, 8930 Randers NØ | 730-017540-001 | 314 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader og Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Badeværelser - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. 10-8 snit. Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. 10-8 snit. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.27778 | 0.3785 | 5821 | 3866.68 | 556800 | 40 | 143.9995 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 400 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.27722 | 0.07605 | 1170 | 776.88 | 112095 | 40 | 144.2887 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 21840. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.3405 | 2.3137 | 35592 | 17621.05 | 2070000 | 40 | 117.4731 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fårup Børnehave | Kølbakken 14, 8990 Fårup | 730-005770-001 | 138 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Byggers/toiletter - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Terrændæk er udført i beton og med strøgulve. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.3243 | 0.47242 | 2316 | 1529.4 | 188640 | 40 | 123.3425 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm isolering | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.26592 | 1.6476 | 24076 | 15556.5 | 2340000 | 40 | 150.4194 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
(412) - Kærby Idrætsforening | Østendalsvej 19, 8983 Gjerlev J | 730-003123-001 | 101 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 1.2114 | 0.52501 | 2665 | 5330 | 176000 | 40 | 33.0206 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 14 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-014 | 95 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet vurderes uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 1.2056 | 0.51062 | 2592 | 5184 | 172000 | 40 | 33.179 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 4. | Romalt Boulevard 62, 8960 Randers SØ | 730-027362-004 | 580 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret.Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.77663 | 1.2061 | 5471 | 9319.5644 | 480000 | 40 | 51.5046 |  |  | G til C mærker
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet vurderes uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.50323 | 0.1907 | 2087 | 1660.65 | 132000 | 40 | 79.4869 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Assentoftskolen Naturteknik | Skolevej 14, 8960 Randers SØ | 730-035132-001 | 100 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet skønnes at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.44195 | 0.66431 | 3257 | 1966.6727 | 178000 | 40 | 90.5082 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1615) Lille Rosengård | Lille Rosengård 16, 8900 Randers C | 730-019632-004 | 1157 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.41137 | 0.35035 | 5390 | 3578.96 | 348000 | 40 | 97.235 |  |  | G til C mærker | [11 empty] | Museum
(1620) - Det gamle rådhus | Rådhusstræde 1, 8900 Randers C | 730-017061-001 | 601.85 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | HC-Toilet - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.3984 | 0.0546 | 840 | 557.76 | 56000 | 40 | 100.4016 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1237) Materialegården | Platanvænget 5, 8990 Fårup | 730-007834-001 | 486 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Personaleområde - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm isolering under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.04. Garage - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.04. | Garage - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.38263 | 1.568 | 7687 | 5071.7091 | 530200 | 40 | 104.5407 |  |  | G til C mærker | [13 empty] | Fårup | Transport
(1395) - Any-klubben - Bygning 2 & 3 ¦ Bygning 3 - Slyngborggade 21, 8900 Randers C | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-003 | 204 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning 2 - Terrændæk er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygning 3 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygning 3 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.3201 | 0.1261 | 1940 | 960.3 | 120000 | 40 | 124.9609 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 7 | Romalt Boulevard 65, 8960 Randers SØ | 730-027362-007 | 260 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journalnr: 930812-0337. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.30804 | 0.000985 | 7455 | 3727.3196 | 484000 | 40 | 129.852 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [14 empty] | Lager
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 10 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-010 | 89 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.29964 | 0.14755 | 2270 | 1123.65 | 150000 | 40 | 133.4935 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1/1041. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.25255 | 1.2188 | 18750 | 9281.25 | 1470000 | 40 | 158.3838 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1954) BBR 1- Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-001 | 331 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført i beton og med strøgulve. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.20625 | 0.11375 | 1750 | 866.25 | 168000 | 40 | 193.9394 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [7 empty] | 3 - ES står for udvendig VH
(287) Cafe Færgestedet | Amtsvejen 170, 8930 Randers NØ | 730-000162-001 | 115 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 400 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet vurderes at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 250 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Køkken & bad - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 250 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale fra ombygning i år 2003. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.60517 | 0.31546 | 1188 | 1375.9208 | 90945 | 40 | 66.0976 |  |  | G til C mærker | [15 empty] | Restaurant
(353) Det Danske Spejderkorps 2. Randers Dronningborg | Holbækgårdsvej 6, 8930 Randers NØ | 730-013120-001 | 235.68 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 400 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.5202 | 0.28782 | 1461 | 3214.2 | 247149.5 | 40 | 76.893 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
(2148) Mellerup Skolehjem - Færgehuset | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-014 | 262 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 400 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet vurderes at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.33013 | 0.25994 | 3993 | 2579.55 | 312550 | 40 | 121.1645 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Bygningsdele | Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 400 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.2309 | 0.01235 | 190 | 126.16 | 21855 | 40 | 173.2324 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Bygningsdele | Oprindelig del - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Oprindelig del - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3.2. Tilbygning 2007 - Mod loftsrum - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. HO.5. | Oprindelig del - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.29222 | 0.2041 | 3140 | 1554.3 | 212760 | 40 | 136.8848 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.12 | 0.000985 | 5 | 10 | 1250 | 15 | 125 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.216 | 0.001773 | 9 | 18 | 1250 | 15 | 69.4444 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Udskiftning af armaturer | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.49145 | 0.007112 | 16 | 72.08 | 2200 | 15 | 30.5216 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.216 | 0.001773 | 9 | 18 | 1250 | 15 | 69.4444 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Installation af bevægelsesmelder | 0.94464 | 0.023286 | 78 | 236.16 | 3750 | 15 | 15.8791 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Oprindelig del - Barnevogsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Barnevogsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.76451 | 0.01383 | 30 | 140.16 | 2750 | 15 | 19.6204 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Oprindelig del - Depot - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | -0.05625 | -0.000591 | -3 | -6 | 1600 | 15 | -266.6667 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Belysning | Oprindelig del - Depot - Udskiftning af glødepærer til LED | Oprindelig del - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2018 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Garderobe & Indgang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Tilbygning 2018 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Depot - Udskiftning af glødepærer til LED. | 2.8 | 0.016548 | 84 | 168 | 300 | 5 | 1.7857 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Belysning | Oprindelig del - Depoter - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Kælder - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kælder - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Armaturer med almindelige halogen- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Gangareal & Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Mellemgang til kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Vuggestuerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Legekroge - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Depoter - Installation af bevægelsesmelder | 0.10812 | 0.004275 | 15 | 45.05 | 6250 | 15 | 138.7347 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Belysning | Oprindelig del - Depoter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED & sparepære. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Personaleophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fællesareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Opholdrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.1081 | 0.029866 | 98 | 302.88 | 4100 | 15 | 13.5367 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1629) - Stevnstrup Station | Stationsvej 34A, 8870 Langå | 730-032842-001 | 217 | Bygningsdele | Oprindelig del - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm og Tilbygning 1978 - Efterisolering af fladt tag med 275mm isolering, så den samlede isolering udgør 425 mm | Oprindelig del - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journal. Nr. 50385. Tilbygning 1978 - Det flade tag er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 01. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.47187 | 0.90188 | 4421 | 2814.7273 | 238600 | 40 | 84.7684 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Bygningsdele | Oprindelig del - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 150 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Oprindelig del - Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er isoleret med 30 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. Tilbyg. 1966 - Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Snittegning. Sag. Nr. 6615-616. | Oprindelig del - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 150 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af betondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 1.1816 | 0.68315 | 10510 | 6978.64 | 236250 | 40 | 33.8533 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Bygningsdele | Oprindelig del - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Oprindelig del - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er isoleret med 7,5 cm træbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 02-4166. | Oprindelig del - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som massivt betondæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 2.4663 | 0.1859 | 2860 | 1899.04 | 30800 | 40 | 16.2187 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Bygningsdele | Oprindelig del - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. | Oprindelig del - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er isoleret med 30 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. S06. | Oprindelig del - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som massivt betondæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 1.9288 | 0.13483 | 678 | 1181.4 | 24500 | 40 | 20.7381 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Bygningsdele | Oprindelig del - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Oprindelig del - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, samt konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Sags. Nr. 88200. Teknisk beskrivelse. Tilbygning - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sagsnr. 87200, Tegn. nr. 107 | Oprindelig del - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.68562 | 0.090744 | 1392 | 926.96 | 54080 | 40 | 58.3412 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Belysning | Oprindelig del - Fællesrum - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED & sparepære. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Personaleophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fællesareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Opholdrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Fællesrum - Installation af bevægelsesmelder | 1.8173 | 0.014933 | 49 | 151.44 | 1250 | 15 | 8.2541 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Belysning | Oprindelig del - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED & sparepære. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Personaleophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fællesareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Opholdrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 0.05568 | 0.000453 | 9 | 4.64 | 1250 | 15 | 269.3966 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Belysning | Oprindelig del - Grupperum - Udskiftning af armaturer | Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED & sparepære. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Personaleophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fællesareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Opholdrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.60853 | 0.10248 | 212 | 1038.56 | 25600 | 15 | 24.6495 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Bygningsdele | Oprindelig del - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 200 mm isolering | Oprindelig del - Gulv mod krybekælder udført af letklinkerbeton med slidlag, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3.2. | Oprindelig del - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 200 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af letklinkerbetondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 2.2349 | 0.60405 | 9291 | 4600.55 | 82340 | 40 | 17.8979 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Bygningsdele | Oprindelig del - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering | Oprindelig del - Gulv mod krybekælder udført af lecaplader med slidlag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 01-4165. Oprindelig del - Varmekanal - Gulv mod krybekælder af massiv betonfliser med slidlag, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 01-4165. | Oprindelig del - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af lecaplader, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 3.9037 | 0.20865 | 3210 | 2131.44 | 21840 | 40 | 10.2466 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Belysning | Oprindelig del - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2018 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Garderobe & Indgang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Tilbygning 2018 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.53628 | 0.019897 | 101 | 202 | 5650 | 15 | 27.9703 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Belysning | Oprindelig del - Kontor - Udskiftning af halogenpærer til LED | Oprindelig del - Kælder - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kælder - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Armaturer med almindelige halogen- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Gangareal & Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Mellemgang til kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Vuggestuerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Legekroge - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Kontor - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 1.8906 | 0.014086 | 38 | 151.25 | 400 | 5 | 2.6446 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Bygningsdele | Oprindelig del - Kvist - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Oprindelig del - Kvist - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Oprindelig del - Kvist - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.28122 | 0.017097 | 261 | 174.64 | 24840 | 40 | 142.2355 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Belysning | Oprindelig del - Kælder - Depoter - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Kælder - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kælder - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Armaturer med almindelige halogen- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Gangareal & Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Mellemgang til kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Vuggestuerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Legekroge - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Kælder - Depoter - Installation af bevægelsesmelder | 0.2286 | 0.001714 | 2 | 19.05 | 1250 | 15 | 65.6168 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Belysning | Oprindelig del - Kælder - Gangareal - Installation af bevægelsesmelderee | Oprindelig del - Kælder - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kælder - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Armaturer med almindelige halogen- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Gangareal & Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Mellemgang til kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Vuggestuerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Legekroge - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Kælder - Gangareal - Installation af bevægelsesmeldere | 0.5806 | 0.01381 | 50 | 145.15 | 3750 | 15 | 25.8353 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Belysning | Oprindelig del - Kælder - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED & sparepære. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Personaleophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fællesareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Opholdrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Kælder - Installation af bevægelsesmelder | 0.72432 | 0.011899 | 47 | 120.72 | 2500 | 15 | 20.7091 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Belysning | Oprindelig del - Kælder - Opholdrum - Udskiftning af armaturer | Oprindelig del - Kælder - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kælder - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Armaturer med almindelige halogen- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Gangareal & Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Mellemgang til kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Vuggestuerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Legekroge - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Kælder - Opholdrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1483 | 0.064618 | 194 | 689 | 9000 | 15 | 13.0624 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Belysning | Oprindelig del - Kælder - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Kælder - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kælder - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Armaturer med almindelige halogen- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Gangareal & Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Mellemgang til kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Vuggestuerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Legekroge - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Kælder - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.048 | 0.000394 | 2 | 4 | 1250 | 15 | 312.5 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Belysning | Oprindelig del - Kælder - Udskiftning af glødepærer til LED | Oprindelig del - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2018 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Garderobe & Indgang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Tilbygning 2018 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Kælder - Udskiftning af glødepærer til LED. | 1.275 | 0.010047 | 51 | 102 | 400 | 5 | 3.9216 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Oprindelig del - Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 4.1208 | 0.44005 | 1691 | 4464.16 | 16250 | 15 | 3.6401 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Oprindelig del - Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.2453 | 0.047991 | 123 | 486.48 | 3250 | 15 | 6.6806 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Belysning | Oprindelig del - Mellemgang til kælder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Kælder - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kælder - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Armaturer med almindelige halogen- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Gangareal & Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Mellemgang til kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Vuggestuerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Legekroge - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Mellemgang til kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.33737 | 0.005989 | 17 | 64.1 | 2850 | 15 | 44.4618 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Bygningsdele | Oprindelig del - Mod liggehal - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Oprindelig del - Mod liggehal - Ydervægge består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. Tilbygning - Mod liggehal - Ydervægge består af 12 cm massiv teglvæg med 100 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9515.03. | Oprindelig del - Mod liggehal - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 3.4406 | 0.9503 | 14620 | 9707.68 | 112860 | 40 | 11.6258 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Bygningsdele | Oprindelig del - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Oprindelig del - Kældergulv er delvist udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 60 mm lecabeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10. Oprindelig del - Kældergulv er delvist udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. | Oprindelig del - Fjernelse af eksisterende uisoleret kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.32603 | 0.84305 | 12970 | 8612.08 | 1056600 | 40 | 122.6881 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Bygningsdele | Oprindelig del - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Oprindelig del - Aktivitetsrum - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 201. Oprindelig del - Resterende rum - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet vurderes uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Tilbygning - Boliger - Terrændæk er udført i beton med strøgulve og isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er isoleret med 175 mm leca. Tegn. nr. 107 Tilbygning - Gangarealer - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 175 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 107. | Oprindelig del - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.43548 | 0.44889 | 6902 | 4585.6 | 421200 | 40 | 91.8528 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Bygningsdele | Oprindelig del - Ovenlys - Udvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Oprindelig del - Ovenlys - Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 13. Oprindelig del - Ovenlys - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Oprindelig del - Ovenlys - Udvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.1895 | 0.0208 | 320 | 212.48 | 44850 | 40 | 211.0787 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Bygningsdele | Oprindelig del - Ovenlys - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Oprindelig del - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 110. Oprindelig del - Ovenlys - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 110. Sidebygning - Opholdsrum - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 0105. Tilbygning - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 154. | Oprindelig del - Ovenlys - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.6317 | 0.02145 | 330 | 219.12 | 13875 | 40 | 63.3215 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Oprindelig del - Personalerum - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Personalerum - Installation af bevægelsesmelder | 0.70464 | 0.005792 | 16 | 58.72 | 1250 | 15 | 21.2875 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Oprindelig del - Renøringsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Renøringsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.42048 | 0.006915 | 15 | 70.08 | 2500 | 15 | 35.6735 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Oprindelig del - Rum 18 - Installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Rum 18 - Installation af bevægelsesmelder | 1.1203 | 0.0092 | 40 | 93.36 | 1250 | 15 | 13.389 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Oprindelig del - Rum 20 - Installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Rum 20 - Installation af bevægelsesmelder | 1.1203 | 0.0092 | 40 | 93.36 | 1250 | 15 | 13.389 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Oprindelig del - Rum 21 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Rum 21 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.201 | 0.054235 | 215 | 550.24 | 3750 | 15 | 6.8152 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Oprindelig del - Rum 43 - Installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Rum 43 - Installation af bevægelsesmelder | 1.1203 | 0.0092 | 40 | 93.36 | 1250 | 15 | 13.389 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Belysning | Oprindelig del - Rum 44 - Installation af bevægelsesmelder | Nyere del - Rum 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 3 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 9 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 13 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 19 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 12 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nyere del - Rum 14 & 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nyere del - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 41 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 48 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Rum 43 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 44 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Rum 64 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Rum 44 - Installation af bevægelsesmelder | 1.1203 | 0.0092 | 40 | 93.36 | 1250 | 15 | 13.389 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Bygningsdele | Oprindelig del - Sidebygning - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Sidebygning - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 104A. Sidebygning - Opholdsrum - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 0105. | Sidebygning - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.2811 | 0.066497 | 1021 | 679.28 | 96660 | 40 | 142.2977 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Bygningsdele | Oprindelig del - Sidebygning - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat | Sidebygning - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 104A. Tilbygning - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 154. | Sidebygning - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.2568 | 0.094447 | 1451 | 964.8 | 17100 | 40 | 17.7239 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0545 | 0.098839 | 227 | 1001.76 | 14250 | 15 | 14.225 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.60541 | 0.050375 | 115 | 510.56 | 12650 | 15 | 24.7767 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.69735 | 0.02041 | 50 | 206.88 | 4450 | 15 | 21.5101 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.288 | 0.002364 | 12 | 24 | 1250 | 15 | 52.0833 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. -Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.69735 | 0.02041 | 50 | 206.88 | 4450 | 15 | 21.5101 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Bygningsdele | Oprindelig del - Tagrem - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Oprindelig del - Tagrem - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 03-4167. Tilbygning - Tagrem - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9515.05. | Oprindelig del - Tagrem - Efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.61451 | 0.10855 | 1670 | 1108.88 | 72180 | 40 | 65.0927 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1354) - Børnehuset Gassum | Østervænget 15, 8981 Spentrup | 730-005955-001 | 312 | Bygningsdele | Oprindelig del - Toiletter - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. | Oprindelig del - Toiletter - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er isoleret med 30 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. G06. Oprindelig del - Kontor - Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. G05. | Oprindelig del - Toiletter - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som massivt betondæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 1.7077 | 0.08515 | 1310 | 597.6875 | 14000 | 40 | 23.4236 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Belysning | Oprindelig del - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED & sparepære. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Personaleophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fællesareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Opholdrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.21216 | 0.013948 | 44 | 141.44 | 10000 | 15 | 70.7014 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Belysning | Oprindelig del - Toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Kælder - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kælder - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Armaturer med almindelige halogen- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Gangareal & Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Mellemgang til kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Vuggestuerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Legekroge - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.34082 | 0.010205 | 25 | 110.2 | 4850 | 15 | 44.0109 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Bygningsdele | Oprindelig del - Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | Oprindelig del - Kælderydervægge består af 30 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4.2. | Oprindelig del - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.0881 | 1.4215 | 21863 | 10826.7 | 207400 | 40 | 19.1563 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Bygningsdele | Oprindelig del - Udvendig efterisolering af kælderydervægge over/under jord med 200 mm | Oprindelig del - Kælderydervægge jord består af hhv. 31 & 48 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. | Oprindelig del - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.5267 | 5.1886 | 79815 | 53004.84 | 839106 | 40 | 15.8307 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Bygningsdele | Oprindelig del - Udvendig efterisolering af skråvægge med 125 mm isolering | Oprindelig del - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 110. Oprindelig del - Ovenlys - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 110. Sidebygning - Opholdsrum - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 0105. Tilbygning - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 154. | Oprindelig del - Udvendig efterisolering af skråvægge med 125 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.38413 | 0.31324 | 4813 | 3199.84 | 333200 | 40 | 104.1302 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Bygningsdele | Oprindelig del - Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Oprindelig del - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen samt er konstruktionstykkelse målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Oprindelig del - Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.37801 | 0.13254 | 2033 | 1353.92 | 143267.5 | 40 | 105.8168 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Bygningsdele | Oprindelig del - Udvendig efterisolering af vægge mod krybekælder med 200 mm | Oprindelig del - Vægge mod krybekælder består af 20cm massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. | Oprindelig del - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod krybekælder. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 2.6382 | 1.2512 | 19250 | 12782 | 193800 | 40 | 15.1619 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Belysning | Oprindelig del - Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED & sparepære. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Personaleophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fællesareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Opholdrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Oprindelig del - Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | 0.54432 | 0.004472 | 16 | 45.36 | 1250 | 15 | 27.5573 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Asferg Skole | Østergade 4, 8990 Fårup | 730-007022-003 | 203 | Bygningsdele | Oprindelig del (1912) - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Oprindelig del (1912) - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet omkringliggende konstruktioner. Oprindelig del (1912) - Skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Oprindelig del (1912) - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.81566 | 0.031126 | 158 | 347.6 | 17046.4 | 40 | 49.0403 |  | Asferg | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Asferg Skole | Østergade 4, 8990 Fårup | 730-007022-003 | 203 | Bygningsdele | Oprindelig del (1912) - Kvist - Efterisolering af fladt tag med 100 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Oprindelig del (1912) - Kvist - Det flade tag vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet omkringliggende konstruktioner. | Oprindelig del (1912) - Kvist - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.36667 | 0.001182 | 6 | 13.2 | 1440 | 40 | 109.0909 |  | Asferg | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Asferg Skole | Østergade 4, 8990 Fårup | 730-007022-003 | 203 | Bygningsdele | Oprindelig del (1912) - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Oprindelig del (1912) - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Plantegning. | Oprindelig del (1912) - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.84349 | 0.46985 | 2385 | 5247 | 248824 | 40 | 47.4221 |  | Asferg | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Bygningsdele | Oprindelig del (1956) - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Oprindelig del (1956) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Tilbygning (1960) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Tilbygning (1969) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Tilbygning (1995) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 950919-0538. | Oprindelig del (1956) - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.3292 | 1.2347 | 6053 | 4207.1818 | 511200 | 40 | 121.5065 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Vinduer & døre | Oprindelig del (1956) - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Oprindelig del (1956) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte enkelte udskiftet til 2 lags energi rude med kold kant. Samt 3 lags energirude med varm kant. Vinduer mod skolegård er primært monteret med 2 lags termorude. Tilbygning (1960) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte vinduer mod vest et monteret med 3 lags energirude med varm kant. Tilbygning (1969) - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. Tilbygning (1995) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Tilbygning (2001) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Tilbygning (2008) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Tilbygning (2009) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Ovenlysvinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. SFO - Vinduer & døre generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Dog er tagvinduer monteret med hhv. 1+1 lag glas, 2 lags termorude samt monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Oprindelig del (1956) - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.68159 | 2.2483 | 11022 | 7658.4 | 337084 | 30 | 44.0149 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Vinduer & døre | Oprindelig del (1956) - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Oprindelig del (1956) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte enkelte udskiftet til 2 lags energi rude med kold kant. Samt 3 lags energirude med varm kant. Vinduer mod skolegård er primært monteret med 2 lags termorude. Tilbygning (1960) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte vinduer mod vest et monteret med 3 lags energirude med varm kant. Tilbygning (1969) - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. Tilbygning (1995) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Tilbygning (2001) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Tilbygning (2008) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Tilbygning (2009) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Ovenlysvinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. SFO - Vinduer & døre generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Dog er tagvinduer monteret med hhv. 1+1 lag glas, 2 lags termorude samt monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Oprindelig del (1956) - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.67635 | 0.33127 | 1624 | 1129.5455 | 50102 | 30 | 44.3559 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Vinduer & døre | Oprindelig del (1956) - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Oprindelig del (1956) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte enkelte udskiftet til 2 lags energi rude med kold kant. Samt 3 lags energirude med varm kant. Vinduer mod skolegård er primært monteret med 2 lags termorude. Tilbygning (1960) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte vinduer mod vest et monteret med 3 lags energirude med varm kant. Tilbygning (1969) - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. Tilbygning (1995) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Tilbygning (2001) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Tilbygning (2008) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Tilbygning (2009) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Ovenlysvinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. SFO - Vinduer & døre generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Dog er tagvinduer monteret med hhv. 1+1 lag glas, 2 lags termorude samt monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Oprindelig del (1956) - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.67427 | 3.4663 | 16993 | 11805.8364 | 525272 | 30 | 44.4926 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Bygningsdele | Oprindelig del (1956) - Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm, | Oprindelig del (1956) - Kælderydervægge består af 35 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Tilbygning (1960) - Kælderydervægge består af 35 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Tilbygning (1969) - Kælderydervægge består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Tilbygning (1995) - Kælderydervægge består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 950919-0538. Tilbygning (2008) - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 20. Tilbygning (2008) - Elevatorskakt - Kælderydervægge mod jord består af 20 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Detail 06. | Oprindelig del (1956) - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.944 | 24.3853 | 119544 | 83055.6273 | 1708992 | 40 | 20.5765 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Bygningsdele | Oprindelig del (1956) - Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Oprindelig del (1956) - Kælderydervægge består af 35 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Tilbygning (1960) - Kælderydervægge består af 35 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Tilbygning (1969) - Kælderydervægge består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Tilbygning (1995) - Kælderydervægge består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 950919-0538. Tilbygning (2008) - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 20. Tilbygning (2008) - Elevatorskakt - Kælderydervægge mod jord består af 20 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Detail 06. | Oprindelig del (1956) - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 0.30881 | 0.055277 | 271 | 188.9909 | 24480 | 40 | 129.53 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1940) - Bygger'n | Husarvej 44, 8930 Randers NØ | 730-010920-001 | 196 | Bygningsdele | Oprindelig del 1988 - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Oprindelig del 1988 - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journalnr: 880. Tilbygning 2012 - Det flade tag er isoleret med 415 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (99)02. | Oprindelig del 1988 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.14181 | 0.045678 | 654 | 359.85 | 101500 | 40 | 282.062 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Birkestien 8, 8930 Randers NØ | Birkestien 8, 8930 Randers NØ | 730-000296-001 | 100 | Supplerende elvarme | Opsætning af radiator forsynet med centralvarme i stedet for elvarme | Der er supplerende varmeforsyning i form af elradiatorer i den ene værelse. Elradiatorer indgår i beregning sammen med fjernvarme. Andel til elradiatorer er indregnet i det forhold disse bidrager rumopvarmning i forhold til det samlede opvarmede areal. | El radiatoren nedtages i værelset mod vest og der opsættes i stedet en radiator forsynet med centralvarme. Rørføringen frem til værelset kan ske i uopvarmet tagrum. Hvis dette gøres skal rørene være isoleret efter gældende krav og føres på den varme side af isoleringen i tagrummet. | 0.78675 | 0.073585 | 5 | 590.0595 | 15000 | 20 | 25.4212 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
(1414) - Vuggestuen Viborgvej | Viborgvej 98A, 8920 Randers NV | 730-029237-001 | 480 | Bygningsdele | Ovenlys - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 110. Ovenlys - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 110. | Ovenlys - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.44238 | 0.02015 | 310 | 153.45 | 13875 | 40 | 90.4203 | [6 empty] | Daginstitution
863 - Omklædningsbygning ved GI. Hadsundvejens Skole | Rebslagervej 5, 8900 Randers C | 730-019843-001 | 247.5 | Bygningsdele | Ovenlysskakt - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ovenlysskakt - Ydervægge vurderes at være udført som 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 3.9241 | 0.5109 | 7860 | 5219.04 | 53200 | 40 | 10.1934 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Belysning | Overetage - Udskiftning af armaturer | Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gammel toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Nye toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pavilion - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Overetage - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.6653 | 0.019897 | 51 | 175.1959 | 3950 | 15 | 22.5462 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(655) Tjærby kolonien Klubhus | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-003 | 126 | Belysning | Pakkerum - Udskiftning af armaturer | Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pakkerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. | Pakkerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.03 | 0.000985 | 5 | 10 | 5000 | 15 | 500 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Belysning | Pavilion - Kontor - Udskiftning af armaturer | Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gammel toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Nye toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pavilion - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Pavilion - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 15 | 0 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(106) Boliger | Svalevej 5, 8960 Randers SØ | 730-036056-001 | 758 | Belysning | Personale toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspots og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Foyer - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. | Personale toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.8052 | 0.012017 | 61 | 134.2 | 2500 | 15 | 18.6289 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Belysning | Personale toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe v. personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børne toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Baggang - Armaturer med almindelige glødepære og LED, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, spare og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udebelysning består af armaturer med kompaktrør. | Personale toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.43536 | 0.006442 | 26 | 72.56 | 2500 | 15 | 34.4542 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(976) - Vesterbakkeskolen | Blommevej 50, 8930 Randers NØ | 730-011888-005 | 5481 | Belysning | Personale toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter v. kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Musik & Redskaber - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spa - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter v. klasselokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Personale toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | 0.67132 | 0.042297 | 141 | 447.55 | 10000 | 15 | 22.3439 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Belysning | Personalerum - Installation af bevægelsesmelder | Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe v. personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børne toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Baggang - Armaturer med almindelige glødepære og LED, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, spare og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udebelysning består af armaturer med kompaktrør. | Personalerum - Installation af bevægelsesmelder | 1.187 | 0.008747 | 31 | 98.92 | 1250 | 15 | 12.6365 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1411) - Børnehuset Birkebo | Viborgvej 98B, 8920 Randers NV | 730-029678-001 | 669 | Belysning | Personalerum - Udskiftning af armaturer | Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt led. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.6107 | 0.049961 | 133 | 536.9 | 5000 | 15 | 9.3127 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Belysning | Personalerum - Udskiftning af armaturer | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED- sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal & køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Garderober -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet & Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.82359 | 0.021848 | 64 | 233.35 | 4250 | 15 | 18.213 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1354) - Børnehuset Gassum | Østervænget 15, 8981 Spentrup | 730-005955-001 | 312 | Belysning | Personalerum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.6585 | 0.005004 | 12 | 54.875 | 1250 | 15 | 22.779 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(261) - Materialegården Gjerlev | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-002 | 110 | Belysning | Personalestue - Udskiftning af armaturer | Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalestue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Uopvarmet hal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Personalestue - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.456 | 0.007486 | 38 | 76 | 2500 | 15 | 32.8947 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 100 - Arkiv - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 100 - Arkiv - Installation af bevægelsesmelder | 0.24 | 0.00197 | 10 | 20 | 1250 | 15 | 62.5 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 100 - Gangareal - Udskiftning af armaturer | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 100 - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 5.6768 | 1.3979 | 7096 | 14192 | 37500 | 15 | 2.6423 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Installation af bevægelsesmelder | -0.216 | -0.001773 | -9 | -18 | 1250 | 15 | -69.4444 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Udskiftning af armaturer | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.94363 | 0.071434 | 242 | 754.9 | 12000 | 15 | 15.8961 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 100 - Kontor - Udskiftning af armaturer | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 100 - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.83066 | 0.091883 | 319 | 969.1 | 17500 | 15 | 18.058 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Udskiftning af glødepærer til LED | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Udskiftning af glødepærer til LED. | 4.9813 | 0.018814 | 62 | 199.25 | 200 | 5 | 1.0038 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 100 - Kopi - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 100 - Kopi - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.40418 | 0.006974 | 22 | 74.1 | 2750 | 15 | 37.112 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 100 - Omkl. v. 138 - Udskiftning af armaturer | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 100 - Omkl. v. 138 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.3486 | 0.002699 | 7 | 29.05 | 1250 | 15 | 43.0293 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 100 - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 100 - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3543 | 0.005654 | 22 | 59.05 | 2500 | 15 | 42.337 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 100 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 100 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.21315 | 0.006836 | 28 | 71.05 | 5000 | 15 | 70.373 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 100 - Vaskerum - Udskiftning af armaturer | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 100 - Vaskerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.94389 | 0.052285 | 185 | 550.6 | 8750 | 15 | 15.8918 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 100 - Vaskerum 141 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 100 - Vaskerum 141 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3543 | 0.005654 | 22 | 59.05 | 2500 | 15 | 42.337 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 200 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.655 | 0.021769 | 77 | 229.25 | 5250 | 15 | 22.9008 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 200 - Depot 205 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200 - Depot 205 - Installation af bevægelsesmelder | 0.192 | 0.001576 | 8 | 16 | 1250 | 15 | 78.125 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 200 - Depot 209 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200 - Depot 209 - Installation af bevægelsesmelder | 0.2766 | 0.002108 | 4 | 23.05 | 1250 | 15 | 54.2299 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 200 - Kontor - Installation af bevægelsesmeldere | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200 - Kontor - Installation af bevægelsesmeldere | 4.3248 | 0.0342 | 120 | 360.4 | 1250 | 15 | 3.4684 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 200 - Køkken - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200 - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.6088 | 0.081107 | 271 | 858.05 | 8000 | 15 | 9.3235 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 200 - Køkken 212 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200 - Køkken 212 - Installation af bevægelsesmelder | 6.8952 | 0.054649 | 197 | 574.6 | 1250 | 15 | 2.1754 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 200 - Linned 210 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200 - Linned 210 - Installation af bevægelsesmelder | 0.8172 | 0.006383 | 19 | 68.1 | 1250 | 15 | 18.3554 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 200 - Skyllerum 213 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200 - Skyllerum 213 - Installation af bevægelsesmelder | 1.1052 | 0.008747 | 31 | 92.1 | 1250 | 15 | 13.5722 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 200 - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200 - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3543 | 0.005654 | 22 | 59.05 | 2500 | 15 | 42.337 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 200 - Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200 - Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | 0.3204 | 0.007565 | 25 | 80.1 | 3750 | 15 | 46.8165 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 200 - Toilet 204 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200 - Toilet 204 - Installation af bevægelsesmelder | 0.192 | 0.001576 | 8 | 16 | 1250 | 15 | 78.125 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 200 - Toilet 214 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200 - Toilet 214 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4326 | 0.006777 | 21 | 72.1 | 2500 | 15 | 34.6741 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 200 - Vindfang - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200 - Vindfang - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | 24.9986 | 0.38562 | 1274 | 4083.1 | 2450 | 15 | 0.60003 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 200-600 - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 200-600 - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.41183 | 0.058412 | 196 | 617.75 | 22500 | 15 | 36.4225 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 300 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 300 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.8046 | 0.006442 | 26 | 67.05 | 1250 | 15 | 18.6428 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 300 - Depot 305 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 300 - Depot 305 - Installation af bevægelsesmelder | 0.192 | 0.001576 | 8 | 16 | 1250 | 15 | 78.125 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 300 - Depot 309 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 300 - Depot 309 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.5646 | 0.013416 | 48 | 141.15 | 3750 | 15 | 26.5675 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 300 - Køkken 312 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 300 - Køkken 312 - Installation af bevægelsesmelder | 6.8952 | 0.054649 | 197 | 574.6 | 1250 | 15 | 2.1754 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 300 - Linned 310 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 300 - Linned 310 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4086 | 0.006383 | 19 | 68.1 | 2500 | 15 | 36.7107 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 300 - Opvask - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 300 - Opvask - Installation af bevægelsesmelder | 2.535 | 0.019996 | 68 | 211.25 | 1250 | 15 | 5.9172 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 300 - Skyllerum 313 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 300 - Skyllerum 313 - Installation af bevægelsesmelder | 1.1052 | 0.008747 | 31 | 92.1 | 1250 | 15 | 13.5722 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 300 - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 300 - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3543 | 0.005654 | 22 | 59.05 | 2500 | 15 | 42.337 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 300 - Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 300 - Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | 0.4743 | 0.007624 | 32 | 79.05 | 2500 | 15 | 31.6256 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 300 - Toilet 304 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 300 - Toilet 304 - Installation af bevægelsesmelder | 0.3486 | 0.002699 | 7 | 29.05 | 1250 | 15 | 43.0293 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 300 - Toilet 314 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 300 - Toilet 314 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4326 | 0.006777 | 21 | 72.1 | 2500 | 15 | 34.6741 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 300-600 - Gangareal - Udskiftning af halogenpærer til LED | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 300-600 - Gangareal - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 7.7498 | 0.31671 | 817 | 3409.9 | 2200 | 5 | 0.64518 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 400 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 400 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 1.3452 | 0.010717 | 41 | 112.1 | 1250 | 15 | 11.1508 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 400 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 400 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.9189 | 0.014598 | 54 | 153.15 | 2500 | 15 | 16.3239 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 400 - Depot 405 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 400 - Depot 405 - Installation af bevægelsesmelder | 0.192 | 0.001576 | 8 | 16 | 1250 | 15 | 78.125 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 400 - Depot 409 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 400 - Depot 409 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.5646 | 0.013416 | 48 | 141.15 | 3750 | 15 | 26.5675 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 400 - Køkken 412 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 400 - Køkken 412 - Installation af bevægelsesmelder | 6.8952 | 0.054649 | 197 | 574.6 | 1250 | 15 | 2.1754 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 400 - Linned 410 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 400 - Linned 410 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4086 | 0.006383 | 19 | 68.1 | 2500 | 15 | 36.7107 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 400 - Skyllerum 413 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 400 - Skyllerum 413 - Installation af bevægelsesmelder | 1.1052 | 0.008747 | 31 | 92.1 | 1250 | 15 | 13.5722 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 400 - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 400 - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3543 | 0.005654 | 22 | 59.05 | 2500 | 15 | 42.337 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 400 - Toilet 404 - Installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 400 - Toilet 404 - Installation af bevægelsesmelder | 0.3486 | 0.002699 | 7 | 29.05 | 1250 | 15 | 43.0293 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Plan 400 - Toilet 414 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 400 - Toilet 414 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4326 | 0.006777 | 21 | 72.1 | 2500 | 15 | 34.6741 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 500 - Behandlerrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 500 - Behandlerrum - Udskiftning af glødepærer til LED. | 3.264 | 0.092553 | 309 | 979.2 | 1500 | 5 | 1.5319 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 500 - Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 500 - Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | 0.4743 | 0.007624 | 32 | 79.05 | 2500 | 15 | 31.6256 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 600 - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 600 - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 1.1532 | 0.009141 | 33 | 96.1 | 1250 | 15 | 13.0073 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Plan 600 - Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Plan 600 - Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | 0.45345 | 0.014401 | 53 | 151.15 | 5000 | 15 | 33.0797 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 12, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 14, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 16, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 18, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 20, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 22, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 24, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 26, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 28, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 30, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 32, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 4, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 6, 8981 Spentrup | Præstevænget 4-6 og 12-32, 8981 Spentrup | 730-007861-001, 730-007861-002, 730-007861-005, 730-007861-007, 730-007861-008, 730-007861-009, 730-007861-010, 730-007861-011, 730-007861-013, 730-007861-014, 730-007861-015, 730-007861-016, 730-007861-017 | 806 | Kedel | Pr. lejemål - Teknikskab - Installation af ny kondenserende gaskedel | Præstevænget 4-6 & 12-32 - Pr. lejemål - Teknikskab - Lejemålene opvarmes med gas. Kedlen er placeret i teknikskab. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er isoleret og med kappe. Kedlen er af mærket Bosch Junkers, vurderet type Mini-11. (VA01) Præstevænget 8-10 - Pr. Lejemål - Teknikskab - Lejemålene opvarmes med en 14 kW Bosch gaskedel Condens 5000 W. Gaskedlen er placeret i teknikskab. Kedlen er tilsluttet bygningens centralvarmesystem, og opvarmer til både brugsvand og rumopvarmning. Kedlen er en nyere kondenserende gaskedel.(VA02) | Pr. lejemål - Teknikskab - Der foreslåes installation af ny kondenserende gaskedel. I henhold til bygningsreglementet stilles der krav til virkningsgrad ved udskiftning af gaskedel. Dette betyder at der ikke længere må installeres traditionelle kedler, som i modsætning til kondenserende kedler ikke udnytter kondensationsvarmen i forbrændingsprodukterne. Der opnås derved også den største besparelse, men ikke nødvendigvis den bedste rentabilitet, da kondenserende kedler er noget dyrere. Det er vigtigt at kondenserende kedler kører med lave driftstemperaturer. Derfor er det nødvendigt at vurdere om varmekilder er store nok for at opnå den nødvendige indetemperatur på kolde dage. I visse tilfælde kan udskiftning af kedel først opnå maksimal effekt, hvis der samtidig foretages forbedring af klimaskærmen. | 0.5468 | 2.8082 | 13814 | 10662.5455 | 390000 | 20 | 36.5766 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [18 empty] | Bolig
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Belysning | Redskabsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 0 - Forhal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10 - Motionsrum - Armaturer med LED lysstofsrør, med bevægelsesmelder. Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 18 - Opvarmningsrum - Armaturer med LED pærer, der er styring med bevægelsesmelder. Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Gang v. omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 29-32 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Redskabsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.46446 | 0.012709 | 67 | 255.4545 | 8250 | 15 | 32.2954 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
718 - Aktivitetscenter Marienborgvej | Marienborgvej 15A, 8930 Randers NØ | 730-014748-007 | 415 | Belysning | Rengøringsrum - Installation af bevægelsesmelder | Teknik-depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hygienerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum/sanse/fysio - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og HF. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rengøringsrum - Installation af bevægelsesmelder | 2.3898 | 0.019129 | 77 | 199.15 | 1250 | 15 | 6.2767 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Belysning | Rengøringsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe v. personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børne toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Baggang - Armaturer med almindelige glødepære og LED, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, spare og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udebelysning består af armaturer med kompaktrør. | Rengøringsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.25056 | 0.003684 | 12 | 41.76 | 2500 | 15 | 59.8659 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Varmefordelingspumpe | Renøgringsrum (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Renøgringsrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Renøgringsrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40. Renøgringsrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Renøgringsrum (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.594 | 0.014184 | 72 | 158.4 | 4000 | 15 | 25.2525 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 15 | Ørneborgvej 30, 8960 Randers SØ | 730-027362-015 | 138 | Belysning | Resterende lokaler - Udskiftning af armaturer | Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Resterende lokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Resterende lokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.43178 | 0.015169 | 77 | 154 | 5350 | 15 | 34.7403 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(1636) - Skovhuset | Fladbrovej 134, 8920 Randers NV | 730-025632-001 | 90 | Bygningsdele | Resterende rum - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Opholdsrum - Terrændæk er udført med strøgulve. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt oplyst af ejer. Resterende rum - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt oplyst af ejer. | Resterende rum - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.39765 | 0.066586 | 338 | 676 | 68000 | 40 | 100.5917 | [11 empty] | Ferie
(2148) Mellerup Skolehjem - Ridehal | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-011 | 402 | Varmefordelingsrør | Ridehal - Isolering af varmerør op til 50 mm | Ridehal - Varmerør vurderes udført som 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. | Ridehal - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.1654 | 0.03055 | 470 | 303.15 | 4200 | 30 | 13.8545 | [12 empty] | Idræt
(2148) Mellerup Skolehjem - Ridehal | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-011 | 402 | Belysning | Ridehal - Udskiftning af armaturer | Ridehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.01, 02, 07 & 07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.03 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.05 - Flugtvejsgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. EDB rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Foyer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.02 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.01 - Opholdsareal - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. | Ridehal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1194 | 0.35283 | 1791 | 3582 | 48000 | 15 | 13.4003 | [12 empty] | Idræt
(1268) - Kollektivhuset | Viborgvej 98E, 8920 Randers NV | 730-029626-001 | 2920.24 | Belysning | Rum - Depotrum i kælder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum - Depotrum/toilet/vaskerii kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Gangareal i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Trappeopgange - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Gangarealer stue & 1. Sal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Ophold, depot og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Kontor stueplan - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. | Rum - Depotrum i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 6.6158 | 0.47299 | 1751 | 4961.85 | 11250 | 15 | 2.2673 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1268) - Kollektivhuset | Viborgvej 98E, 8920 Randers NV | 730-029626-001 | 2920.24 | Belysning | Rum - Depotrum/toilet/vaskeri i kælder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum - Depotrum/toilet/vaskerii kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Gangareal i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Trappeopgange - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Gangarealer stue & 1. Sal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Ophold, depot og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Kontor stueplan - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. | Rum - Depotrum/toilet/vaskeri i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder i alt 5 stk. | 4.1877 | 1.0978 | 4065 | 11516.25 | 41250 | 15 | 3.5819 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1268) - Kollektivhuset | Viborgvej 98E, 8920 Randers NV | 730-029626-001 | 2920.24 | Belysning | Rum - Gangareal i kælder - Installation af bevægelsesmelder | Rum - Depotrum/toilet/vaskerii kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Gangareal i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Trappeopgange - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Gangarealer stue & 1. Sal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Ophold, depot og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Kontor stueplan - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. | Rum - Gangareal i kælder - Installation af bevægelsesmelder | 5.6599 | 0.44964 | 1666 | 4716.6 | 12500 | 15 | 2.6502 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1268) - Kollektivhuset | Viborgvej 98E, 8920 Randers NV | 730-029626-001 | 2920.24 | Belysning | Rum - Gangarealer stue & 1. Sal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum - Depotrum/toilet/vaskerii kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Gangareal i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Trappeopgange - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Gangarealer stue & 1. Sal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Ophold, depot og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Kontor stueplan - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. | Rum - Gangarealer stue & 1. Sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder i alt 8 stk. | 4.8215 | 2.1435 | 7879 | 22500.4 | 70000 | 15 | 3.1111 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1268) - Kollektivhuset | Viborgvej 98E, 8920 Randers NV | 730-029626-001 | 2920.24 | Belysning | Rum - Kontor & opholdsstue stueplan - Udskiftning af halogen til LED | Rum - Depotrum/toilet/vaskerii kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Gangareal i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Trappeopgange - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Gangarealer stue & 1. Sal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Ophold, depot og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Kontor stueplan - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. | Rum - Kontor stueplan - Udskiftning af halogen til LED. | 43.3869 | 1.4888 | 5507 | 15619.3 | 1800 | 5 | 0.11524 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1268) - Kollektivhuset | Viborgvej 98E, 8920 Randers NV | 730-029626-001 | 2920.24 | Belysning | Rum - Omklædning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum - Depotrum/toilet/vaskerii kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Gangareal i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Trappeopgange - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Gangarealer stue & 1. Sal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Ophold, depot og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Kontor stueplan - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. | Rum - Omklædning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder i alt 4 stk. | 3.3853 | 0.32273 | 1196 | 3385.3 | 15000 | 15 | 4.4309 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1268) - Kollektivhuset | Viborgvej 98E, 8920 Randers NV | 730-029626-001 | 2920.24 | Belysning | Rum - Ophold, depot og kontorer - Udskiftning af armaturer | Rum - Depotrum/toilet/vaskerii kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Gangareal i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Trappeopgange - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Gangarealer stue & 1. Sal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum - Ophold, depot og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum - Kontor stueplan - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. | Rum - Ophold, depot og kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 7.6716 | 0.64606 | 2395 | 6776.6 | 13250 | 15 | 1.9553 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Belysning | Rum 0 - Forhal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum 0 - Forhal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10 - Motionsrum - Armaturer med LED lysstofsrør, med bevægelsesmelder. Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 18 - Opvarmningsrum - Armaturer med LED pærer, der er styring med bevægelsesmelder. Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Gang v. omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 29-32 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 0 - Forhal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.86934 | 0.026066 | 138 | 550.5818 | 9500 | 15 | 17.2545 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Belysning | Rum 0.11 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 0.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.12 & 0.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.20 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 0.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. sal - Vådrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Mørkekammer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20 & 2.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 0.11 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.67115 | 0.018755 | 55 | 190.16 | 4250 | 15 | 22.3496 | [6 empty] | Daginstitution
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Belysning | Rum 0.12 & 0.13 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 0.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.12 & 0.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.20 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 0.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. sal - Vådrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Mørkekammer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20 & 2.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 0.12 & 0.13 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.51862 | 0.018755 | 55 | 190.16 | 5500 | 15 | 28.923 | [6 empty] | Daginstitution
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Belysning | Rum 0.14 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 0.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.12 & 0.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.20 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 0.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. sal - Vådrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Mørkekammer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20 & 2.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 0.14 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.46032 | 0.007565 | 25 | 76.72 | 2500 | 15 | 32.586 | [6 empty] | Daginstitution
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Belysning | Rum 0.15 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 0.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.12 & 0.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.20 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 0.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. sal - Vådrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Mørkekammer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20 & 2.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 0.15 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.70464 | 0.02896 | 80 | 293.6 | 6250 | 15 | 21.2875 | [6 empty] | Daginstitution
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Belysning | Rum 0.16 - Installation af bevægelsesmelder | Rum 0.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.12 & 0.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.20 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 0.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. sal - Vådrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Mørkekammer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20 & 2.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 0.16 - Installation af bevægelsesmelder | 0.192 | 0.001576 | 8 | 16 | 1250 | 15 | 78.125 | [6 empty] | Daginstitution
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Belysning | Rum 0.21 - Udskiftning af armaturer | Rum 0.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.12 & 0.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.20 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 0.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. sal - Vådrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Mørkekammer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20 & 2.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 0.21 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.5264 | 0.020075 | 55 | 203.52 | 2000 | 15 | 9.827 | [6 empty] | Daginstitution
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Belysning | Rum 01 - Køkken - Udskiftning af armaturer | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 01 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2, 10, 18 & 22 - Depot/hobbyrum/rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3 & 6 - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4, 8 & 24 - Garderober - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5, 9, 16 & 23 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 12, 15, 19, 20, 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13 & 14 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenpærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 01 - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.3452 | 0.01337 | 70 | 224.2 | 2500 | 15 | 11.1508 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(583) Børnehaven Orkestervej | Orkestervej 16, 8940 Randers SV | 730-011057-003 | 413 | Belysning | Rum 01 - Personalerum - Udskiftning af halogenspot til LED | Kælder - Rum 01 - Sikringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 & 03 - Fyrrum & værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 04 - Forrum inkl. trappe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 05 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 01 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspot samt LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 02 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 07 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt nyere med elektroniske forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 08 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 09 & 21 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10, 11, 16, 17, 23 & 24 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 12, 20 & 29 - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 13, 19 & 27 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 14, 18 & 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 22 - Udetoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 30 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 01 - Personalerum - Udskiftning af halogenspot til 5W LED. | 1.468 | 0.005792 | 16 | 58.72 | 200 | 5 | 3.406 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 01-04 - Fællesrum - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 01-04 - Fællesrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1681 | 0.060185 | 205 | 681.4 | 8750 | 15 | 12.8412 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(583) Børnehaven Orkestervej | Orkestervej 16, 8940 Randers SV | 730-011057-003 | 413 | Belysning | Rum 02 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Rum 01 - Sikringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 & 03 - Fyrrum & værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 04 - Forrum inkl. trappe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 05 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 01 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspot samt LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 02 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 07 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt nyere med elektroniske forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 08 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 09 & 21 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10, 11, 16, 17, 23 & 24 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 12, 20 & 29 - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 13, 19 & 27 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 14, 18 & 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 22 - Udetoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 30 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 02 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 0.28032 | 0.002305 | 5 | 23.36 | 1250 | 15 | 53.5103 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Belysning | Rum 03 - Fællesrum - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. A.200B dateret d. 29/7-1996. Rum 01 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 02 & 04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 07 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 08 & 09 - Garderobe & samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør, der er styring via LK Pir Control. Rum 35 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 36 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Personalerum - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 03 - Fællesrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.42048 | 0.006915 | 15 | 70.08 | 2500 | 15 | 35.6735 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 05 - Garderobe - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 05 - Garderobe - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1605 | 0.034141 | 113 | 386.84 | 5000 | 15 | 12.9252 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Belysning | Rum 05 - Garderobe - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. A.200B dateret d. 29/7-1996. Rum 01 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 02 & 04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 07 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 08 & 09 - Garderobe & samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør, der er styring via LK Pir Control. Rum 35 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 36 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Personalerum - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 05 - Garderobe - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.42648 | 0.014027 | 31 | 142.16 | 5000 | 15 | 35.1716 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Belysning | Rum 06 - Vaskerum - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. A.200B dateret d. 29/7-1996. Rum 01 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 02 & 04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 07 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 08 & 09 - Garderobe & samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør, der er styring via LK Pir Control. Rum 35 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 36 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Personalerum - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 06 - Vaskerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.18816 | 0.003093 | 9 | 31.36 | 2500 | 15 | 79.7194 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 06 - Vaskerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 06 - Vaskerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.59792 | 0.013219 | 47 | 149.48 | 3750 | 15 | 25.087 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 07 - Forældrebibliotek - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 07 - Forældrebibliotek - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.70157 | 0.025788 | 84 | 292.32 | 6250 | 15 | 21.3807 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(583) Børnehaven Orkestervej | Orkestervej 16, 8940 Randers SV | 730-011057-003 | 413 | Belysning | Rum 07 - Køkken - Udskiftning af armaturer | Kælder - Rum 01 - Sikringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 & 03 - Fyrrum & værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 04 - Forrum inkl. trappe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 05 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 01 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspot samt LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 02 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 07 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt nyere med elektroniske forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 08 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 09 & 21 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10, 11, 16, 17, 23 & 24 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 12, 20 & 29 - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 13, 19 & 27 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 14, 18 & 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 22 - Udetoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 30 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 07 - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.7368 | 0.012116 | 28 | 122.8 | 2500 | 15 | 20.3583 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Belysning | Rum 07 - Værksted - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. A.200B dateret d. 29/7-1996. Rum 01 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 02 & 04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 07 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 08 & 09 - Garderobe & samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør, der er styring via LK Pir Control. Rum 35 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 36 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Personalerum - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 07 - Værksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.42648 | 0.014027 | 31 | 142.16 | 5000 | 15 | 35.1716 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 09 - Samtalerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 09 - Samtalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.43512 | 0.006383 | 19 | 72.52 | 2500 | 15 | 34.4732 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Belysning | Rum 1 - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 0 - Forhal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10 - Motionsrum - Armaturer med LED lysstofsrør, med bevægelsesmelder. Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 18 - Opvarmningsrum - Armaturer med LED pærer, der er styring med bevægelsesmelder. Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Gang v. omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 29-32 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1 - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.26429 | 0.003012 | 16 | 66.0727 | 3750 | 15 | 56.7556 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
863 - Omklædningsbygning ved GI. Hadsundvejens Skole | Rebslagervej 5, 8900 Randers C | 730-019843-001 | 247.5 | Belysning | Rum 1 - Udskiftning af armaturer samt installation af bevægelsesmelder | Rum 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 8 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5 & 6 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 7 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9,10 & 11 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 1 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | 1.0872 | 0.018164 | 52 | 206.56 | 2850 | 15 | 13.7974 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1314 - Randers Krisecenter | Markedsgade 5, 8900 Randers C | 730-014827-001 | 496 | Belysning | Rum 1 - Udskiftning af halogenpære til LED | Rum 1 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Rum 2-5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fælles toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang stue, 2- og 3. sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1 - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 21.324 | 0.037746 | 138 | 426.48 | 100 | 5 | 0.23448 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
Børnehaven Tryllefløjten | Romalt Boulevard 25, 8960 Randers SØ | 730-026770-001 | 428 | Belysning | Rum 1, 11 & 22 - Vingfang - Installation af bevægelsesmelder | Rum 1, 11 & 22 - Vingfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 - Personalestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12, 13, 21 & 29 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14, 19 & 27 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15, 16, 17, 18, 25 & 26 - Grupperum - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Rum 23 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1, 11 & 22 - Vingfang - Installation af bevægelsesmelder | 0.03344 | 0.004275 | 15 | 8.36 | 3750 | 15 | 448.5646 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - Ridehal | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-011 | 402 | Belysning | Rum 1.01, 02, 07 & 07 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Ridehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.01, 02, 07 & 07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.03 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.05 - Flugtvejsgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. EDB rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Foyer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.02 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.01 - Opholdsareal - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. | Rum 1.01, 02, 07 & 07 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2685 | 0.23211 | 669 | 2367.8 | 28000 | 15 | 11.8253 | [12 empty] | Idræt
1249 - Bjerregrav Ældrecenter | Violvej 1, 8920 Randers NV | 730-008078-001 | 485 | Belysning | Rum 1.01, 1.02, 1.03 og 1.07 - Gang og opholdsrum - Udskiftning af sparepærer til LED | Rum nr. er iht. til plantegning nr. 1.1. dateret d. 20/9-2009. Rum 1.01, 1.02, 1.03 og 1.07 - Gang og opholdsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.04, 1.05, 1.26, 1.32 & 1.33 - Toiletter & omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.08, 1.10, 1.14 & 1.16 - Værelser inkl. forstuer - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 & 1.13 - Værelse inkl. forstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12 & 1.15 - Toiletter i forbindelse med værelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17, 1.22 & 1.24 - Depot- og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.20 - Køkken, samlingssal & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27, 1.28 & 1.29 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34-35 - Værksteder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.01, 1.02, 1.03 og 1.07 - Gang og opholdsrum - Udskiftning af sparepærer til 5W LED. | 1.0542 | 0.036945 | 195 | 674.7 | 3200 | 5 | 4.7428 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Varmefordelingspumpe | Rum 1.02 - Grejbanken (VA05) - NH12-0-1.02-VE01-CP01 - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Rum 1.03 - Teknikrum (VA01) - NH12-0-1.03-RA01-CP01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Rum 1.03 - Teknikrum (VA02) - NH12-0-1.03-RA02-CP01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Rum 1.03 - Teknikrum (VA03) - NH12-0-1.03-RA03-CP01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 124 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-80. Rum 1.41 - Depot 5 (loftrum) (VA04) - NH12-0-1.24-VE02-CP01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Rum 1.02 - Grejbanken (VA05) - NH12-0-1.02-VE01-CP01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. | Rum 1.02 - Grejbanken (VA05) - NH12-0-1.02-VE01-CP01 - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.73333 | 0.0197 | 100 | 220 | 4500 | 15 | 20.4545 |  |  |  | Undervisning
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Ventilation | Rum 1.02 - Grejbanken (VENT01) - NH12-0-1.02-VE01 - Udskiftning til strålevarmepaneler monteret på loftet | Rum 1.02 - Grejbanken (VENT01) - NH12-0-1.02-VE01 - Der er monteret luftvarmeanlæg ved et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Dansk Industivent type BG der ventilerer Rum 1.02 - Grejbanken. Aggregatet er et recirkuleringsanlæg med vandbåren varmeflade. Rum 1.41 - Depot 5 (loftrum) (VENT02) - NH12-0-1.24-VE02 - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Climex type CVVL127 der ventilerer Rum 1.24 - Cafe. Aggregatet er et recirkuleringsanlæg med vandbåren varmeflade. Luftmængden er iht. mærkeplade 3.000/4.500 m³/h ved hhv. lav/høj drift. Rum 1.41 - Depot 5 (loftrum) (VENT03) - Der er mekanisk udsugning fra Rum 1.04-09 via boksventilator fabrikat Exhausto type BESF20041. Luftmængden er opgivet i oprindelig beskrivelse til 340 m³/h, dette er anvendt i energimærket. Rum 1.41 - Depot 5 (loftrum) (VENT04) - Der er mekanisk udsugning fra toiletkerne Rum 1.18-21 & 1.38-40 via boksventilator fabrikat Exhausto type BESB31541EC. Luftmængden er opgivet i oprindelig beskrivelse til 565 m³/h, dette er anvendt i energimærket. Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Rum 1.02 - Grejbanken (VENT01) - NH12-0-1.02-VE01 - Der foreslåes udskiftning til strålevarmepaneler monteret på loftet. | 4.8432 | 1.4521 | 8155 | 16143.88 | 100000 | 30 | 6.1943 |  |  |  | Undervisning
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.03 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.03 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.81744 | 0.005989 | 17 | 68.12 | 1250 | 15 | 18.35 |  |  |  | Undervisning
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.04 - Drengetoilet - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.04 - Drengetoilet - Udskiftning af glødepærer til 45W LED. Glødepærer er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det skal undersøges nærmere om det giver problemer med opvarmingen inden udskiftning. | 1.6297 | 0.085895 | 235 | 977.8 | 3000 | 5 | 3.0681 |  |  |  | Undervisning
1249 - Bjerregrav Ældrecenter | Violvej 1, 8920 Randers NV | 730-008078-001 | 485 | Belysning | Rum 1.04, 1.05, 1.26, 1.32 & 1.33 - Toiletter & omklædning - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er iht. til plantegning nr. 1.1. dateret d. 20/9-2009. Rum 1.01, 1.02, 1.03 og 1.07 - Gang og opholdsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.04, 1.05, 1.26, 1.32 & 1.33 - Toiletter & omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.08, 1.10, 1.14 & 1.16 - Værelser inkl. forstuer - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 & 1.13 - Værelse inkl. forstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12 & 1.15 - Toiletter i forbindelse med værelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17, 1.22 & 1.24 - Depot- og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.20 - Køkken, samlingssal & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27, 1.28 & 1.29 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34-35 - Værksteder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.04, 1.05, 1.26, 1.32 & 1.33 - Toiletter & omklædning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.5385 | 0.008388 | 44 | 143.6 | 4000 | 15 | 27.8552 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(935) Borupvænget | Gl. Hobrovej 138, 8920 Randers NV | 730-029459-005 | 1812 | Belysning | Rum 1.05 - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gang og fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.04 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 1.05 - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 3.666 | 0.24073 | 1222 | 2444 | 10000 | 15 | 4.0917 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.05 - Pissoir - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.05 - Pissoir - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.308 | 0.004078 | 14 | 46.16 | 100 | 5 | 2.1664 |  |  |  | Undervisning
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.06 - Handicaptoilet - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.06 - Handicaptoilet - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.363 | 0.008353 | 29 | 94.52 | 200 | 5 | 2.116 |  |  |  | Undervisning
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.09 - Rengøring - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.09 - Rengøring - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.31656 | 0.004669 | 17 | 52.76 | 2500 | 15 | 47.3844 |  |  |  | Undervisning
1249 - Bjerregrav Ældrecenter | Violvej 1, 8920 Randers NV | 730-008078-001 | 485 | Belysning | Rum 1.11 & 1.13 - Værelse inkl. forstue - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er iht. til plantegning nr. 1.1. dateret d. 20/9-2009. Rum 1.01, 1.02, 1.03 og 1.07 - Gang og opholdsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.04, 1.05, 1.26, 1.32 & 1.33 - Toiletter & omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.08, 1.10, 1.14 & 1.16 - Værelser inkl. forstuer - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 & 1.13 - Værelse inkl. forstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12 & 1.15 - Toiletter i forbindelse med værelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17, 1.22 & 1.24 - Depot- og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.20 - Køkken, samlingssal & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27, 1.28 & 1.29 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34-35 - Værksteder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.11 & 1.13 - Værelse inkl. forstue - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.4353 | 0.008121 | 43 | 153.1 | 1600 | 15 | 10.4507 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(289) Bocenter Harridslev | Purager 5, 8930 Randers NØ | 730-004168-001 | 908 | Belysning | Rum 1.12, 1.24 & 1.26 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 - Hygiejnerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12, 1.24 & 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.15 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.19 - Depot v. grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.20 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.22 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.12, 1.24 & 1.26 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.235 | 0.088059 | 447 | 894 | 6000 | 15 | 6.7114 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.13 - Gul kontor - Installation af bevægelsesmelder | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.13 - Gul kontor - Installation af bevægelsesmelder | 0.79104 | 0.005792 | 16 | 65.92 | 1250 | 15 | 18.9624 |  |  |  | Undervisning
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.14 - Rød mødelokale - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.14 - Rød mødelokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2637 | 0.026714 | 82 | 303.28 | 3600 | 15 | 11.8702 |  |  |  | Undervisning
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.42192 | 0.006186 | 18 | 70.32 | 2500 | 15 | 35.5518 |  |  |  | Undervisning
1249 - Bjerregrav Ældrecenter | Violvej 1, 8920 Randers NV | 730-008078-001 | 485 | Belysning | Rum 1.17, 1.22 & 1.24 - Depot- og rengøringsrum - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er iht. til plantegning nr. 1.1. dateret d. 20/9-2009. Rum 1.01, 1.02, 1.03 og 1.07 - Gang og opholdsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.04, 1.05, 1.26, 1.32 & 1.33 - Toiletter & omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.08, 1.10, 1.14 & 1.16 - Værelser inkl. forstuer - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 & 1.13 - Værelse inkl. forstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12 & 1.15 - Toiletter i forbindelse med værelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17, 1.22 & 1.24 - Depot- og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.20 - Køkken, samlingssal & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27, 1.28 & 1.29 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34-35 - Værksteder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.17, 1.22 & 1.24 - Depot- og rengøringsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.42622 | 0.007079 | 37 | 116.5 | 4100 | 15 | 35.1931 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(289) Bocenter Harridslev | Purager 5, 8930 Randers NØ | 730-004168-001 | 908 | Belysning | Rum 1.18 - Grovkøkken - Installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 - Hygiejnerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12, 1.24 & 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.15 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.19 - Depot v. grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.20 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.22 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.18 - Grovkøkken - Installation af bevægelsesmelder | 1.248 | 0.010244 | 52 | 104 | 1250 | 15 | 12.0192 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Udskiftning af halogenpærer til LED | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Udskiftning af halogenpærer til 5W LED. | 1.594 | 0.005654 | 22 | 63.76 | 200 | 5 | 3.1368 |  |  |  | Undervisning
1249 - Bjerregrav Ældrecenter | Violvej 1, 8920 Randers NV | 730-008078-001 | 485 | Belysning | Rum 1.18 & 1.20 - Køkken, samlingssal & aktivitetsrum - Udskiftning af sparepærer til LED | Rum nr. er iht. til plantegning nr. 1.1. dateret d. 20/9-2009. Rum 1.01, 1.02, 1.03 og 1.07 - Gang og opholdsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.04, 1.05, 1.26, 1.32 & 1.33 - Toiletter & omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.08, 1.10, 1.14 & 1.16 - Værelser inkl. forstuer - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 & 1.13 - Værelse inkl. forstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12 & 1.15 - Toiletter i forbindelse med værelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17, 1.22 & 1.24 - Depot- og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.20 - Køkken, samlingssal & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27, 1.28 & 1.29 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34-35 - Værksteder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.18 & 1.20 - Køkken, samlingssal & aktivitetsrum - Udskiftning af sparepærer til 5W LED. | 1.0587 | 0.036424 | 192 | 656.4 | 3100 | 5 | 4.7227 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(886) Multihus | Lønstrupvej 10, 8940 Randers SV | 730-019928-003 | 1545 | Belysning | Rum 1.19 - Depot - Udskiftning af armaturer | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er fra tegning A.008 & A.009 dateret d. 13/3-2018. Rum 1.1 & 1.2 - Ankomst - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.3 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.4 & 1.5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.6 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.7 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.8-12 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.13 & 1.15 - Gang & depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.16 - Gymnastikhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er igen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.19 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.20 & 1.21 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.22 - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2, 2.4 & 2.5 - Mødelokaler & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.3 - Depot/teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 1.19 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.56344 | 0.005595 | 15 | 60.1 | 1600 | 15 | 26.6223 |  |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
(289) Bocenter Harridslev | Purager 5, 8930 Randers NØ | 730-004168-001 | 908 | Belysning | Rum 1.19 - Depot v. grovkøkken - Installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 - Hygiejnerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12, 1.24 & 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.15 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.19 - Depot v. grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.20 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.22 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.19 - Depot v. grovkøkken - Installation af bevægelsesmelder | 0.84 | 0.006895 | 35 | 70 | 1250 | 15 | 17.8571 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Belysning | Rum 1.20 - Udskiftning af armaturer | Rum 0.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.12 & 0.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.20 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 0.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. sal - Vådrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Mørkekammer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20 & 2.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 1.20 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.44832 | 0.003684 | 12 | 37.36 | 1250 | 15 | 33.4582 | [6 empty] | Daginstitution
(886) Multihus | Lønstrupvej 10, 8940 Randers SV | 730-019928-003 | 1545 | Belysning | Rum 1.20 & 1.21 - Toiletter - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er fra tegning A.008 & A.009 dateret d. 13/3-2018. Rum 1.1 & 1.2 - Ankomst - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.3 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.4 & 1.5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.6 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.7 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.8-12 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.13 & 1.15 - Gang & depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.16 - Gymnastikhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er igen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.19 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.20 & 1.21 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.22 - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2, 2.4 & 2.5 - Mødelokaler & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.3 - Depot/teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 1.20 & 1.21 - Toiletter - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.1763 | 0.004472 | 16 | 47.05 | 200 | 5 | 4.2508 |  |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
(656) Børnehuset Himmeldalen | Torupdalvej 11, 8930 Randers NØ | 730-029884-001 | 671 | Belysning | Rum 1.21 & 1.22 - Grupperum - Udskiftning af glødepærer & halogenstifte til LED | Torv - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.5 & 3.5 - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.7 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.21 & 1.22 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer og halogenstift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.81 & 1.82 - Krybberum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.21 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.22 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.23 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.31 & 2.32 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.41 - Køkken inkl. bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.43 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.3 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3.4 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.21-3.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer og halogenpærer/stift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Balkon - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.21 & 1.22 - Grupperum - Udskiftning af glødepærer & halogenstifte til 5W LED. | 7.6513 | 0.10796 | 347 | 1224.2 | 800 | 5 | 0.65349 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(289) Bocenter Harridslev | Purager 5, 8930 Randers NØ | 730-004168-001 | 908 | Belysning | Rum 1.22 - Anretterkøkken - Installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 - Hygiejnerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12, 1.24 & 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.15 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.19 - Depot v. grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.20 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.22 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.22 - Anretterkøkken - Installation af bevægelsesmelder | 1.248 | 0.010244 | 52 | 104 | 1250 | 15 | 12.0192 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.22 - Køkkendepot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.22 - Køkkendepot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.532 | 0.008885 | 25 | 101.08 | 2850 | 15 | 28.1955 |  |  |  | Undervisning
1249 - Bjerregrav Ældrecenter | Violvej 1, 8920 Randers NV | 730-008078-001 | 485 | Belysning | Rum 1.23 - Grupperum - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er iht. til plantegning nr. 1.1. dateret d. 20/9-2009. Rum 1.01, 1.02, 1.03 og 1.07 - Gang og opholdsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.04, 1.05, 1.26, 1.32 & 1.33 - Toiletter & omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.08, 1.10, 1.14 & 1.16 - Værelser inkl. forstuer - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 & 1.13 - Værelse inkl. forstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12 & 1.15 - Toiletter i forbindelse med værelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17, 1.22 & 1.24 - Depot- og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.20 - Køkken, samlingssal & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27, 1.28 & 1.29 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34-35 - Værksteder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.23 - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.9408 | 0.004785 | 25 | 78.4 | 1250 | 15 | 15.9439 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.24 - Cafe - Installation af bevægelsesmelder | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.24 - Cafe - Installation af bevægelsesmelder | 1.1669 | 0.03422 | 100 | 388.96 | 5000 | 15 | 12.8548 |  |  |  | Undervisning
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.26 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.26 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 3.2448 | 0.017507 | 91 | 270.4 | 1250 | 15 | 4.6228 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.27 - Kopi - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.27 - Kopi - Installation af bevægelsesmelder | 1.0992 | 0.005967 | 31 | 91.6 | 1250 | 15 | 13.6463 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(289) Bocenter Harridslev | Purager 5, 8930 Randers NØ | 730-004168-001 | 908 | Belysning | Rum 1.27 - Personalerum - Installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 - Hygiejnerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12, 1.24 & 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.15 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.19 - Depot v. grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.20 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.22 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.27 - Personalerum - Installation af bevægelsesmelder | 1.1652 | 0.006488 | 34 | 97.1 | 1250 | 15 | 12.8733 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
1249 - Bjerregrav Ældrecenter | Violvej 1, 8920 Randers NV | 730-008078-001 | 485 | Belysning | Rum 1.27, 1.28 & 1.29 - Personalerum - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er iht. til plantegning nr. 1.1. dateret d. 20/9-2009. Rum 1.01, 1.02, 1.03 og 1.07 - Gang og opholdsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.04, 1.05, 1.26, 1.32 & 1.33 - Toiletter & omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.08, 1.10, 1.14 & 1.16 - Værelser inkl. forstuer - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 & 1.13 - Værelse inkl. forstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12 & 1.15 - Toiletter i forbindelse med værelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17, 1.22 & 1.24 - Depot- og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.20 - Køkken, samlingssal & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27, 1.28 & 1.29 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34-35 - Værksteder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.27, 1.28 & 1.29 - Personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1096 | 0.0171 | 90 | 303.3 | 4100 | 15 | 13.518 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.28 - Motorværksted - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.28 - Motorværksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.9863 | 0.35631 | 1018 | 4052.08 | 30600 | 15 | 7.5517 |  |  |  | Undervisning
(289) Bocenter Harridslev | Purager 5, 8930 Randers NØ | 730-004168-001 | 908 | Belysning | Rum 1.28 - Rengøringsrum - Installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 - Hygiejnerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12, 1.24 & 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.15 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.19 - Depot v. grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.20 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.22 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.28 - Rengøringsrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.192 | 0.001576 | 8 | 16 | 1250 | 15 | 78.125 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.29 - Motorværksted - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.29 - Motorværksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.5623 | 0.066864 | 192 | 760.32 | 7300 | 15 | 9.6012 |  |  |  | Undervisning
(289) Bocenter Harridslev | Purager 5, 8930 Randers NØ | 730-004168-001 | 908 | Belysning | Rum 1.29 - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 - Hygiejnerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12, 1.24 & 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.15 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.19 - Depot v. grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.20 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.22 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.29 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.2982 | 0.00387 | 20 | 49.7 | 2500 | 15 | 50.3018 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(656) Børnehuset Himmeldalen | Torupdalvej 11, 8930 Randers NØ | 730-029884-001 | 671 | Belysning | Rum 1.3 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Torv - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.5 & 3.5 - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.7 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.21 & 1.22 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer og halogenstift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.81 & 1.82 - Krybberum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.21 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.22 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.23 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.31 & 2.32 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.41 - Køkken inkl. bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.43 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.3 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3.4 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.21-3.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer og halogenpærer/stift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Balkon - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.3 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 1.0056 | 0.01184 | 40 | 134.08 | 2000 | 15 | 14.9165 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(289) Bocenter Harridslev | Purager 5, 8930 Randers NØ | 730-004168-001 | 908 | Belysning | Rum 1.30 - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 - Hygiejnerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12, 1.24 & 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.15 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.19 - Depot v. grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.20 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.22 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.30 - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 0.3084 | 0.001506 | 8 | 25.7 | 1250 | 15 | 48.6381 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.30 - Motorkontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.30 - Motorkontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0063 | 0.016844 | 52 | 191.2 | 2850 | 15 | 14.9059 |  |  |  | Undervisning
(289) Bocenter Harridslev | Purager 5, 8930 Randers NØ | 730-004168-001 | 908 | Belysning | Rum 1.31 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 - Hygiejnerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12, 1.24 & 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.15 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.19 - Depot v. grovkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.20 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.22 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.31 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 0.99375 | 0.007924 | 42 | 132.5 | 2000 | 15 | 15.0943 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.31 - Undervisning 1 - Installation af bevægelsesmelder | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.31 - Undervisning 1 - Installation af bevægelsesmelder | 1.7996 | 0.052719 | 147 | 599.88 | 5000 | 15 | 8.335 |  |  |  | Undervisning
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.32 - Undervisning 2 - Installation af bevægelsesmelder | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.32 - Undervisning 2 - Installation af bevægelsesmelder | 1.5821 | 0.023168 | 64 | 263.68 | 2500 | 15 | 9.4812 |  |  |  | Undervisning
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.33 - ½7- Multihal - Installation af bevægelsesmelder | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.33 - ½7- Multihal - Installation af bevægelsesmelder | 1.1075 | 0.032447 | 91 | 369.16 | 5000 | 15 | 13.5443 |  |  |  | Undervisning
1249 - Bjerregrav Ældrecenter | Violvej 1, 8920 Randers NV | 730-008078-001 | 485 | Belysning | Rum 1.34-35 - Værksteder - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er iht. til plantegning nr. 1.1. dateret d. 20/9-2009. Rum 1.01, 1.02, 1.03 og 1.07 - Gang og opholdsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.04, 1.05, 1.26, 1.32 & 1.33 - Toiletter & omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.08, 1.10, 1.14 & 1.16 - Værelser inkl. forstuer - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.11 & 1.13 - Værelse inkl. forstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.12 & 1.15 - Toiletter i forbindelse med værelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17, 1.22 & 1.24 - Depot- og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.20 - Køkken, samlingssal & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27, 1.28 & 1.29 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34-35 - Værksteder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.34-35 - Værksteder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.89326 | 0.052005 | 275 | 967.7 | 16250 | 15 | 16.7924 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.35 - Kunst - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.35 - Kunst - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.1075 | 0.0974 | 280 | 1107.52 | 15000 | 15 | 13.5438 |  |  |  | Undervisning
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Installation af bevægelsesmelder | 2.3604 | 0.021815 | 115 | 393.4 | 2500 | 15 | 6.3549 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.37 - Computer - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.37 - Computer - Installation af bevægelsesmelder | 2.1456 | 0.01154 | 60 | 178.8 | 1250 | 15 | 6.9911 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.37 - Kunstdepot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.37 - Kunstdepot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.68144 | 0.01777 | 50 | 202.16 | 4450 | 15 | 22.0123 |  |  |  | Undervisning
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.38 - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.38 - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | 1.4952 | 0.008922 | 46 | 124.6 | 1250 | 15 | 10.0321 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.38 - Pigetoilet - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.38 - Pigetoilet - Udskiftning af glødepærer til 45W LED. Glødepærer er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det skal undersøges nærmere om det giver problemer med opvarmingen inden udskiftning. | 1.6297 | 0.085895 | 235 | 977.8 | 3000 | 5 | 3.0681 |  |  |  | Undervisning
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.40 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.40 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.4488 | 0.003349 | 17 | 37.4 | 1250 | 15 | 33.4225 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.41 - Depot 5 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.41 - Depot 5 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.31656 | 0.004669 | 17 | 52.76 | 2500 | 15 | 47.3844 |  |  |  | Undervisning
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Varmefordelingspumpe | Rum 1.41 - Depot 5 (loftrum) (VA04) - NH12-0-1.24-VE02-CP01 - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Rum 1.03 - Teknikrum (VA01) - NH12-0-1.03-RA01-CP01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Rum 1.03 - Teknikrum (VA02) - NH12-0-1.03-RA02-CP01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Rum 1.03 - Teknikrum (VA03) - NH12-0-1.03-RA03-CP01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 124 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-80. Rum 1.41 - Depot 5 (loftrum) (VA04) - NH12-0-1.24-VE02-CP01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Rum 1.02 - Grejbanken (VA05) - NH12-0-1.02-VE01-CP01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. | Rum 1.41 - Depot 5 (loftrum) (VA04) - NH12-0-1.24-VE02-CP01 - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.73333 | 0.0197 | 100 | 220 | 4500 | 15 | 20.4545 |  |  |  | Undervisning
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Ventilation | Rum 1.41 - Depot 5 (loftrum) (VENT02) - Udskiftning til ventilationsaggregat med modstrømsveksler | Rum 1.02 - Grejbanken (VENT01) - NH12-0-1.02-VE01 - Der er monteret luftvarmeanlæg ved et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Dansk Industivent type BG der ventilerer Rum 1.02 - Grejbanken. Aggregatet er et recirkuleringsanlæg med vandbåren varmeflade. Rum 1.41 - Depot 5 (loftrum) (VENT02) - NH12-0-1.24-VE02 - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Climex type CVVL127 der ventilerer Rum 1.24 - Cafe. Aggregatet er et recirkuleringsanlæg med vandbåren varmeflade. Luftmængden er iht. mærkeplade 3.000/4.500 m³/h ved hhv. lav/høj drift. Rum 1.41 - Depot 5 (loftrum) (VENT03) - Der er mekanisk udsugning fra Rum 1.04-09 via boksventilator fabrikat Exhausto type BESF20041. Luftmængden er opgivet i oprindelig beskrivelse til 340 m³/h, dette er anvendt i energimærket. Rum 1.41 - Depot 5 (loftrum) (VENT04) - Der er mekanisk udsugning fra toiletkerne Rum 1.18-21 & 1.38-40 via boksventilator fabrikat Exhausto type BESB31541EC. Luftmængden er opgivet i oprindelig beskrivelse til 565 m³/h, dette er anvendt i energimærket. Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Rum 1.41 - Depot 5 (loftrum) (VENT02) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med modstrømsveksler. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 0.64771 | 0.75896 | 7960 | 8096.32 | 250000 | 20 | 30.8782 |  |  |  | Undervisning
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.41-43 - Motionsrum - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.41-43 - Motionsrum - Installation af bevægelsesmelder | 2.64 | 0.054211 | 283 | 880 | 5000 | 15 | 5.6818 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Udskiftning af armaturer | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.32023 | 0.00658 | 20 | 74.72 | 3500 | 15 | 46.8415 |  |  |  | Undervisning
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Belysning | Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 1.01 & 1.02 - Grejbanken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 1.03 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Drengetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.05 - Pissoir - Belysningsanlægget består af glødepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.06 - Handicaptoilet - Belysningsanlægget består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.07 & 1.08 - Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.09 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.10, 1.11 & 1.25 - Gange & vindfang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og manuel lysdæmper. Rum 1.13 - Gul kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.14 - Rød mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.15 - Blå mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.16 - Grøn mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.17 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.18 & 1.19 - Toilet - Belysningsanlægget består af halogen- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.20 - Depot - Belysningsanlægget består af spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.22 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.23 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.24 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Motorværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Motorkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.31 - Undervisning 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.32 - Undervisning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.33 - ½7- Multihal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.34 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.35 - Kunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.36 - Kunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.37 - Kunstdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Pigetoilet - Belysningsanlæggene består af gløde- & sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Halogenspot er på 300 W, disse blev oplyst af driftspersonale at være en del af "opvarmningen" i rummet. Det anbefales at finde en passende LED udskiftning. Rum 1.39 & 1.40 - Depot 3 & 4 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41 - Depot 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.42 - Robolab-undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.43 - Kontor grejbank. - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.1208 | 0.01645 | 50 | 186.8 | 2500 | 15 | 13.3833 |  |  |  | Undervisning
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.44 - Samtale - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.44 - Samtale - Installation af bevægelsesmelder | 1.0992 | 0.005967 | 31 | 91.6 | 1250 | 15 | 13.6463 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.45 - Personale toilet - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.45 - Personale toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.5628 | 0.003082 | 16 | 46.9 | 1250 | 15 | 26.6525 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.51 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.51 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.5628 | 0.003082 | 16 | 46.9 | 1250 | 15 | 26.6525 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.52 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.52 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.4752 | 0.003546 | 18 | 39.6 | 1250 | 15 | 31.5657 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(935) Borupvænget | Gl. Hobrovej 138, 8920 Randers NV | 730-029459-005 | 1812 | Belysning | Rum 1.52 - Rengøringsrum - Udskiftning af armaturer | Gang og fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.04 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 1.52 - Rengøringsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.504 | 0.004137 | 21 | 42 | 1250 | 15 | 29.7619 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(935) Borupvænget | Gl. Hobrovej 138, 8920 Randers NV | 730-029459-005 | 1812 | Belysning | Rum 1.53 - Vaskeri - Udskiftning af armaturer | Gang og fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.04 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 1.53 - Vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.825 | 0.008668 | 44 | 88 | 1600 | 15 | 18.1818 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.54 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.54 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.4488 | 0.003349 | 17 | 37.4 | 1250 | 15 | 33.4225 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Varmefordelingspumpe | Rum 1.59 - Teknikrum (VA04) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikbygning (Svalevej 17) (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Teknikbygning (Svalevej 17) (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Rum 1.59 - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Rum 1.59 - Teknikrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Rum 1.59 - Teknikrum (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. | Rum 1.59 - Teknikrum (VA04) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-100 med en max-effekt på 180 W. | 0.2695 | 0.019306 | 98 | 215.6 | 12000 | 15 | 55.6586 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.59a - Vaskeri - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.59a - Vaskeri - Installation af bevægelsesmelder | 0.774 | 0.004658 | 24 | 64.5 | 1250 | 15 | 19.3798 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Installation af bevægelsesmelder | 1.0728 | 0.02308 | 120 | 357.6 | 5000 | 15 | 13.9821 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.65 - Bad - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.65 - Bad - Installation af bevægelsesmelder | 0.5628 | 0.003082 | 16 | 46.9 | 1250 | 15 | 26.6525 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.66 - Køkken/ophold - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.66 - Køkken/ophold - Installation af bevægelsesmelder | 1.6224 | 0.017507 | 91 | 270.4 | 2500 | 15 | 9.2456 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | Rum 1.73 - Bryggers - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 1.73 - Bryggers - Installation af bevægelsesmelder | 1.0992 | 0.005967 | 31 | 91.6 | 1250 | 15 | 13.6463 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Belysning | Rum 10 - Lederkontor - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. A.200B dateret d. 29/7-1996. Rum 01 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 02 & 04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 07 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 08 & 09 - Garderobe & samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør, der er styring via LK Pir Control. Rum 35 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 36 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Personalerum - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 10 - Lederkontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.47232 | 0.003881 | 13 | 39.36 | 1250 | 15 | 31.7581 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 10 - Lederkontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 10 - Lederkontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.43512 | 0.006383 | 19 | 72.52 | 2500 | 15 | 34.4732 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1352) Stjernehuset | Enghøj Alle 1, 8920 Randers NV | 730-028884-001 | 542 | Belysning | Rum 10, 15 & 23 - Toiletter - Udskiftning af armaturer | Rum 1 - Barnevognsrum - Armaturer med spare & LED-pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyring. Rum 2, 9, 35 & 38 - Teknik-, rengøringsrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3, 7, 18 & 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 4, 5, 6, 17 & 34 - Gang & fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 8, 1, 13, 14, 21, 24, 26, 27, 31, 36 & 37 - Grupperum. hobbyrum, personalerum, køkken, kontor & samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 10, 15 & 23 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 12 - Kryberum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 16 & 22 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 29 - Bad - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 30 - WC - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 32 & 33 - Bryggers & vaskeri - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 10, 15 & 23 - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.2286 | 0.006856 | 8 | 76.2 | 5000 | 15 | 65.6168 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(103) Børnehaven Svalebo | Svalevej 19, 8960 Randers SØ | 730-035834-001 | 446.5 | Belysning | Rum 101 - Grupperum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er generelt anvendt fra plantening 03 - datereret 31-4-1979. Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepære og LED-pære, uden bevægelsesmelder. Kælder - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang & trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 101 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 102 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 103 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 104 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 106 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 107 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 108 - Skab - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 109 - Hems - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 201 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 203 - Værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 204 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 205 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Skab - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 209 - Hems - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 301 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 302 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 304 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 307 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 309 - Hems - Armaturer med spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 401 - Fælles areal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 402 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 403 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 404 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 405 - Personale toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 406 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 406a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 407 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 408 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 409 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. 2003 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 101 - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.77957 | 0.027629 | 147 | 545.7 | 10500 | 15 | 19.2413 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Belysning | Rum 101- Depot - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 101- Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 102 & 103 - Depot - Armaturer med almindelige gløde-/saprepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 104 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 & 108 - Køkkengang & stort depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 109 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 110 & 111 - Kantineområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 128 & 137 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 132 - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 136 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 152 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 162 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 163 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 101- Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.7692 | 0.005989 | 17 | 64.1 | 1250 | 15 | 19.5008 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0301 | 0.025394 | 82 | 257.52 | 3750 | 15 | 14.562 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Belysning | Rum 102 & 103 - Depot - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 101- Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 102 & 103 - Depot - Armaturer med almindelige gløde-/saprepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 104 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 & 108 - Køkkengang & stort depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 109 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 110 & 111 - Kantineområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 128 & 137 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 132 - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 136 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 152 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 162 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 163 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 102 & 103 - Depot - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.405 | 0.006383 | 19 | 68.1 | 100 | 5 | 1.4684 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Belysning | Rum 104 - Personalerum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 101- Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 102 & 103 - Depot - Armaturer med almindelige gløde-/saprepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 104 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 & 108 - Køkkengang & stort depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 109 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 110 & 111 - Kantineområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 128 & 137 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 132 - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 136 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 152 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 162 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 163 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 104 - Personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.3519 | 0.013554 | 42 | 144.2 | 1600 | 15 | 11.0957 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Belysning | Rum 109 - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 101- Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 102 & 103 - Depot - Armaturer med almindelige gløde-/saprepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 104 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 & 108 - Køkkengang & stort depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 109 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 110 & 111 - Kantineområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 128 & 137 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 132 - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 136 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 152 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 162 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 163 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 109 - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | 2.3196 | 0.036131 | 103 | 386.6 | 2500 | 15 | 6.4666 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Belysning | Rum 11 - Personalerum - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1, 13, 20, 23, 24 & 25 - Gang & garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5, 20 & 21 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6, 7, 14, 15, 18 & 19 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompektrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8, 22 & 26 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 & 10 - Personalegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 27 & 28 - Depot & rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 11 - Personalerum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED og installation af bevægelsesmelder | 1.8681 | 0.008909 | 47 | 180.5818 | 1450 | 15 | 8.0296 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Belysning | Rum 11 - Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/2-1996 fra kommunens weblager. Rum 11 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Trappe - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 - HC toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 17 - Læserum - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 21 - Stort mødelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 22 - Køkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 23 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 24 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 25 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 26 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 11 - Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | 0.42432 | 0.003487 | 11 | 35.36 | 1250 | 15 | 35.3507 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Belysning | Rum 11, 12, 15, 19, 20, 21 - Grupperum - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 01 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2, 10, 18 & 22 - Depot/hobbyrum/rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3 & 6 - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4, 8 & 24 - Garderober - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5, 9, 16 & 23 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 12, 15, 19, 20, 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13 & 14 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenpærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 11, 12, 15, 19, 20, 21 - Grupperum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 6.3238 | 0.059307 | 311 | 1011.8 | 800 | 5 | 0.79067 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Belysning | Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. A.200B dateret d. 29/7-1996. Rum 01 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 02 & 04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 07 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 08 & 09 - Garderobe & samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør, der er styring via LK Pir Control. Rum 35 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 36 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Personalerum - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.43424 | 0.064264 | 152 | 651.36 | 22500 | 15 | 34.5431 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.49212 | 0.08625 | 210 | 984.24 | 30000 | 15 | 30.4804 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Belysning | Rum 12 - Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1, 13, 20, 23, 24 & 25 - Gang & garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5, 20 & 21 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6, 7, 14, 15, 18 & 19 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompektrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8, 22 & 26 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 & 10 - Personalegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 27 & 28 - Depot & rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 12 - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.91006 | 0.015734 | 82 | 273.0182 | 4500 | 15 | 16.4824 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
Børnehaven Tryllefløjten | Romalt Boulevard 25, 8960 Randers SØ | 730-026770-001 | 428 | Belysning | Rum 12, 13, 21 & 29 - Garderobe & Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Rum 1, 11 & 22 - Vingfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 - Personalestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12, 13, 21 & 29 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14, 19 & 27 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15, 16, 17, 18, 25 & 26 - Grupperum - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Rum 23 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 12, 13, 21 & 29 - Garderobe & Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.09336 | 0.013278 | 54 | 31.12 | 5000 | 15 | 160.6684 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Belysning | Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. A.200B dateret d. 29/7-1996. Rum 01 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 02 & 04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 07 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 08 & 09 - Garderobe & samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør, der er styring via LK Pir Control. Rum 35 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 36 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Personalerum - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.42948 | 0.028251 | 63 | 286.32 | 10000 | 15 | 34.926 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 12, 17, 22 & 27 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 12, 17, 22 & 27 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.1431 | 0.12139 | 442 | 1371.76 | 18000 | 15 | 13.1218 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1203) BBR 5 - Oust Mølleskolen | Oust Møllevej 19, 8920 Randers NV | 730-016177-005 | 112 | Belysning | Rum 1-3 - Gruppe- & personalerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum 1-3 - Gruppe- & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 5 & 6 - Rengøringsrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 & 9 - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. Rum 8 - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 1-3 - Gruppe- & personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.46652 | 0.068162 | 346 | 692 | 22250 | 15 | 32.1532 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 13 - Grupperum - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 13 - Grupperum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 13.078 | 0.023089 | 77 | 261.56 | 100 | 5 | 0.38232 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1626) Ulvehøj stadion | Møllevangsvej 15, 8940 Randers SV | 730-015340-001 | 847 | Belysning | Rum 13 - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er fra oprindelig plantegning nr. 1A dateret d. 25/9-1969. Rum 2, 3, 5, 6, 7 & 14 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4, 8 & 16 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9, 15 & 17 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 19 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 27 & 28 - Forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 29 - Hall - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 13 - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.2646 | 0.004019 | 7 | 44.1 | 2500 | 15 | 56.6893 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [16 empty] | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
(1626) Ulvehøj stadion | Møllevangsvej 15, 8940 Randers SV | 730-015340-001 | 847 | Cirkulationspumpe | Rum 13 - Teknikrum (BV02) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 20-60 N | Rum 13 - Teknikrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 115 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-45 N. | Rum 13 - Teknikrum (BV02) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 20-60 N, med en max-effekt på 45 W. | 1.125 | 0.044325 | 225 | 450 | 6000 | 15 | 13.3333 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [16 empty] | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
(1626) Ulvehøj stadion | Møllevangsvej 15, 8940 Randers SV | 730-015340-001 | 847 | Varmefordelingspumpe | Rum 13 - Teknikrum (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Rum 13 - Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Rum 13 - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. | Rum 13 - Teknikrum (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-100 med en max-effekt på 163 W. | 0.35294 | 0.0197 | 100 | 200 | 8500 | 15 | 42.5 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [16 empty] | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Belysning | Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Udskiftning af armaturer | Rum 0 - Forhal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10 - Motionsrum - Armaturer med LED lysstofsrør, med bevægelsesmelder. Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 18 - Opvarmningsrum - Armaturer med LED pærer, der er styring med bevægelsesmelder. Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Gang v. omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 29-32 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.62551 | 0.028168 | 154 | 817.3273 | 19600 | 15 | 23.9806 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Belysning | Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. A.200B dateret d. 29/7-1996. Rum 01 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 02 & 04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 07 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 08 & 09 - Garderobe & samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør, der er styring via LK Pir Control. Rum 35 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 36 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Personalerum - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.5754 | 0.037825 | 125 | 383.6 | 10000 | 15 | 26.0688 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.1431 | 0.12139 | 442 | 1371.76 | 18000 | 15 | 13.1218 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Belysning | Rum 136 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 101- Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 102 & 103 - Depot - Armaturer med almindelige gløde-/saprepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 104 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 & 108 - Køkkengang & stort depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 109 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 110 & 111 - Kantineområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 128 & 137 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 132 - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 136 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 152 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 162 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 163 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 136 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 1.2138 | 0.009476 | 28 | 101.15 | 1250 | 15 | 12.3579 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Belysning | Rum 14 & 15 - Grupperum - Udskiftning af halogenspots til LED | Rum nr. er fra plantegning nr. 1.2(29) & 1.2(79), dateret d. 18/2-1971. Kælder - Rum 01 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 - Teknikrum & wc - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 03 - Depot - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 04 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 05 - Depot - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1, 11, 18 & 25 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2, 12 & 19 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 7 - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 6 - Personale wc - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10, 23, 30 & 33 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 & 15 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspots. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 17 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 20 & 27 - Grupperum - Armaturer med sparepærer og halogenspots, uden bevægelsesmelder. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 22 - Sløjdrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 24 & 31 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 & 29 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Fællesrum - Belysningen består af armaturer med halogenspots og halogenstifte. BBR 3 - Rum nr. er fra plantegning nr. (29)3.01, dateret d. 30/10-2008. BBR 3 - Rum 1.01 & 1.02 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.03 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Rum 1.06 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 14 & 15 - Grupperum - Udskiftning af halogenspots til 5W LED. | 3.9267 | 0.015003 | 79 | 235.6 | 300 | 5 | 1.2733 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.3451 | 0.059338 | 194 | 672.56 | 7500 | 15 | 11.1514 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Børnehaven Tryllefløjten | Romalt Boulevard 25, 8960 Randers SØ | 730-026770-001 | 428 | Belysning | Rum 14, 19 & 27 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Rum 1, 11 & 22 - Vingfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 - Personalestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12, 13, 21 & 29 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14, 19 & 27 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15, 16, 17, 18, 25 & 26 - Grupperum - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Rum 23 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 14, 19 & 27 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.07888 | 0.009535 | 35 | 19.72 | 3750 | 15 | 190.1623 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Belysning | Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. A.200B dateret d. 29/7-1996. Rum 01 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 02 & 04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 07 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 08 & 09 - Garderobe & samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør, der er styring via LK Pir Control. Rum 35 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 36 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Personalerum - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.34224 | 0.011249 | 37 | 114.08 | 5000 | 15 | 43.8289 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 14, 19, 24 & 29 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 14, 19, 24 & 29 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.43848 | 0.025788 | 84 | 292.32 | 10000 | 15 | 34.2091 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Belysning | Rum 15 - Gang - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/2-1996 fra kommunens weblager. Rum 11 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Trappe - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 - HC toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 17 - Læserum - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 21 - Stort mødelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 22 - Køkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 23 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 24 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 25 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 26 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 15 - Gang - Installation af bevægelsesmelder | 0.264 | 0.002167 | 11 | 22 | 1250 | 15 | 56.8182 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Belysning | Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 0 - Forhal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10 - Motionsrum - Armaturer med LED lysstofsrør, med bevægelsesmelder. Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 18 - Opvarmningsrum - Armaturer med LED pærer, der er styring med bevægelsesmelder. Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Gang v. omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 29-32 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.49156 | 0.009627 | 51 | 204.8182 | 6250 | 15 | 30.5149 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.6784 | 0.06513 | 210 | 738.48 | 6600 | 15 | 8.9373 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Belysning | Rum 152 - Vindfang - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 101- Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 102 & 103 - Depot - Armaturer med almindelige gløde-/saprepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 104 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 & 108 - Køkkengang & stort depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 109 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 110 & 111 - Kantineområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 128 & 137 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 132 - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 136 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 152 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 162 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 163 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 152 - Vindfang - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 6.2724 | 0.098424 | 312 | 1045.4 | 2500 | 15 | 2.3914 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 15a - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 15a - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 0.63264 | 0.00461 | 10 | 52.72 | 1250 | 15 | 23.7102 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 16, 20 & 24 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 16, 20 & 24 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.444 | 0.019602 | 66 | 222 | 7500 | 15 | 33.7838 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Belysning | Rum 162 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 101- Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 102 & 103 - Depot - Armaturer med almindelige gløde-/saprepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 104 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 & 108 - Køkkengang & stort depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 109 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 110 & 111 - Kantineområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 128 & 137 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 132 - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 136 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 152 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 162 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 163 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 162 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 0.8172 | 0.006383 | 19 | 68.1 | 1250 | 15 | 18.3554 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 17 - Grupperum - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 17 - Grupperum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 7.061 | 0.049862 | 166 | 564.88 | 400 | 5 | 0.70811 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Belysning | Rum 17 - Læserum - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/2-1996 fra kommunens weblager. Rum 11 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Trappe - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 - HC toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 17 - Læserum - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 21 - Stort mødelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 22 - Køkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 23 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 24 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 25 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 26 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 17 - Læserum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 8.608 | 0.016982 | 46 | 172.16 | 100 | 5 | 0.58086 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Belysning | Rum 18 - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/2-1996 fra kommunens weblager. Rum 11 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Trappe - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 - HC toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 17 - Læserum - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 21 - Stort mødelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 22 - Køkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 23 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 24 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 25 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 26 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 18 - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.78864 | 0.012963 | 39 | 131.44 | 2500 | 15 | 19.0201 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Belysning | Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 0 - Forhal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10 - Motionsrum - Armaturer med LED lysstofsrør, med bevægelsesmelder. Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 18 - Opvarmningsrum - Armaturer med LED pærer, der er styring med bevægelsesmelder. Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Gang v. omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 29-32 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.092509 | 0.001309 | 7 | 30.8364 | 5000 | 15 | 162.1462 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Belysning | Rum 2 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1, 13, 20, 23, 24 & 25 - Gang & garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5, 20 & 21 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6, 7, 14, 15, 18 & 19 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompektrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8, 22 & 26 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 & 10 - Personalegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 27 & 28 - Depot & rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 0.132 | 0.000985 | 5 | 11 | 1250 | 15 | 113.6364 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
(1352) Stjernehuset | Enghøj Alle 1, 8920 Randers NV | 730-028884-001 | 542 | Varmefordelingspumpe | Rum 2 - Teknikrum (VA04) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Rum 2 - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 56 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-40. Rum 2 - Teknikrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Rum 2 - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Loftrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 56 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-40. | Rum 2 - Teknikrum (VA04) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 3.47 | 0.068359 | 347 | 694 | 4000 | 20 | 5.7637 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 7.0333 | 0.037234 | 122 | 422 | 300 | 5 | 0.7109 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Belysning | Rum 2, 10, 18 & 22 - Depot/hobbyrum/rengøringsrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 01 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2, 10, 18 & 22 - Depot/hobbyrum/rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3 & 6 - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4, 8 & 24 - Garderober - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5, 9, 16 & 23 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 12, 15, 19, 20, 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13 & 14 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenpærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2, 10, 18 & 22 - Depot/hobbyrum/rengøringsrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.48 | 0.011991 | 63 | 208.8 | 300 | 5 | 1.4368 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1626) Ulvehøj stadion | Møllevangsvej 15, 8940 Randers SV | 730-015340-001 | 847 | Belysning | Rum 2, 3, 5, 6, 7 & 14 - Depotrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er fra oprindelig plantegning nr. 1A dateret d. 25/9-1969. Rum 2, 3, 5, 6, 7 & 14 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4, 8 & 16 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9, 15 & 17 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 19 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 27 & 28 - Forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 29 - Hall - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 2, 3, 5, 6, 7 & 14 - Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.24631 | 0.028054 | 62 | 304.6 | 18550 | 15 | 60.8995 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [16 empty] | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
(1352) Stjernehuset | Enghøj Alle 1, 8920 Randers NV | 730-028884-001 | 542 | Belysning | Rum 2, 9, 35 & 38 - Teknik-, rengøringsrum & depot - Udskiftning af armaturer | Rum 1 - Barnevognsrum - Armaturer med spare & LED-pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyring. Rum 2, 9, 35 & 38 - Teknik-, rengøringsrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3, 7, 18 & 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 4, 5, 6, 17 & 34 - Gang & fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 8, 1, 13, 14, 21, 24, 26, 27, 31, 36 & 37 - Grupperum. hobbyrum, personalerum, køkken, kontor & samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- & LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 10, 15 & 23 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 12 - Kryberum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 16 & 22 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Rum 29 - Bad - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 30 - WC - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 32 & 33 - Bryggers & vaskeri - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2, 9, 35 & 38 - Teknik-, rengøringsrum & depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.28596 | 0.011249 | 37 | 119.15 | 6250 | 15 | 52.4549 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(935) Borupvænget | Gl. Hobrovej 138, 8920 Randers NV | 730-029459-005 | 1812 | Belysning | Rum 2.04 - Møderum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gang og fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.04 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 2.04 - Møderum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 3.055 | 0.12037 | 611 | 1222 | 6000 | 15 | 4.91 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(935) Borupvænget | Gl. Hobrovej 138, 8920 Randers NV | 730-029459-005 | 1812 | Belysning | Rum 2.05 - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gang og fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.04 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 2.05 - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 3.055 | 0.12037 | 611 | 1222 | 6000 | 15 | 4.91 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Udskiftning af armaturer | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.729 | 0.047871 | 243 | 486 | 10000 | 15 | 20.5761 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 0.8388 | 0.027581 | 73 | 279.6 | 5000 | 15 | 17.8827 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Rum 2.16.1 - Kopirum - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2.16.1 - Kopirum - Installation af bevægelsesmelder | 0.72864 | 0.005989 | 17 | 60.72 | 1250 | 15 | 20.5863 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Rum 2.18.1-3 - Gange - Udskiftning af armaturer | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2.18.1-3 - Gange - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.72857 | 0.083725 | 425 | 850 | 17500 | 15 | 20.5882 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Rum 2.20.1 - Indgang - Udskiftning af armaturer | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2.20.1 - Indgang - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.728 | 0.035854 | 182 | 364 | 7500 | 15 | 20.6044 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(656) Børnehuset Himmeldalen | Torupdalvej 11, 8930 Randers NØ | 730-029884-001 | 671 | Belysning | Rum 2.21 - Personalerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Torv - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.5 & 3.5 - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.7 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.21 & 1.22 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer og halogenstift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.81 & 1.82 - Krybberum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.21 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.22 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.23 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.31 & 2.32 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.41 - Køkken inkl. bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.43 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.3 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3.4 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.21-3.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer og halogenpærer/stift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Balkon - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2.21 - Personalerum - Udskiftning af lysstofsarmaturer til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.86577 | 0.029275 | 95 | 331.88 | 5750 | 15 | 17.3255 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(656) Børnehuset Himmeldalen | Torupdalvej 11, 8930 Randers NØ | 730-029884-001 | 671 | Belysning | Rum 2.31 & 2.32 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Torv - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.5 & 3.5 - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.7 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.21 & 1.22 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer og halogenstift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.81 & 1.82 - Krybberum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.21 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.22 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.23 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.31 & 2.32 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.41 - Køkken inkl. bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.43 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.3 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3.4 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.21-3.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer og halogenpærer/stift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Balkon - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2.31 & 2.32 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.68568 | 0.010067 | 31 | 114.28 | 2500 | 15 | 21.8761 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(656) Børnehuset Himmeldalen | Torupdalvej 11, 8930 Randers NØ | 730-029884-001 | 671 | Belysning | Rum 2.41 - Køkken inkl. bryggers - Udskiftning af glødepærer til LED | Torv - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.5 & 3.5 - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.7 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.21 & 1.22 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer og halogenstift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.81 & 1.82 - Krybberum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.21 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.22 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.23 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.31 & 2.32 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.41 - Køkken inkl. bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.43 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.3 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3.4 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.21-3.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer og halogenpærer/stift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Balkon - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2.41 - Køkken inkl. bryggers - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 6.978 | 0.049212 | 156 | 558.24 | 400 | 5 | 0.71654 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(656) Børnehuset Himmeldalen | Torupdalvej 11, 8930 Randers NØ | 730-029884-001 | 671 | Belysning | Rum 2.43 - Vaskerum - Installation af bevægelsesmelder | Torv - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.5 & 3.5 - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.7 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.21 & 1.22 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer og halogenstift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.81 & 1.82 - Krybberum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.21 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.22 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.23 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.31 & 2.32 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.41 - Køkken inkl. bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.43 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.3 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3.4 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.21-3.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer og halogenpærer/stift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Balkon - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2.43 - Vaskerum - Installation af bevægelsesmelder | 1.0022 | 0.007368 | 24 | 83.52 | 1250 | 15 | 14.9665 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(656) Børnehuset Himmeldalen | Torupdalvej 11, 8930 Randers NØ | 730-029884-001 | 671 | Varmefordelingspumpe | Rum 2.5 - Teknikrum (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Rum 2.5 - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Rum 2.5 - Teknikrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 32-40. | Rum 2.5 - Teknikrum (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-100 med en max-effekt på 180 W. | 0.18975 | 0.013593 | 69 | 151.8 | 12000 | 15 | 79.0514 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(935) Borupvænget | Gl. Hobrovej 138, 8920 Randers NV | 730-029459-005 | 1812 | Belysning | Rum 2.52 - Rengøringsrum - Udskiftning af armaturer | Gang og fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.04 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 2.52 - Rengøringsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.504 | 0.004137 | 21 | 42 | 1250 | 15 | 29.7619 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(935) Borupvænget | Gl. Hobrovej 138, 8920 Randers NV | 730-029459-005 | 1812 | Belysning | Rum 2.53 - Vaskeri - Udskiftning af armaturer | Gang og fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.02 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.04 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.05 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.51 - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.52 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.53 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.54 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 2.53 - Vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.825 | 0.008668 | 44 | 88 | 1600 | 15 | 18.1818 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Rum 2.8.1 - Køkken - Udskiftning af armaturer | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2.8.1 - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.2428 | 0.18064 | 468 | 1831.12 | 22100 | 15 | 12.0691 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Rum 2.8.3 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2.8.3 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 0.72864 | 0.005989 | 17 | 60.72 | 1250 | 15 | 20.5863 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Rum 2.9.3 - WC - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2.9.3 - WC - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.29616 | 0.004866 | 18 | 49.36 | 2500 | 15 | 50.6483 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 1.0429 | 0.26024 | 1321 | 2642 | 38000 | 15 | 14.383 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Belysning | Rum 20 - Kreativrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 01 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2, 10, 18 & 22 - Depot/hobbyrum/rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3 & 6 - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4, 8 & 24 - Garderober - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5, 9, 16 & 23 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 12, 15, 19, 20, 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13 & 14 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenpærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 20 - Kreativrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 5.715 | 0.006882 | 36 | 114.3 | 100 | 5 | 0.87489 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Belysning | Rum 20 & 27 - Grupperum - Udskiftning af halogenspots til LED | Rum nr. er fra plantegning nr. 1.2(29) & 1.2(79), dateret d. 18/2-1971. Kælder - Rum 01 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 - Teknikrum & wc - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 03 - Depot - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 04 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 05 - Depot - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1, 11, 18 & 25 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2, 12 & 19 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 7 - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 6 - Personale wc - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10, 23, 30 & 33 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 & 15 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspots. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 17 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 20 & 27 - Grupperum - Armaturer med sparepærer og halogenspots, uden bevægelsesmelder. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 22 - Sløjdrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 24 & 31 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 & 29 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Fællesrum - Belysningen består af armaturer med halogenspots og halogenstifte. BBR 3 - Rum nr. er fra plantegning nr. (29)3.01, dateret d. 30/10-2008. BBR 3 - Rum 1.01 & 1.02 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.03 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Rum 1.06 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 20 & 27 - Grupperum - Udskiftning af halogenspots til 5W LED. | 4.71 | 0.042391 | 223 | 659.4 | 700 | 5 | 1.0616 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(103) Børnehaven Svalebo | Svalevej 19, 8960 Randers SØ | 730-035834-001 | 446.5 | Belysning | Rum 201 - Grupperum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er generelt anvendt fra plantening 03 - datereret 31-4-1979. Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepære og LED-pære, uden bevægelsesmelder. Kælder - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang & trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 101 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 102 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 103 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 104 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 106 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 107 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 108 - Skab - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 109 - Hems - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 201 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 203 - Værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 204 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 205 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Skab - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 209 - Hems - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 301 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 302 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 304 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 307 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 309 - Hems - Armaturer med spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 401 - Fælles areal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 402 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 403 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 404 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 405 - Personale toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 406 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 406a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 407 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 408 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 409 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. 2003 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 201 - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.82236 | 0.045237 | 241 | 904.6 | 16500 | 15 | 18.2401 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
1313 - Vuggestuen Grønnegade | Grønnegade 2, 8900 Randers C | 730-027375-001 | 236 | Belysning | Rum 203 - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum 101,102,105 & 106 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 103, 107, 108, 111 & 118 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 104, 110 & 119 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 201, 202 & 205 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 204 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 203 - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | -5.824 | -0.010264 | -32 | -116.48 | 100 | 5 | -0.85852 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 203 - Undervisning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 203 - Undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.3472 | 0.04606 | 140 | 467.04 | 5200 | 15 | 11.1339 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(103) Børnehaven Svalebo | Svalevej 19, 8960 Randers SØ | 730-035834-001 | 446.5 | Belysning | Rum 203 - Værksted - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantening 03 - datereret 31-4-1979. Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepære og LED-pære, uden bevægelsesmelder. Kælder - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang & trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 101 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 102 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 103 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 104 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 106 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 107 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 108 - Skab - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 109 - Hems - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 201 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 203 - Værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 204 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 205 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Skab - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 209 - Hems - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 301 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 302 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 304 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 307 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 309 - Hems - Armaturer med spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 401 - Fælles areal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 402 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 403 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 404 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 405 - Personale toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 406 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 406a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 407 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 408 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 409 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. 2003 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 203 - Værksted - Installation af bevægelsesmelder | 0.8352 | 0.003997 | 21 | 69.6 | 1250 | 15 | 17.9598 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 206 - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 206 - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.6893 | 0.041647 | 131 | 422.32 | 3750 | 15 | 8.8795 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
1313 - Vuggestuen Grønnegade | Grønnegade 2, 8900 Randers C | 730-027375-001 | 236 | Belysning | Rum 206 - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum 101,102,105 & 106 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 103, 107, 108, 111 & 118 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 104, 110 & 119 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 201, 202 & 205 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 204 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 206 - Udskiftning af glødepærer til 7W LED. | 8.918 | 0.09411 | 270 | 1070.16 | 600 | 5 | 0.56066 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 207 - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 207 - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.2291 | 0.02303 | 70 | 233.52 | 2850 | 15 | 12.2045 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 208 - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 208 - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.85664 | 0.021119 | 67 | 214.16 | 3750 | 15 | 17.5103 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(103) Børnehaven Svalebo | Svalevej 19, 8960 Randers SØ | 730-035834-001 | 446.5 | Belysning | Rum 209 - Hems - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantening 03 - datereret 31-4-1979. Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepære og LED-pære, uden bevægelsesmelder. Kælder - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang & trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 101 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 102 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 103 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 104 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 106 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 107 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 108 - Skab - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 109 - Hems - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 201 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 203 - Værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 204 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 205 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Skab - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 209 - Hems - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 301 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 302 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 304 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 307 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 309 - Hems - Armaturer med spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 401 - Fælles areal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 402 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 403 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 404 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 405 - Personale toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 406 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 406a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 407 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 408 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 409 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. 2003 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 209 - Hems - Installation af bevægelsesmelder | 0.9978 | 0.009303 | 49 | 166.3 | 2500 | 15 | 15.0331 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Belysning | Rum 21 - Grupperum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er fra plantegning nr. 1.2(29) & 1.2(79), dateret d. 18/2-1971. Kælder - Rum 01 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 - Teknikrum & wc - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 03 - Depot - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 04 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 05 - Depot - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1, 11, 18 & 25 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2, 12 & 19 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 7 - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 6 - Personale wc - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10, 23, 30 & 33 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 & 15 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspots. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 17 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 20 & 27 - Grupperum - Armaturer med sparepærer og halogenspots, uden bevægelsesmelder. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 22 - Sløjdrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 24 & 31 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 & 29 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Fællesrum - Belysningen består af armaturer med halogenspots og halogenstifte. BBR 3 - Rum nr. er fra plantegning nr. (29)3.01, dateret d. 30/10-2008. BBR 3 - Rum 1.01 & 1.02 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.03 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Rum 1.06 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 21 - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.9073 | 0.071368 | 374 | 1068.1 | 8400 | 15 | 7.8644 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 210 - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 210 - Kontor - Udskiftning af armaturer med kompaktlyssrør til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.421 | 0.09342 | 300 | 947.36 | 10000 | 15 | 10.5556 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 211 - Kopirum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 211 - Kopirum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.42816 | 0.007033 | 29 | 71.36 | 2500 | 15 | 35.0336 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 211a - Depot (lokale 6) - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 211a - Depot (lokale 6) - Installation af bevægelsesmelder | 0.36 | 0.002955 | 15 | 30 | 1250 | 15 | 41.6667 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.8047 | 0.15213 | 464 | 1542.56 | 8250 | 15 | 5.3483 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.17808 | 0.005851 | 23 | 59.36 | 5000 | 15 | 84.2318 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.8028 | 0.16594 | 514 | 1682.64 | 14000 | 15 | 8.3203 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 218 - Toiletter - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 218 - Toiletter - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 5.454 | 0.021513 | 69 | 218.16 | 200 | 5 | 0.91676 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 219 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 219 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.47232 | 0.007762 | 26 | 78.72 | 2500 | 15 | 31.7581 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Belysning | Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 0 - Forhal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10 - Motionsrum - Armaturer med LED lysstofsrør, med bevægelsesmelder. Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 18 - Opvarmningsrum - Armaturer med LED pærer, der er styring med bevægelsesmelder. Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Gang v. omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 29-32 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.31388 | 0.008572 | 46 | 209.2545 | 10000 | 15 | 47.7887 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Belysning | Rum 24 & 31 - Toilet - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. 1.2(29) & 1.2(79), dateret d. 18/2-1971. Kælder - Rum 01 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 - Teknikrum & wc - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 03 - Depot - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 04 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 05 - Depot - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1, 11, 18 & 25 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2, 12 & 19 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 7 - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 6 - Personale wc - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10, 23, 30 & 33 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 & 15 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspots. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 17 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 20 & 27 - Grupperum - Armaturer med sparepærer og halogenspots, uden bevægelsesmelder. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 22 - Sløjdrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 24 & 31 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 & 29 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Fællesrum - Belysningen består af armaturer med halogenspots og halogenstifte. BBR 3 - Rum nr. er fra plantegning nr. (29)3.01, dateret d. 30/10-2008. BBR 3 - Rum 1.01 & 1.02 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.03 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Rum 1.06 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 24 & 31 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.81656 | 0.011006 | 58 | 174.2 | 3200 | 15 | 18.3697 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
1314 - Randers Krisecenter | Markedsgade 5, 8900 Randers C | 730-014827-001 | 496 | Belysning | Rum 2-5 - Udskiftning af armaturer | Rum 1 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Rum 2-5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fælles toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang stue, 2- og 3. sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 2-5 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 2.4444 | 0.10806 | 381 | 1222.2 | 7500 | 15 | 6.1365 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 25 & 30 - Kryberum - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 25 & 30 - Kryberum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.4488 | 0.016745 | 85 | 187 | 6250 | 15 | 33.4225 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Belysning | Rum 26 - Garderobe - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. 1.2(29) & 1.2(79), dateret d. 18/2-1971. Kælder - Rum 01 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 - Teknikrum & wc - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 03 - Depot - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 04 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 05 - Depot - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1, 11, 18 & 25 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2, 12 & 19 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 7 - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 6 - Personale wc - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10, 23, 30 & 33 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 & 15 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspots. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 17 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 20 & 27 - Grupperum - Armaturer med sparepærer og halogenspots, uden bevægelsesmelder. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 22 - Sløjdrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 24 & 31 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 & 29 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Fællesrum - Belysningen består af armaturer med halogenspots og halogenstifte. BBR 3 - Rum nr. er fra plantegning nr. (29)3.01, dateret d. 30/10-2008. BBR 3 - Rum 1.01 & 1.02 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.03 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Rum 1.06 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 26 - Garderobe - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.5047 | 0.010682 | 56 | 160.5 | 1600 | 15 | 9.9688 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 27 - Vaskerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 27 - Vaskerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.79832 | 0.013416 | 48 | 151.68 | 2850 | 15 | 18.7896 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Belysning | Rum 27 & 28 - Depot & rengøring - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1, 13, 20, 23, 24 & 25 - Gang & garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5, 20 & 21 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6, 7, 14, 15, 18 & 19 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompektrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8, 22 & 26 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 & 10 - Personalegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 27 & 28 - Depot & rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 27 & 28 - Depot & rengøring - Installation af bevægelsesmelder | 0.2244 | 0.003349 | 17 | 37.4 | 2500 | 15 | 66.8449 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Belysning | Rum 28 & 29 - Grupperum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er fra plantegning nr. 1.2(29) & 1.2(79), dateret d. 18/2-1971. Kælder - Rum 01 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 - Teknikrum & wc - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 03 - Depot - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 04 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 05 - Depot - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1, 11, 18 & 25 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2, 12 & 19 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 7 - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 6 - Personale wc - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10, 23, 30 & 33 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 & 15 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspots. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 17 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 20 & 27 - Grupperum - Armaturer med sparepærer og halogenspots, uden bevægelsesmelder. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 22 - Sløjdrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 24 & 31 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 & 29 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Fællesrum - Belysningen består af armaturer med halogenspots og halogenstifte. BBR 3 - Rum nr. er fra plantegning nr. (29)3.01, dateret d. 30/10-2008. BBR 3 - Rum 1.01 & 1.02 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.03 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Rum 1.06 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 28 & 29 - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.7841 | 0.055056 | 288 | 808.8 | 6800 | 15 | 8.4075 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 29 - Barnevognsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 29 - Barnevognsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.77376 | 0.0171 | 60 | 193.44 | 3750 | 15 | 19.3859 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1626) Ulvehøj stadion | Møllevangsvej 15, 8940 Randers SV | 730-015340-001 | 847 | Belysning | Rum 29 - Hall - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra oprindelig plantegning nr. 1A dateret d. 25/9-1969. Rum 2, 3, 5, 6, 7 & 14 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4, 8 & 16 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9, 15 & 17 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 19 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 27 & 28 - Forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 29 - Hall - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 29 - Hall - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.7955 | 0.036742 | 86 | 397.75 | 7500 | 15 | 18.8561 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [16 empty] | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Belysning | Rum 29-32 - Toiletter - Udskiftning af armaturer | Rum 0 - Forhal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10 - Motionsrum - Armaturer med LED lysstofsrør, med bevægelsesmelder. Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 18 - Opvarmningsrum - Armaturer med LED pærer, der er styring med bevægelsesmelder. Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Gang v. omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 29-32 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 29-32 - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 15 | 0 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Belysning | Rum 3 & 4 - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er fra plantegning nr. 1.2(29) & 1.2(79), dateret d. 18/2-1971. Kælder - Rum 01 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 - Teknikrum & wc - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 03 - Depot - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 04 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 05 - Depot - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1, 11, 18 & 25 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2, 12 & 19 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 7 - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 6 - Personale wc - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10, 23, 30 & 33 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 & 15 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspots. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 17 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 20 & 27 - Grupperum - Armaturer med sparepærer og halogenspots, uden bevægelsesmelder. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 22 - Sløjdrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 24 & 31 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 & 29 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Fællesrum - Belysningen består af armaturer med halogenspots og halogenstifte. BBR 3 - Rum nr. er fra plantegning nr. (29)3.01, dateret d. 30/10-2008. BBR 3 - Rum 1.01 & 1.02 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.03 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Rum 1.06 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 3 & 4 - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.6168 | 0.006024 | 32 | 102.8 | 2500 | 15 | 24.3191 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Belysning | Rum 3 & 6 - Mødelokaler - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 01 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2, 10, 18 & 22 - Depot/hobbyrum/rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3 & 6 - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4, 8 & 24 - Garderober - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5, 9, 16 & 23 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 12, 15, 19, 20, 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13 & 14 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenpærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 3 & 6 - Mødelokaler - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.93 | 0.003012 | 16 | 58.6 | 100 | 5 | 1.7065 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
863 - Omklædningsbygning ved GI. Hadsundvejens Skole | Rebslagervej 5, 8900 Randers C | 730-019843-001 | 247.5 | Belysning | Rum 3 & 8 - Udskiftning af armaturer samt installation af bevægelsesmelder | Rum 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 8 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5 & 6 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 7 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9,10 & 11 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 3 & 8 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | 1.6267 | 0.29216 | 880 | 3318.4 | 30600 | 15 | 9.2213 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(656) Børnehuset Himmeldalen | Torupdalvej 11, 8930 Randers NØ | 730-029884-001 | 671 | Belysning | Rum 3.21-3.23 - Grupperum - Udskiftning af halogenpærer & halogenstifte til LED | Torv - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.5 & 3.5 - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.7 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.21 & 1.22 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer og halogenstift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.81 & 1.82 - Krybberum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.21 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.22 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.23 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.31 & 2.32 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.41 - Køkken inkl. bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.43 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.3 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3.4 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.21-3.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer og halogenpærer/stift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Balkon - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 3.21-3.23 - Grupperum - Udskiftning af halogenpærer & halogenstifte til 5W LED. | 9.4642 | 0.13349 | 423 | 1514.28 | 800 | 5 | 0.5283 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(656) Børnehuset Himmeldalen | Torupdalvej 11, 8930 Randers NØ | 730-029884-001 | 671 | Belysning | Rum 3.4 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Torv - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.5 & 3.5 - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.7 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.21 & 1.22 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer og halogenstift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.81 & 1.82 - Krybberum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.21 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.22 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.23 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.31 & 2.32 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.41 - Køkken inkl. bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.43 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.3 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3.4 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.21-3.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer og halogenpærer/stift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Balkon - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 3.4 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.68592 | 0.005063 | 19 | 57.16 | 1250 | 15 | 21.8684 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 30 - Udetoilet - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 30 - Udetoilet - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.32 | 0.002364 | 12 | 26.4 | 100 | 5 | 3.7879 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(103) Børnehaven Svalebo | Svalevej 19, 8960 Randers SØ | 730-035834-001 | 446.5 | Belysning | Rum 301 - Grupperum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er generelt anvendt fra plantening 03 - datereret 31-4-1979. Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepære og LED-pære, uden bevægelsesmelder. Kælder - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang & trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 101 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 102 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 103 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 104 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 106 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 107 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 108 - Skab - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 109 - Hems - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 201 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 203 - Værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 204 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 205 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Skab - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 209 - Hems - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 301 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 302 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 304 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 307 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 309 - Hems - Armaturer med spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 401 - Fælles areal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 402 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 403 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 404 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 405 - Personale toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 406 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 406a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 407 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 408 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 409 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. 2003 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 301 - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.77957 | 0.027629 | 147 | 545.7 | 10500 | 15 | 19.2413 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 303 - Musik - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 303 - Musik - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.98723 | 0.033747 | 111 | 342.24 | 5200 | 15 | 15.194 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 305 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 305 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.50905 | 0.009535 | 35 | 96.72 | 2850 | 15 | 29.4665 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 306 & 307 - Kontorer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 306 & 307 - Kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2739 | 0.1608 | 508 | 1630.56 | 19200 | 15 | 11.7751 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Belysning | Rum 309 - Toiletter - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er generelt anvendt fra plantegning 1.02 dateret d. 17.03-1997 fra kommunens weblager. Rum 101, 201 & 301 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102 - Spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 102a - Depot v. spilleområde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 103 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 104 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 105 - Lektielæsning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 107 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108a - Lokale 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 108b - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 109 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 111 - Gang v. køkken - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 112 & 113 - Teknik- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 114 - Anretterkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 115 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 116 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 117 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 118 - Forrum v. toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 202 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 203 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 209 & 304 - Bagtrappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 210 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 210a - Wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 211a - Depot (lokale 6) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 212 - Undervisning (lokale 5) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 213 & 214 - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 215 & 216 - Køkken & spisestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 217 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 218 - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 219 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere armaturer med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 302 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 & 307 - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 308 - Forrum toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Rum 309 - Toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 310 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 309 - Toiletter - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 5.454 | 0.021513 | 69 | 218.16 | 200 | 5 | 0.91676 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 31 - Skarnrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 31 - Skarnrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.298 | 0.005851 | 23 | 65.96 | 100 | 5 | 1.5161 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 32 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 32 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.59792 | 0.013219 | 47 | 149.48 | 3750 | 15 | 25.087 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Belysning | Rum 32 - Fællesrum - Udskiftning af halogenspots og halogenstifte til LED | Rum nr. er fra plantegning nr. 1.2(29) & 1.2(79), dateret d. 18/2-1971. Kælder - Rum 01 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 - Teknikrum & wc - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 03 - Depot - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 04 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 05 - Depot - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1, 11, 18 & 25 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2, 12 & 19 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 7 - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 6 - Personale wc - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10, 23, 30 & 33 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 & 15 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspots. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 17 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 20 & 27 - Grupperum - Armaturer med sparepærer og halogenspots, uden bevægelsesmelder. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 22 - Sløjdrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 24 & 31 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 & 29 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Fællesrum - Belysningen består af armaturer med halogenspots og halogenstifte. BBR 3 - Rum nr. er fra plantegning nr. (29)3.01, dateret d. 30/10-2008. BBR 3 - Rum 1.01 & 1.02 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.03 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Rum 1.06 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 32 - Fællesrum - Udskiftning af halogenspots og halogenstifte til 5W LED. | 1.2086 | 0.021027 | 111 | 338.4 | 1400 | 5 | 4.1371 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 33 - Hems - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 33 - Hems - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.26384 | 0.005851 | 23 | 65.96 | 3750 | 15 | 56.8526 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Belysning | Rum 34 & 37 - Toilet - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. A.200B dateret d. 29/7-1996. Rum 01 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 02 & 04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 07 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 08 & 09 - Garderobe & samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør, der er styring via LK Pir Control. Rum 35 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 36 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Personalerum - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 34 & 37 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.35616 | 0.005851 | 23 | 59.36 | 2500 | 15 | 42.1159 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 34 & 37 - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 34 & 37 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.42864 | 0.012628 | 44 | 142.88 | 5000 | 15 | 34.9944 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 38 - Køkken - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 38 - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.92328 | 0.013613 | 49 | 153.88 | 2500 | 15 | 16.2464 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Belysning | Rum 38 - Køkken - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. A.200B dateret d. 29/7-1996. Rum 01 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 02 & 04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 07 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 08 & 09 - Garderobe & samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør, der er styring via LK Pir Control. Rum 35 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 36 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Personalerum - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 38 - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.42048 | 0.006915 | 15 | 70.08 | 2500 | 15 | 35.6735 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Belysning | Rum 39 - Bryggers - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er fra plantegning nr. A.200B dateret d. 29/7-1996. Rum 01 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 02 & 04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 07 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 08 & 09 - Garderobe & samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 11, 16 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 12, 17, 22 & 27 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 14, 19, 24 & 29 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, der er styring via LK Pir Control. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør, der er styring via LK Pir Control. Rum 35 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 36 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, der er styring via LK Pir Control. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Personalerum - Armaturer med sparepærer, der er styring via LK Pir Control. Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 39 - Bryggers - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.60048 | 0.00987 | 30 | 100.08 | 2500 | 15 | 24.98 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Belysning | Rum 39 - Bryggers - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra plantegning A.200B dateret d. 29-07-1996. Rum 01-04 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 05 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 07 - Forældrebibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 08 - Gæstegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 09 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 10 - Lederkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 16, 21 & 26 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 12, 17, 22 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13, 18, 23 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 19, 24 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15a - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 & 30 - Kryberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 31 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 33 - Garderobe - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Rum 34 & 37 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 35 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Rum 36 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 39 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 40 - Hems inkl. trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Rum 39 - Bryggers - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.43512 | 0.006383 | 19 | 72.52 | 2500 | 15 | 34.4732 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Børnehaven Tryllefløjten | Romalt Boulevard 25, 8960 Randers SØ | 730-026770-001 | 428 | Belysning | Rum 4 - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | Rum 1, 11 & 22 - Vingfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 - Personalestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12, 13, 21 & 29 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14, 19 & 27 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15, 16, 17, 18, 25 & 26 - Grupperum - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Rum 23 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 4 - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 0.072 | 0.00197 | 10 | 6 | 1250 | 15 | 208.3333 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1203) BBR 5 - Oust Mølleskolen | Oust Møllevej 19, 8920 Randers NV | 730-016177-005 | 112 | Belysning | Rum 4 - Garderobe - Udskiftning af armaturer | Rum 1-3 - Gruppe- & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 5 & 6 - Rengøringsrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 & 9 - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. Rum 8 - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 4 - Garderobe - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.246 | 0.008077 | 41 | 82 | 5000 | 15 | 60.9756 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 4 - Lederkontor - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 4 - Lederkontor - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 5.716 | 0.010126 | 38 | 114.32 | 100 | 5 | 0.87474 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
863 - Omklædningsbygning ved GI. Hadsundvejens Skole | Rebslagervej 5, 8900 Randers C | 730-019843-001 | 247.5 | Belysning | Rum 4, 5 & 6 - Udskiftning af armaturer samt installation af bevægelsesmelder | Rum 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 8 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5 & 6 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 7 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9,10 & 11 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 4, 5 & 6 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | 0.93067 | 0.12673 | 382 | 1439.44 | 23200 | 15 | 16.1174 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Belysning | Rum 4, 5, 20 & 21 - Legerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1, 13, 20, 23, 24 & 25 - Gang & garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5, 20 & 21 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6, 7, 14, 15, 18 & 19 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompektrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8, 22 & 26 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 & 10 - Personalegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 27 & 28 - Depot & rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 4, 5, 20 & 21 - Legerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.78443 | 0.032116 | 168 | 585.7091 | 11200 | 15 | 19.1221 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Belysning | Rum 4, 8 & 24 - Garderober - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 01 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2, 10, 18 & 22 - Depot/hobbyrum/rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3 & 6 - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4, 8 & 24 - Garderober - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5, 9, 16 & 23 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 12, 15, 19, 20, 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13 & 14 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenpærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 4, 8 & 24 - Garderober - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 5.715 | 0.006882 | 36 | 114.3 | 100 | 5 | 0.87489 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(103) Børnehaven Svalebo | Svalevej 19, 8960 Randers SØ | 730-035834-001 | 446.5 | Belysning | Rum 403 - Personalerum - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er generelt anvendt fra plantening 03 - datereret 31-4-1979. Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepære og LED-pære, uden bevægelsesmelder. Kælder - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang & trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 101 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 102 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 103 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 104 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 106 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 107 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 108 - Skab - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 109 - Hems - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 201 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 203 - Værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 204 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 205 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Skab - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 209 - Hems - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 301 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 302 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 304 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 307 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 309 - Hems - Armaturer med spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 401 - Fælles areal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 402 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 403 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 404 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 405 - Personale toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 406 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 406a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 407 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 408 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 409 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. 2003 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 403 - Personalerum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.48 | 0.011991 | 63 | 208.8 | 300 | 5 | 1.4368 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(103) Børnehaven Svalebo | Svalevej 19, 8960 Randers SØ | 730-035834-001 | 446.5 | Belysning | Rum 406 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantening 03 - datereret 31-4-1979. Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepære og LED-pære, uden bevægelsesmelder. Kælder - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang & trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 101 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 102 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 103 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 104 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 106 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 107 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 108 - Skab - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 109 - Hems - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 201 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 203 - Værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 204 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 205 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Skab - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 209 - Hems - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 301 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 302 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 304 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 307 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 309 - Hems - Armaturer med spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 401 - Fælles areal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 402 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 403 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 404 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 405 - Personale toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 406 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 406a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 407 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 408 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 409 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. 2003 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 406 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 0.7476 | 0.004461 | 23 | 62.3 | 1250 | 15 | 20.0642 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(103) Børnehaven Svalebo | Svalevej 19, 8960 Randers SØ | 730-035834-001 | 446.5 | Belysning | Rum 406a - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantening 03 - datereret 31-4-1979. Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepære og LED-pære, uden bevægelsesmelder. Kælder - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang & trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 101 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 102 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 103 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 104 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 106 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 107 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 108 - Skab - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 109 - Hems - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 201 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 203 - Værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 204 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 205 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Skab - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 209 - Hems - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 301 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 302 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 304 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 307 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 309 - Hems - Armaturer med spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 401 - Fælles areal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 402 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 403 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 404 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 405 - Personale toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 406 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 406a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 407 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 408 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 409 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. 2003 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 406a - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 1.3716 | 0.006882 | 36 | 114.3 | 1250 | 15 | 10.9361 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 5 - Samtalerum - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 5 - Samtalerum - Installation af bevægelsesmelder | 0.89712 | 0.006639 | 27 | 74.76 | 1250 | 15 | 16.7202 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Børnehaven Tryllefløjten | Romalt Boulevard 25, 8960 Randers SØ | 730-026770-001 | 428 | Belysning | Rum 5 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Rum 1, 11 & 22 - Vingfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 - Personalestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12, 13, 21 & 29 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14, 19 & 27 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15, 16, 17, 18, 25 & 26 - Grupperum - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Rum 23 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 5 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.07152 | 0.003487 | 11 | 5.96 | 1250 | 15 | 209.7315 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Belysning | Rum 5 & 6 - Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 0 - Forhal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10 - Motionsrum - Armaturer med LED lysstofsrør, med bevægelsesmelder. Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 18 - Opvarmningsrum - Armaturer med LED pærer, der er styring med bevægelsesmelder. Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Gang v. omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 29-32 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 5 & 6 - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.79043 | 0.034384 | 182 | 724.5636 | 13750 | 15 | 18.9769 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(1203) BBR 5 - Oust Mølleskolen | Oust Møllevej 19, 8920 Randers NV | 730-016177-005 | 112 | Belysning | Rum 5 & 6 - Rengøringsrum & depot - Udskiftning af armaturer | Rum 1-3 - Gruppe- & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 5 & 6 - Rengøringsrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 & 9 - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. Rum 8 - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 5 & 6 - Rengøringsrum & depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.084 | 0.001379 | 7 | 14 | 2500 | 15 | 178.5714 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Belysning | Rum 5, 9, 16 & 23 - Toiletter - Udskiftning af armaturer og glødepære til LED | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 01 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2, 10, 18 & 22 - Depot/hobbyrum/rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3 & 6 - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4, 8 & 24 - Garderober - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5, 9, 16 & 23 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11, 12, 15, 19, 20, 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 13 & 14 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenpærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 5, 9, 16 & 23 - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og udskiftning af glødepære til LED | 2.1659 | 0.017564 | 92 | 296 | 2050 | 15 | 6.9257 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 6 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 6 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.89712 | 0.006639 | 27 | 74.76 | 1250 | 15 | 16.7202 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Børnehaven Tryllefløjten | Romalt Boulevard 25, 8960 Randers SØ | 730-026770-001 | 428 | Belysning | Rum 6 - Rengøring - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 1, 11 & 22 - Vingfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 - Personalestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12, 13, 21 & 29 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14, 19 & 27 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15, 16, 17, 18, 25 & 26 - Grupperum - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Rum 23 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 6 - Rengøring - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.17916 | 0.030319 | 107 | 59.72 | 5000 | 15 | 83.724 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
Børnehaven Tryllefløjten | Romalt Boulevard 25, 8960 Randers SØ | 730-026770-001 | 428 | VVB | Rum 6 - Rengøring (BV01) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Rum 6 - Rengøring (BV01) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Redan, type 2R-30. Veksleren er uden isoleringskappe. | Rum 6 - Rengøring (BV01) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 1.7707 | 0.013 | 200 | 132.8 | 1500 | 20 | 11.2952 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Belysning | Rum 6, 7, 14, 15, 18 & 19 - Grupperum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1, 13, 20, 23, 24 & 25 - Gang & garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5, 20 & 21 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6, 7, 14, 15, 18 & 19 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompektrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8, 22 & 26 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 & 10 - Personalegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 27 & 28 - Depot & rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 6, 7, 14, 15, 18 & 19 - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2194 | 0.14223 | 749 | 2820.9636 | 34700 | 15 | 12.3008 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Belysning | Rum 7 - Cafeteria - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum 0 - Forhal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10 - Motionsrum - Armaturer med LED lysstofsrør, med bevægelsesmelder. Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 18 - Opvarmningsrum - Armaturer med LED pærer, der er styring med bevægelsesmelder. Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Gang v. omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 29-32 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 7 - Cafeteria - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.1605 | 0.043363 | 229 | 889.7091 | 11500 | 15 | 12.9256 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
863 - Omklædningsbygning ved GI. Hadsundvejens Skole | Rebslagervej 5, 8900 Randers C | 730-019843-001 | 247.5 | Belysning | Rum 7 - Udskiftning af armaturer samt installation af bevægelsesmelder | Rum 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 8 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5 & 6 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 7 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9,10 & 11 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 7 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | 1.6332 | 0.073365 | 225 | 832.92 | 7650 | 15 | 9.1846 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Rum 7 - Værksted - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 7 - Værksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.2726 | 0.021375 | 75 | 241.8 | 2850 | 15 | 11.7866 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1203) BBR 5 - Oust Mølleskolen | Oust Møllevej 19, 8920 Randers NV | 730-016177-005 | 112 | Belysning | Rum 8 - Børnetoilet - Udskiftning af armaturer | Rum 1-3 - Gruppe- & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 5 & 6 - Rengøringsrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 & 9 - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. Rum 8 - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 8 - Børnetoilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.43125 | 0.004531 | 23 | 46 | 1600 | 15 | 34.7826 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Tryllefløjten | Romalt Boulevard 25, 8960 Randers SØ | 730-026770-001 | 428 | Belysning | Rum 8 - Forrum - Installation af bevægelsesmelder | Rum 1, 11 & 22 - Vingfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 - Personalestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12, 13, 21 & 29 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14, 19 & 27 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15, 16, 17, 18, 25 & 26 - Grupperum - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Rum 23 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 20 & 28 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 8 - Forrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.036 | 0.00197 | 10 | 6 | 2500 | 15 | 416.6667 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Belysning | Rum 8 - Køkken - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. 1.2(29) & 1.2(79), dateret d. 18/2-1971. Kælder - Rum 01 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 - Teknikrum & wc - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 03 - Depot - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 04 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 05 - Depot - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1, 11, 18 & 25 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2, 12 & 19 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 7 - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 6 - Personale wc - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10, 23, 30 & 33 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 & 15 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspots. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 17 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 20 & 27 - Grupperum - Armaturer med sparepærer og halogenspots, uden bevægelsesmelder. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 22 - Sløjdrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 24 & 31 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 & 29 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Fællesrum - Belysningen består af armaturer med halogenspots og halogenstifte. BBR 3 - Rum nr. er fra plantegning nr. (29)3.01, dateret d. 30/10-2008. BBR 3 - Rum 1.01 & 1.02 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.03 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Rum 1.06 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Rum 8 - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.915 | 0.009894 | 52 | 152.5 | 2500 | 15 | 16.3934 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Belysning | Rum 8 - Mødelokale - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum 0 - Forhal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10 - Motionsrum - Armaturer med LED lysstofsrør, med bevægelsesmelder. Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 18 - Opvarmningsrum - Armaturer med LED pærer, der er styring med bevægelsesmelder. Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Gang v. omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 29-32 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 8 - Mødelokale - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.5691 | 0.010021 | 53 | 209.2182 | 2000 | 15 | 9.5594 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Belysning | Rum 8, 22 & 26 - Toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1, 13, 20, 23, 24 & 25 - Gang & garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5, 20 & 21 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6, 7, 14, 15, 18 & 19 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompektrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8, 22 & 26 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 & 10 - Personalegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 27 & 28 - Depot & rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 8, 22 & 26 - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.52994 | 0.016509 | 87 | 330.3273 | 9350 | 15 | 28.3053 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Belysning | Rum 9 - Hal - Udskiftning af armaturer | Rum 0 - Forhal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2-4 - Depot & Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10 - Motionsrum - Armaturer med LED lysstofsrør, med bevægelsesmelder. Rum 13, 16, 21, 22, 26 & 27 - Omklædning & bruserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 15 & 23 - Lærer & dommer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 18 - Opvarmningsrum - Armaturer med LED pærer, der er styring med bevægelsesmelder. Rum 19 & 28 - Toiletter v. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 - Gang v. omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 29-32 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 9 - Hal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 43.2985 | 0.42977 | 2361 | 12989.5636 | 4500 | 15 | 0.34643 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Belysning | Rum 9 & 10 - Personalegarderobe - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1, 13, 20, 23, 24 & 25 - Gang & garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5, 20 & 21 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6, 7, 14, 15, 18 & 19 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompektrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8, 22 & 26 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 & 10 - Personalegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 11 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 27 & 28 - Depot & rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum 9 & 10 - Personalegarderobe - Installation af bevægelsesmelder | 0.0792 | 0.001182 | 6 | 13.2 | 2500 | 15 | 189.3939 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
(1626) Ulvehøj stadion | Møllevangsvej 15, 8940 Randers SV | 730-015340-001 | 847 | Belysning | Rum 9, 15 & 17 - Depotrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er fra oprindelig plantegning nr. 1A dateret d. 25/9-1969. Rum 2, 3, 5, 6, 7 & 14 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4, 8 & 16 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9, 15 & 17 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 19 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 27 & 28 - Forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 29 - Hall - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 9, 15 & 17 - Depotrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.1419 | 0.015741 | 33 | 171.35 | 400 | 5 | 2.3344 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [16 empty] | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
863 - Omklædningsbygning ved GI. Hadsundvejens Skole | Rebslagervej 5, 8900 Randers C | 730-019843-001 | 247.5 | Belysning | Rum 9,10 & 11 - Udskiftning af armaturer samt installation af bevægelsesmelder | Rum 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 8 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 4, 5 & 6 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 7 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9,10 & 11 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Rum 9,10 & 11 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | 1.595 | 0.12173 | 370 | 1382.32 | 13000 | 15 | 9.4045 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(279) Korshøjcentret (Kastaniebo) | Kastanievej 7A, 8930 Randers NØ | 730-003989-038 | 1110 | Varmefordelingspumpe | Rum A.7.4 - Loftrum (VA04) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Rum A.03 - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Rum A.03 - Teknikrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Rum A.7.4 - Loftrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Rum C.2.4 - Loftrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. | Rum A.7.4 - Loftrum (VA04) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 1.86 | 0.054963 | 279 | 558 | 4500 | 15 | 8.0645 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(279) Korshøjcentret (Kastaniebo) | Kastanievej 7A, 8930 Randers NØ | 730-003989-038 | 1110 | Varmefordelingspumpe | Rum C.2.4 - Loftrum (VA05) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Rum A.03 - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Rum A.03 - Teknikrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Rum A.7.4 - Loftrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Rum C.2.4 - Loftrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. | Rum C.2.4 - Loftrum (VA05) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 1.86 | 0.054963 | 279 | 558 | 4500 | 15 | 8.0645 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(659) - Holberghus | Holbergstien 6, 8900 Randers C | 730-028375-001 | 1500 | Belysning | Rum i kælder - Udskiftning af armaturer | Rum i kælder -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Administration, Kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opholdsrum - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Gangarealer - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Tekøkkener - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Køkken - Armaturer med kompaktrør, med bevægelsesmelder. Vaskeri - Armaturer med kompaktrør, med bevægelsesmelder. Toiletter & biograf - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Rum i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 3.6685 | 0.14553 | 531 | 1528.55 | 6250 | 15 | 4.0888 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Rum S.08 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum S.08 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.246 | 0.000718 | 4 | 20.5 | 1250 | 15 | 60.9756 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Rum S.09 - Personalerum - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum S.09 - Personalerum - Installation af bevægelsesmelder | 2.1375 | 0.016579 | 87 | 285 | 2000 | 15 | 7.0175 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Rum S.10 - Kopi - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum S.10 - Kopi - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0242 | 0.009697 | 51 | 170.7 | 2500 | 15 | 14.6456 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Rum S.11 - Reception - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum S.11 - Reception - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.5295 | 0.036901 | 193 | 611.8 | 6000 | 15 | 9.8071 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Installation af bevægelsesmelder | 2.6187 | 0.089847 | 471 | 1527.6 | 8750 | 15 | 5.7279 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Rum S.17 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum S.17 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.114 | -0.000267 | -1 | 9.5 | 1250 | 15 | 131.5789 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Rum S.25 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum S.25 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 1.368 | 0.009627 | 51 | 182.4 | 2000 | 15 | 10.9649 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Rum S.37 - Fællesrum - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum S.37 - Fællesrum - Installation af bevægelsesmelder | 1.368 | 0.009627 | 51 | 182.4 | 2000 | 15 | 10.9649 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Belysning | Rum S.37a - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt fra tegning nr. 99-210 E & 99-202 fra til- ombygning år 2002. Kælder - Rum U.01-02 - Spabad & hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.03 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.08-15 - Sløjd inkl. birum (gl. køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.18 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.19 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.20 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.22 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.23-24 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.25 - Møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.26 - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.27 - Personalekantine - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.28 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.29 - Disponibel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.30 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.31 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.32 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.33 & 40 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.34, 36, 37 & 41 - Bad & toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.39 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum U.35 - Forrum - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Kælder - Rum U.42-43 - Depot & pedelværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.44 - Møderum 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.45 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum U.46 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer generelt (stueplan) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er kontakt i Rum S.17 - Teknikrum til natstyring af ganglys. Rum S.01-02 - Fællesrum & køkken - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.05 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.08 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.09 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.10 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.11 - Reception - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.12 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.14, 16, 22 & 23 - Kontor, møderum & fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.15 - Møderum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum S.17 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.25 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.26-28 - Opholdsstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.37a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum S.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Rum S.37a - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 2.6112 | 0.012779 | 67 | 217.6 | 1250 | 15 | 5.7445 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Bygningsdele | Rytterlys - Udvendig efterisolering af kvistflunke med 200 mm ved udskiftning af rytterlys | Rytterlys - Flunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale A.302. Tilbygning vestfacade (garderobe) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale 0026-01. | Rytterlys - Udvendig efterisolering af kvistflunke med 200 mm ved udskiftning af rytterlys | 0.50172 | 0.0312 | 480 | 318.72 | 25410 | 40 | 79.7252 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Belysning | Rød. 1980 fløj Undervisning Installation af LED panel, med bevægelsesmelder og dagslysstyring | Gul Undervisning Belysning i undervisningslokaler består af ældre 3-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gul. Undervisning Østergade, Vestergade & Nørregade Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Gul. Gangarealer Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gul. Toiletter Belysning i toiletter består af armaturer med kompaktlysrør med bevægelsesmelder Rød 2005 & 2009 fløje: Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Rød. 1980 fløj Undervisning Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rød. Gangarealer Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rød. Toiletter Belysning i toiletter består af armaturer med kompaktlysrør med bevægelsesmelder | Rød. 1980 fløj Undervisning Udskiftning af belysning til nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Ny belysning dimensioneres for 300 lux. | 1.0963 | 2.9195 | 15577 | 59202.1 | 810000 | 15 | 13.6819 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Bygningsdele | Rød. 1980 fløj: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering | Rød. 1980 fløj Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Rød. 1980 fløj Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt m.v. undgås. | 7.8572 | 4.708 | 23073 | 23581.5 | 120050 | 40 | 5.0909 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Ventilationskanal | Rød. 1980 fløj: Isolering af ventilationskanaler op til 50 mm | Gul Ventilationskanaler fra anlæggene VE1, VE2, VE3 og VE4 er placeret på lofterne i de fire fløje. Hovedkanalerne er Ø 315 mm med 50 mm isolering. Fordelingskanalerne er Ø 200 mm og med 50 mm isolering. Rød. 1980 fløj Ventilationskanaler i uopvarmet kælder er i gennemsnit skønnet til Ø 400 mm med 30 mm isolering, længden er sat til 36 m. Rød. 2009 fløj Ventilationskanaler på tag er udført som Ø 400 mm med 50 mm isolering afsluttet med pladekapper. | Rød. 1980 fløj Efterisolering af ventilationskanaler i uopvarmet kælder op til 50 mm afsluttet med alufolie eller alukapper. | 0.68608 | 0.16426 | 805 | 823.3 | 18000 | 15 | 21.8632 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Ventilation | Rød. 1980 fløj: Udskiftning af ventilationsanlæg i kælder til nyt anlæg med roterende veksler | Gul Køkken: Mekanisk balanceret ventilation fabrikat Dyrholm med krydsvarmeveksler. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m3 Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i teknikrum ved køkken Gul Hjemkundskab Mekanisk udsugning med 3 stk ventilatorer fabrikat Exhausto Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,5 kJ/m3 Automatik: manuel on/off Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlæggene er placeret i vægge i sydfacaden Ventilatorerne støjer en del og anbefales udskiftet Gul VE01: Søndergade: Mekanisk balanceret ventilation med roterende varmeveksler. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: CO2, CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat ventilatorhus ved facaden Gul VE02: Vestergade: Mekanisk balanceret ventilation med roterende varmeveksler. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: CO2, CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat ventilatorhus ved facaden Gul VE03. Østergade Mekanisk balanceret ventilation med roterende varmeveksler. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m3 Automatik: CO2, CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat ventilatorhus ved gavl. Gul VE04 Nørregade Mekanisk balanceret ventilation med roterende varmeveksler. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m3 Automatik: CO2, CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat ventilatorhus ved gavl. Gul Undervisningslokaler i ny tilbygning ventileres med 3 stk mekaniske ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler, fabrikat Airmaster. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: CO2 og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlæggene er placeret ved ydervæggene Gul To lokaler i Lillegade ventileres med mekaniske ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler, fabrikat Airmaster. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: CO2 og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlæggene er placeret ved ydervæggene Rød. 1980 fløj Ældre mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler og vandvarmeflade. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² SEL-værdi: 3,5 kJ/m³ Automatik: CTS, on off Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i uopvarmet teknikrum i kælder under 1980 fløj og betjener den største del af 1980 fløjen Anlægget vurderes at være med en dårlig virkningsgrad. Rød. 1980 fløj SFO Nyere decentrale mekaniske ventilationsanlæg, 4 stk Airmaster, med krydsvarmeveksler og elvarmeflade.. Anlægstype: VAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS, temperatur og CO2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlæggene er monteret på ydervægge Rød. 2005 fløj: Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler fabrikat Gold med direkte trukne ventilatorer. Anlægget er uden varmeflade. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS og tidsstyring Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i teknikrum i bygningen Rød. 1980 / 2009 fløj Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler fabrikat Gold med vandvarmeflade. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS, trykstyret, CO2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret på loft og betjener lokaler omkring Højvangen Rød. 2009 fløj Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler fabrikat Gold med vandvarmeflade. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS, trykstyret, CO2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret på taget og betjener nordfløj. Rød. Klasser Annemonestræde Nyere decentrale mekaniske ventilationsanlæg, 6 stk Airmaster, med krydsvarmeveksler og elvarmeflade. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS, temperatur og CO2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlæggene er monteret ved ydervægge | Rød. 1980 fløj Udskiftning af ældre ventilationsanlæg i kælder til nyt anlæg med roterende varmeveksler. Anlægget udføres trykstyret med temperatur og CO2 regulering. Anlægget tilsluttes CTS | 2.2091 | 3.5086 | 17402 | 24852.8 | 225000 | 20 | 9.0533 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Vinduer & døre | Rød. 1980 fløj: Udskiftning af vinduer med termoruder til nye med energiruder | Gul: Vinduer med flere fag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gul Vinduer med flere fag er monteret med tolags energiruder med kold og varm kant. Gul Vinduer med flere fag er monteret med trelags termoruder med varm og kold kant. Rød. 1980 fløj Vinduer med flere fag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Rød. 2005 Fløj Vinduer med flere fag er monteret med tolags energiruder med kold kant. Rød. 2009 Fløj Vinduer med flere fag er monteret med tolags energiruder med kold kant. | Rød. 1980 Fløj Udskiftning af vinduer med termoruder til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.96265 | 4.3011 | 21082 | 21658.3 | 674960 | 30 | 31.164 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Vinduer & døre | Rød. 1980 fløj: Udskiftning af yderdøre til nye med energiruder | Rød. 1980 fløj Yderdøre er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gul: Yderdørsparti med flere fag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gul Yderdørsparti med døre og vinduer er monteret med tolags energiruder med kold kant. Gul Yderdøre ved gymnastiksal er udført som massive døre og skønnes uisoleret.. Rød. 2005 fløj Yderdøre er monteret med tolags energiruder med kold kant. Rød. 2009 fløj Yderdøre er monteret med tolags energiruder med kold kant. | Rød. 1980 fløj Udskiftning af yderdøre med termoruder til nye døre med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.1014 | 0.28889 | 1416 | 1453.8 | 39600 | 30 | 27.239 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Varmepumpe | Rød. Etablering af ny luft/vand varmepumpe, ny buffertank, ny varmtvandsbeholder og nyt lavtemperatur radiatoranlæg. Det hele tilsluttes CTS. | Gul Der er ingen varmepumpe i bygningen. Rød Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Rød Der foreslås installation af ny luft/vand varmepumpe som supplement til gaskedlen Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen laver varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Indedelen kan placeres i teknikrum i kælder. Udedelen kan placere i græsareal ud for kælder. Der installeres en ny varmtvandsbeholder. Der installeres samtidig en bufferbeholder som sikrer ensartet temperaturforhold for anlægget. Der udføres nyt to-strengs lavtemperatur radiatoranlæg. Anlæggene tilsluttes CTS Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 1.7539 | 18.0465 | 86926 | 37124.8 | 635000 | 30 | 17.1045 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Belysning | Rød. Gangarealer. Installation af LED panel, med bevægelsesmeldere. | Gul Undervisning Belysning i undervisningslokaler består af ældre 3-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gul. Undervisning Østergade, Vestergade & Nørregade Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Gul. Gangarealer Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gul. Toiletter Belysning i toiletter består af armaturer med kompaktlysrør med bevægelsesmelder Rød 2005 & 2009 fløje: Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Rød. 1980 fløj Undervisning Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rød. Gangarealer Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rød. Toiletter Belysning i toiletter består af armaturer med kompaktlysrør med bevægelsesmelder | Rød. Gangarealer Udskiftning af belysning til nye armaturer med LED belysning med bevægelsesmeldere. | 1.3916 | 2.0941 | 10902 | 32934.9 | 355000 | 15 | 10.7788 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Brugsvandsrør | Rød. Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Gul Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Gul Brugsvandsrør og cirkulationsledning i krybekælder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Gul Brugsvandsrør og cirkulationsledning i opvarmet zone er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rød. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rød Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Rød Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.1197 | 0.12951 | 635 | 659.9 | 17680 | 30 | 26.7919 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Brugsvandsrør | Rød. Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Gul Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Gul Brugsvandsrør og cirkulationsledning i krybekælder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Gul Brugsvandsrør og cirkulationsledning i opvarmet zone er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rød. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rød Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Rød Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.70903 | 0.53597 | 2629 | 2765.2 | 117000 | 30 | 42.3116 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Varmefordelingsrør | Rød. Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm | Rød Varmefordelingsrør i uopvarmet teknikrum i kælder er udført som 2" stålrør og med 30 mm isolering. Gul Varmefordelingsrør i krybekældre under mellemfløje er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rød. Varmefordelingsrør i uopvarmet teknikrum og uopvarmet kælder er udført som 1 1/4" stålrør og med 30 mm isolering. Rød Varmefordelingsrør i jord er udført som 32 mm præisolerede stålrør. Rørene går fra kælder i 1984 fløj til 2009 fløj | Rød Efterisolering af varmefordelingsrør i uopvarmet teknikrum i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.93378 | 0.087917 | 431 | 445.1 | 14300 | 30 | 32.1276 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Varmefordelingsrør | Rød. Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm | Rød Varmefordelingsrør i uopvarmet teknikrum i kælder er udført som 2" stålrør og med 30 mm isolering. Gul Varmefordelingsrør i krybekældre under mellemfløje er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rød. Varmefordelingsrør i uopvarmet teknikrum og uopvarmet kælder er udført som 1 1/4" stålrør og med 30 mm isolering. Rød Varmefordelingsrør i jord er udført som 32 mm præisolerede stålrør. Rørene går fra kælder i 1984 fløj til 2009 fløj | Rød Efterisolering af varmefordelingsrør i uopvarmet teknikrum og kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.68238 | 0.24315 | 1192 | 1230.1 | 54080 | 30 | 43.9639 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Belysning | Rød. Toiletter. Installation af LED panel, med bevægelsesmelder | Gul Undervisning Belysning i undervisningslokaler består af ældre 3-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gul. Undervisning Østergade, Vestergade & Nørregade Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Gul. Gangarealer Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gul. Toiletter Belysning i toiletter består af armaturer med kompaktlysrør med bevægelsesmelder Rød 2005 & 2009 fløje: Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Rød. 1980 fløj Undervisning Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rød. Gangarealer Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rød. Toiletter Belysning i toiletter består af armaturer med kompaktlysrør med bevægelsesmelder | Rød. Toiletter Udskiftning af belysning til nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.518 | 0.030737 | 161 | 518 | 15000 | 15 | 28.9575 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 20, 8960 Randers SØ | 730-035132-007 | 4820 | Fjernvarme uden veksler | Røde: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Gul Skolen opvarmes med en nyere kondenserende gulvstående gaskedel fabrikat Buderus type GB312 med en nominel ydelse på 271 kW. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen forsyner hele den gule skole med varme og er placeret i kælder under Lille torv. Kedlen har indbygget automatik der regulerer den fælles fremløbstemperatur, men blandesløjfer reguleres af CTS. Kedel er placeret i kælder i gul fløj. Rød Bygningerne opvarmes med naturgas med en nyere kondenserende gulvstående isoleret gaskedel fabrikat Buderus type GB312 med en nominel ydelse på 155 kW. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er placeret i teknikrum i uopvarmet kælder under 1980 fløj, og leverer varme til røde bygningerne frem til og med nyt indgangsparti. Teknikrummet bærer præg af at det anvendes til værksted og lager og der er meget støvet på alle tekniske installationer. Det er desuden meget vanskeligt at få adgang til de tekniske installationer. Der bør etableres en skillevæg, så værksted og lager holdes adskilt fra kedelanlæg og tekniske installationer. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 7.2904 | 41.7603 | -15218 | 109356.284 | 300000 | 20 | 2.7433 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(279) Korshøjcentret | Kastanievej 3A, 8930 Randers NØ | 730-003989-035 | 808 | Belysning | Samlingslokale - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Festsal, sløjd & EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Samlingslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, med bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontorer & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gagn v. kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Samlingslokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2488 | 0.1568 | 824 | 2414.3 | 29000 | 15 | 12.0118 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ SFO | Harridslevvej 50, 8930 Randers NØ | 730-002201-004 | 312 | Bygningsdele | SFO - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 125 mm isolering | SFO Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. | SFO Indvendig efterisolering med125 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.31856 | 0.0102 | 50 | 28.9091 | 3630 | 40 | 125.566 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ SFO | Harridslevvej 50, 8930 Randers NØ | 730-002201-004 | 312 | Bygningsdele | SFO - Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering | Børnehave Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. SFO Loftsrum er isoleret med 100 +100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. SFO - udvidelse Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | SFO - udvidelse Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.68607 | 0.20683 | 1014 | 592.7636 | 34560 | 40 | 58.3032 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ SFO | Harridslevvej 50, 8930 Randers NØ | 730-002201-004 | 312 | Bygningsdele | SFO - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Børnehave Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. SFO Loftsrum er isoleret med 100 +100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. SFO - udvidelse Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | SFO Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.4721 | 0.49341 | 2419 | 1413.2182 | 38400 | 40 | 27.172 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ SFO | Harridslevvej 50, 8930 Randers NØ | 730-002201-004 | 312 | Bygningsdele | SFO - Indvendig montage af forsatsvæg med 150 mm isolering | Børnehave Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. SFO Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | SFO Indvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 150 mm isolering i ny forsatsvæg. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.49485 | 0.51177 | 2509 | 1465.2545 | 118440 | 40 | 80.8324 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 1, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 1, 8920 Randers NV | 730-011734-002 | 172 | Bygningsdele | SFO - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering | SFO - Gulv mod uopvarmet kælder, letklinkerbeton med slidlag er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. | SFO - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af letklinkerbeton. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 3.0206 | 0.77078 | 3779 | 2643.0364 | 35000 | 40 | 13.2423 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Udskiftning af armaturer | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.45731 | 0.1953 | 261 | 2248.44 | 73750 | 15 | 32.8005 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Udskiftning af armaturer | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.88344 | 0.012963 | 39 | 147.24 | 2500 | 15 | 16.9791 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Udskiftning af armaturer | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.36912 | 0.005398 | 14 | 61.52 | 2500 | 15 | 40.6372 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Udskiftning af armaturer | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.51276 | 0.1856 | 252 | 2136.48 | 62500 | 15 | 29.2537 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Udskiftning af armaturer | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.61968 | 0.009082 | 26 | 103.28 | 2500 | 15 | 24.206 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ SFO | Harridslevvej 50, 8930 Randers NØ | 730-002201-004 | 312 | Bygningsdele | SFO - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | SFO Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | SFO Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.15893 | 0.72676 | 3563 | 2081.1455 | 523800 | 40 | 251.6883 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ SFO | Harridslevvej 50, 8930 Randers NØ | 730-002201-004 | 312 | Vinduer & døre | SFO - Udskiftning af eksisterende facadeparti | Børnehave Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termorude med kold kant. SFO Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO Facadeparti med glasdør, monteret med tolags energiruder. SFO Facadeparti med glasdør, monteret med tolags energiruder. Børnehave Yderdør med flere fag, monteret med tolags termoruder med kold kant. | SFO Eksisterende facadeparti med glasdør foreslås udskiftet til nyt parti, med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.57629 | 0.22091 | 1083 | 631.0364 | 32850 | 30 | 52.0572 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ SFO | Harridslevvej 50, 8930 Randers NØ | 730-002201-004 | 312 | Vinduer & døre | SFO - Udskiftning af eksisterende vinduer og SFO - dskiftning af eksisterende vinduer | SFO Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. SFO Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags energiruder | SFO Eksisterende flerfagsvinduer med gående rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. SFO Eksisterende enkeltfagsvinduer i fast ramme foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.57824 | 0.33574 | 1646 | 961.4182 | 49880 | 30 | 51.8817 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ SFO | Harridslevvej 50, 8930 Randers NØ | 730-002201-004 | 312 | Vinduer & døre | SFO - Udskiftning af eksisterende yderdøre | Børnehave Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termorude med kold kant. SFO Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO Facadeparti med glasdør, monteret med tolags energiruder. SFO Facadeparti med glasdør, monteret med tolags energiruder. Børnehave Yderdør med flere fag, monteret med tolags termoruder med kold kant. | SFO Eksisterende yderdøre foreslås udskiftet til nye, monteret med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.60237 | 0.27823 | 1364 | 795.1273 | 39600 | 30 | 49.8033 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 1, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 1, 8920 Randers NV | 730-011734-002 | 172 | Vinduer & døre | SFO - Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude og 1+1 lag glas. | Oprindelig del (1956) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte enkelte udskiftet til 2 lags energi rude med kold kant. Samt 3 lags energirude med varm kant. Vinduer mod skolegård er primært monteret med 2 lags termorude. Tilbygning (1960) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte vinduer mod vest et monteret med 3 lags energirude med varm kant. Tilbygning (1969) - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. Tilbygning (1995) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Tilbygning (2001) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Tilbygning (2008) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Tilbygning (2009) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Ovenlysvinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. SFO - Vinduer & døre generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Dog er tagvinduer monteret med hhv. 1+1 lag glas, 2 lags termorude samt monteret med 2 lags energirude med kold kant. | SFO - Udskiftning af ovenlys med 1+1 lags glas og 2 lags termorude til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.40445 | 0.036917 | 181 | 126.7273 | 9400 | 30 | 74.175 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Korshøjskolen ¦ Pavillon til SFO | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-006 | 129 | Bygningsdele | SFO i Pavilion - Indvendig efterisolering af skråloft med 200 mm isolering | SFO i Pavilion Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | SFO i Pavilion Indvendig efterisolering af skråloft med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm Det foreslåes at isolere skråvloft indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 2.0673 | 0.57534 | 2821 | 2930.2 | 56695 | 40 | 19.3485 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Pavillon til SFO | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-006 | 129 | Vinduer & døre | SFO i Pavilion - Udskiftning af eksisterende facadeparti | Spejderhytten Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags energiruder. Spejderhytten Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Skole Fløj 1 og 6 Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termorude med kold kant. Tandklinik Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO i Pavilion Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termoruder. SFO i Pavilion Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. | SFO i Pavilion Eksisterende facadeparti med glasdør foreslås udskiftet til nyt parti, med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.0346 | 0.098117 | 481 | 496.6 | 14400 | 30 | 28.9972 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Pavillon til SFO | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-006 | 129 | Vinduer & døre | SFO i Pavilion - Udskiftning af eksisterende yderdøre | Spejderhytten Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags energiruder. Spejderhytten Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Skole Fløj 1 og 6 Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termorude med kold kant. Tandklinik Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO i Pavilion Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termoruder. SFO i Pavilion Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. | SFO i Pavilion Eksisterende yderdøre foreslås udskiftet til nye, monteret med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.086 | 0.067517 | 331 | 342.1 | 9450 | 30 | 27.6235 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Pavillon til SFO | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-006 | 129 | Belysning | SFO i Pavillon - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Skolen - Klasser, grupperum og faglokaler Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Lærerforberedelser og faglokaler Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente spoler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Gange og toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Gymnastik, træ og metalsløjd Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Depot og lagerrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Musik Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring. Skolen Fløj 6 kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Uopvarmede kælderarealer Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Spejderhytten Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. SFO i Pavillon Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | SFO i Pavillon Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 1.1229 | 0.31725 | 1647 | 4828.5 | 64500 | 15 | 13.3582 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Pavillon til SFO | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-006 | 129 | Solceller | SFO i pavillon - Montage af nye solceller | Skolen Der er monteret nyere solceller til produktion af strøm. Solcellearealet er ca. 760 m² og leverer 123 kWp. SFO i pavillon Der er ingen solceller på bygningen. Spejderhytten Der er ingen solceller på bygningen. Tandklinik Der er ingen solceller på bygningen. | SFO i pavillon Montering af solceller på Syd -vendte tagflade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 22,5 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 1.9694 | 0.76003 | 3858 | 6203.4768 | 63000 | 20 | 10.1556 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Pavillon til SFO | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-006 | 129 | Varmepumpe | SFO i pavillon Etablering af ny luft/vand varmepumpe som supplement til gaskedlen. Etablering af ny varmtvandsbeholder og nyt lavtemperatur radiatoranlæg. | Der er ingen varmepumper i ejendommen. | SFO i Pavillon Der foreslås installation af ny luft/vand varmepumpe. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen laver varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. ' Samtidig etableres ny varmtvandsbeholder. Der etableres et nyt lavtemperatur radiatoranlæg. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 2.5694 | 2.8373 | 13701 | 10277.65 | 120000 | 30 | 11.6758 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Pavillon til SFO | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-006 | 129 | Brugsvandsrør | SFO i pavillon. Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Skolen og Spejderhytten Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. SFO i pavillon Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 22 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Skolen Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Tandklinik Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | SFO i pavillon Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter, hvor pladsen tillader det. | 3.659 | 0.7346 | 3601 | 3710.2 | 30420 | 30 | 8.199 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 1, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 1, 8920 Randers NV | 730-011734-002 | 172 | Varmefordelingsrør | SFO ifm etageadskillelse - Isolering af varmerør op til 60 mm | SFO - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. I kælder (SFO) - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er uisoleret. | Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.1101 | 0.00816 | 40 | 27.6727 | 7540 | 30 | 272.4704 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Korshøjskolen ¦ Pavillon til SFO | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-006 | 129 | Fjernvarme uden veksler | SFO: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Skolen opvarmes med naturgas. Anlægget er et centralvarmeanlæg, forsynet fra kedel på 460 kW Viessmann Vitocrossal 300 monteret med en Veishaupt VG 40 N brænder. Kedlen er kondenserende og med ekstern varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er placeret i fyrrummet i kælderen under skolens fløj 6. Spejderhytten opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit af typen Geminox ZEM 217 18 kW med indbygget varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er placeret i teknikrum til venstre for hoveddør. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. Tandklinikken opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit af typen Bosch ZPS 3-16 ,15 kW, isoleret og med kappe. Kedlen er placeret i teknikrum i kælderen. SFO i Pavillon opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere 108 kW kondenserende kedelunit med ekstern varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedel er placeret i kælderen under skolens Fløj 6. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 5.1358 | 3.8848 | 1153 | 12839.528 | 50000 | 20 | 3.8942 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Bygningsdele | Sidebygning - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Sidebygning Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Sidebygning Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.45576 | 0.3471 | 5340 | 3732.66 | 327600 | 40 | 87.7658 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Belysning | Sidebygning - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED & sparepære. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Personaleophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fællesareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Opholdrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Sidebygning - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 0.92064 | 0.007565 | 25 | 76.72 | 1250 | 15 | 16.293 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Belysning | Sidebygning - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED & sparepære. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Personaleophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fællesareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Opholdrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Sidebygning - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.216 | 0.001773 | 9 | 18 | 1250 | 15 | 69.4444 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Bygningsdele | Sidebygning, facade mod syd og gavl mod øst- Indvendig efterisolering af massive betonydervægge med 200 mm | Sidebygning, facade mod syd og gavl mod øst Ydervægge består af 250 mm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Sidebygning, facade mod syd og gavl mod øst Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive betonydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 2.0656 | 2.3123 | 35531 | 24867.69 | 481555 | 40 | 19.3647 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Gjerlev Gymnastiksal - Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | 730-003762-003 | 660 | Belysning | Skift til LED-belysning. Kontor, butikker og undervisning. | Ældre lysrørsamaturer med konventionet forkobling med glimttænder. | Skift til LED-belysning i nye armaturer. For at opnå den beregnede besparelse, skal der bruges egnede armaturer, der placeres efter belysningsfabrikantens anvisninger. Det anbefales at lade belysningsfabrikanten beregne de enkelte lokaler. Dette er normalt gratis og formidles af ejendommes elinstallatør. | 2.4459 | 1.3376 | 3299 | 16142.9115 | 66000 | 10 | 4.0885 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
Børnehuset Grøftekanten - Tønagervej 17, 8983 Gjerlev J | Tønagervej 17, 8983 Gjerlev J | 730-003762-004 | 900 | Belysning | Skift til LED-belysning. Kontor, butikker og undervisning. | Ældre lysrørsamaturer med konventionet forkobling med glimttænder. | Skift til LED-belysning i nye armaturer. For at opnå den beregnede besparelse, skal der bruges egnede armaturer, der placeres efter belysningsfabrikantens anvisninger. Det anbefales at lade belysningsfabrikanten beregne de enkelte lokaler. Dette er normalt gratis og formidles af ejendommes elinstallatør. | 1.9468 | 1.4846 | 4809 | 17520.7604 | 90000 | 10 | 5.1368 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution
Gjerlev Aktivitetshus - Tønagervej 13, 8983 Gjerlev J | Tønagervej 13, 8983 Gjerlev J | 730-003762-001 | 1062 | Belysning | Skift til LED-belysning. Kontor, butikker og undervisning. | Belysningsanlæggene i undervisningslokalerne består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Skift til LED-belysning i nye armaturer. For at opnå den beregnede besparelse, skal der bruges egnede armaturer, der placeres efter belysningsfabrikantens anvisninger. Det anbefales at lade belysningsfabrikanten beregne de enkelte lokaler. Dette er normalt gratis og formidles af ejendommes elinstallatør. | 1.0445 | 2.7473 | 6421 | 33277.7935 | 318600 | 10 | 9.574 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Korshøjskolen ¦ Skolen | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-001 | 8431 | Vinduer & døre | Skole- Fløj 1 - Ovenlys - Udskiftning af eksisterende ovenlys | Skolen - Fløj 1 - Ovenlys Ovenlysvinduer er monteret i tagkonstruktionen. Ovenlyset består af 3 lags klar polycarbonat, monteret på massiv karm. | Skolen - Fløj 1 - Ovenlys Montage af hvælvet ovenlys. Ovenlyset består af 6 lags klar polycarbonat, monteret på isoleret karm. | 0.76198 | 1.2368 | 6063 | 6248.4 | 246005 | 30 | 39.3709 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolen ¦ Skolen | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-001 | 8431 | Vinduer & døre | Skole Fløj 1 - Udskiftning af eksisterende yderdøre | Spejderhytten Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags energiruder. Spejderhytten Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Skole Fløj 1 og 6 Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termorude med kold kant. Tandklinik Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO i Pavilion Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termoruder. SFO i Pavilion Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. | Skolen Fløj 1 og 6 Eksisterende yderdøre foreslås udskiftet til nye, monteret med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.1026 | 2.102 | 10304 | 10617.8 | 288900 | 30 | 27.209 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Bygningsdele | Skolekøkken - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 100 mm isolering | Hovedbygning Gulv mod krybekælder i mellembygning, baumadæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Tilbygning - skolekøkken Gulv mod krybekælder, baumadæk med trægulv er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. U-værdi fra HB. | Tilbygning - skolekøkken Efterisolering af gulv mod krybekælder med 100 mm isolering, så den samlede mængde udgør 200 mm Udførelsen foreslåes med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 1.226 | 0.080797 | 1241 | 868.96 | 28350 | 40 | 32.6252 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Bygningsdele | Skolekøkken - Isolering af hule ydervægge af tegl med granulat samt indvendig påforing med 150 mm isolering | Tilbygning - skolekøkken Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Hovedbygning Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Indskoling Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af porebeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Tilbygning - skolekøkken Isolering af hule ydervægge af tegl ved indblæsning af granulat, samt indvendig påforing med 150 mm isolering. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 2.669 | 2.3488 | 36105 | 25259.91 | 378568 | 40 | 14.9869 |  |  | G til C mærker
Korshøjskolen ¦ Skolen | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-001 | 8431 | Bygningsdele | Skolen - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 150 mm isolering | Skolen Gulv mod krybekælder, isoleret med - 75 mm lecaplader Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tandklinik Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Skolen Efterisolering af gulv mod krybekælder med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 200 mm Udførelsen foreslåes med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 3.1325 | 20.1058 | 98560 | 101587 | 1297200 | 40 | 12.7694 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolen ¦ Skolen | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-001 | 8431 | Bygningsdele | Skolen - Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering | Spejderhytten Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Skolen Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Tandklinik Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Skolen Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.3053 | 6.9789 | 34211 | 35261.9 | 1080613.8 | 40 | 30.6454 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolen ¦ Skolen | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-001 | 8431 | Bygningsdele | Skolen - Fløj 1.2 og musik - Indvendig montage af forsatsvæg med 150 mm isolering | Skolen Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tandklinik Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Spejderhytten Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Skolen Indvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 150 mm isolering i ny forsatsvæg. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.94406 | 10.598 | 51952 | 53548 | 2268840 | 40 | 42.3702 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolen ¦ Skolen | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-001 | 8431 | Belysning | Skolen - Lærerforberedelser og faglokaler - Installation af bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Skolen - Klasser, grupperum og faglokaler Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Lærerforberedelser og faglokaler Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente spoler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Gange og toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Gymnastik, træ og metalsløjd Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Depot og lagerrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Musik Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring. Skolen Fløj 6 kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Uopvarmede kælderarealer Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Spejderhytten Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. SFO i Pavillon Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Skolen - Lærerforberedelser og faglokaler Installation af bevægelsesmeldere. | 3.0988 | 1.5602 | 8244 | 28818.9 | 139500 | 15 | 4.8406 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolen ¦ Skolen | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-001 | 8431 | Vinduer & døre | Skolen - Udskiftning af eksisterende termo vinduer til nye med lavenergi ruder. | Spejderhytten Vinduer monteret med tolags termoruder med kold kant.. Tandklinik Vinduer monteret med tolags termoruder med kold kant. SFO i Pavilion Vinduer monteret med tolags termoruder med kold kant. Skolen Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Skolen Eksisterende vinduer med termoruder udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.98964 | 15.9471 | 78173 | 80545.1 | 2441640 | 30 | 30.3139 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Skolen (gang 05.06) - Udskiftning af armaturer | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Skolen (gang 05.06) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.8273 | 0.59513 | 1118 | 6821.84 | 56000 | 15 | 8.2089 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingspumpe | Skolen (Teknikrum på loft gang, SVA10) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg, Grundfos Alpha2 25-60 | Gymnastiksal (Teknikrum-GVA01+02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Gymnastiksal (Teknikrum-GVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Svømmehal (Teknikrim-SHVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Svømmehal (Teknikrim-SHVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Hal (Teknikrum i kælder - HVA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne sidder på hver deres blandekreds til ventilationsanlæg. Hal (Teknikrum i kælder - HVA04) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 10-SVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 430 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 40-SVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 50 -SVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04a) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04b) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 30 - SVA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Skolen (Teknikrum, Gang - SVA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang - SVA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 60 - SVA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Kælder (Teknikrum, Gang - SVA09) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft gang, SVA10) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en OEG pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af typen CPA 60/25. Skolen (Teknikrum på loft Gang 10, SVA11) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 20, SVA12) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA13) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA14) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA15) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA16) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 50, SVA17) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Skolen (Teknikrum på loft gang, SVA10) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 1.0853 | 0.029156 | 148 | 325.6 | 4500 | 15 | 13.8206 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingspumpe | Skolen (Teknikrum, Gang - SVA06) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Gymnastiksal (Teknikrum-GVA01+02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Gymnastiksal (Teknikrum-GVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Svømmehal (Teknikrim-SHVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Svømmehal (Teknikrim-SHVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Hal (Teknikrum i kælder - HVA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne sidder på hver deres blandekreds til ventilationsanlæg. Hal (Teknikrum i kælder - HVA04) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 10-SVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 430 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 40-SVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 50 -SVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04a) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04b) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 30 - SVA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Skolen (Teknikrum, Gang - SVA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang - SVA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 60 - SVA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Kælder (Teknikrum, Gang - SVA09) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft gang, SVA10) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en OEG pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af typen CPA 60/25. Skolen (Teknikrum på loft Gang 10, SVA11) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 20, SVA12) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA13) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA14) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA15) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA16) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 50, SVA17) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Skolen (Teknikrum, Gang - SVA06) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-120 med en max-effekt på 336 W. | 0.54159 | 0.054963 | 279 | 613.8 | 17000 | 15 | 27.6963 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingspumpe | Skolen (Teknikrum, Gang - SVA07) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Gymnastiksal (Teknikrum-GVA01+02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Gymnastiksal (Teknikrum-GVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Svømmehal (Teknikrim-SHVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Svømmehal (Teknikrim-SHVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Hal (Teknikrum i kælder - HVA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne sidder på hver deres blandekreds til ventilationsanlæg. Hal (Teknikrum i kælder - HVA04) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 10-SVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 430 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 40-SVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 50 -SVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04a) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04b) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 30 - SVA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Skolen (Teknikrum, Gang - SVA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang - SVA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 60 - SVA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Kælder (Teknikrum, Gang - SVA09) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft gang, SVA10) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en OEG pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af typen CPA 60/25. Skolen (Teknikrum på loft Gang 10, SVA11) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 20, SVA12) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA13) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA14) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA15) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA16) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 50, SVA17) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Skolen (Teknikrum, Gang - SVA07) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-120 med en max-effekt på 336 W. | 0.28341 | 0.028762 | 146 | 321.2 | 17000 | 15 | 52.9265 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingspumpe | Skolen (Teknikrum, Gang 10-SVA01) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Gymnastiksal (Teknikrum-GVA01+02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Gymnastiksal (Teknikrum-GVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Svømmehal (Teknikrim-SHVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Svømmehal (Teknikrim-SHVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Hal (Teknikrum i kælder - HVA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne sidder på hver deres blandekreds til ventilationsanlæg. Hal (Teknikrum i kælder - HVA04) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 10-SVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 430 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 40-SVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 50 -SVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04a) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04b) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 30 - SVA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Skolen (Teknikrum, Gang - SVA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang - SVA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 60 - SVA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Kælder (Teknikrum, Gang - SVA09) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft gang, SVA10) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en OEG pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af typen CPA 60/25. Skolen (Teknikrum på loft Gang 10, SVA11) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 20, SVA12) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA13) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA14) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA15) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA16) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 50, SVA17) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Skolen (Teknikrum, Gang 10-SVA01) - Montering af nye automatisk modulerende varmefordelingspumper på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til en pumper med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-120 med en max-effekt på 336 W. | 0.54159 | 0.10993 | 558 | 1227.6 | 34000 | 15 | 27.6963 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingspumpe | Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04a) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Gymnastiksal (Teknikrum-GVA01+02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Gymnastiksal (Teknikrum-GVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Svømmehal (Teknikrim-SHVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Svømmehal (Teknikrim-SHVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Hal (Teknikrum i kælder - HVA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne sidder på hver deres blandekreds til ventilationsanlæg. Hal (Teknikrum i kælder - HVA04) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 10-SVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 430 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 40-SVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 50 -SVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04a) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04b) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 30 - SVA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Skolen (Teknikrum, Gang - SVA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang - SVA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 60 - SVA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Kælder (Teknikrum, Gang - SVA09) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft gang, SVA10) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en OEG pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af typen CPA 60/25. Skolen (Teknikrum på loft Gang 10, SVA11) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 20, SVA12) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA13) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA14) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA15) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA16) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 50, SVA17) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04a) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-120 med en max-effekt på 336 W. | 0.55712 | 0.056539 | 287 | 631.4 | 17000 | 15 | 26.9243 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingspumpe | Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04b) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Gymnastiksal (Teknikrum-GVA01+02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Gymnastiksal (Teknikrum-GVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Svømmehal (Teknikrim-SHVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Svømmehal (Teknikrim-SHVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Hal (Teknikrum i kælder - HVA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne sidder på hver deres blandekreds til ventilationsanlæg. Hal (Teknikrum i kælder - HVA04) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 10-SVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 430 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 40-SVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 50 -SVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04a) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04b) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 30 - SVA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Skolen (Teknikrum, Gang - SVA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang - SVA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 60 - SVA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Kælder (Teknikrum, Gang - SVA09) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft gang, SVA10) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en OEG pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af typen CPA 60/25. Skolen (Teknikrum på loft Gang 10, SVA11) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 20, SVA12) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA13) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA14) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA15) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA16) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 50, SVA17) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04b) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-120 med en max-effekt på 336 W. | 0.28341 | 0.028762 | 146 | 321.2 | 17000 | 15 | 52.9265 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingspumpe | Skolen (Teknikrum, Gang 60 - SVA08) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Gymnastiksal (Teknikrum-GVA01+02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Gymnastiksal (Teknikrum-GVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Svømmehal (Teknikrim-SHVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Svømmehal (Teknikrim-SHVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Hal (Teknikrum i kælder - HVA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne sidder på hver deres blandekreds til ventilationsanlæg. Hal (Teknikrum i kælder - HVA04) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 10-SVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 430 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 40-SVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 50 -SVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04a) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04b) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 30 - SVA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Skolen (Teknikrum, Gang - SVA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang - SVA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 60 - SVA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Kælder (Teknikrum, Gang - SVA09) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft gang, SVA10) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en OEG pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af typen CPA 60/25. Skolen (Teknikrum på loft Gang 10, SVA11) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 20, SVA12) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA13) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA14) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA15) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA16) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 50, SVA17) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Skolen (Teknikrum, Gang 60 - SVA08) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-120 med en max-effekt på 336 W. | 0.54159 | 0.054963 | 279 | 613.8 | 17000 | 15 | 27.6963 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Korshøjskolen ¦ Skolen | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-001 | 8431 | Belysning | Skolen Installation af LED spot, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav, | Skolen - Klasser, grupperum og faglokaler Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Lærerforberedelser og faglokaler Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente spoler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Gange og toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Gymnastik, træ og metalsløjd Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Depot og lagerrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Musik Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring. Skolen Fløj 6 kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Uopvarmede kælderarealer Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Spejderhytten Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. SFO i Pavillon Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Skolen - Gange og toiletter Der installeres ny LED spotbelysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Skolen - Depot og lagerrum Der installeres ny LED spotbelysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Skolen Fløj 6 kælder Der installeres ny LED spotbelysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.2922 | 0.62079 | 3320 | 12861.5 | 660250 | 15 | 51.3354 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolen ¦ Skolen | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-001 | 8431 | Varmepumpe | Skolen Installation af ny luft/vand varmepumpe som supplement til gaskedlen. Etabler ny varmtvandsbeholder og nyt lavtemperatur radiatoranlæg. | Der er ingen varmepumper i ejendommen. | Skolen Installation af ny luft/vand varmepumpe som supplement til gaskedlen. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen laver varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Indedelen kan placeres i nuværende teknikrum og udedelene kan placeres på grønne arealer tæt på fyrrummet i fløj 6. Samtidig installeres en ny varmtvandsbeholder. Der etableres et nyt lavtemperatur radiatoranlæg. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 8.3629 | 52.427 | 253580 | 189559.9334 | 680000 | 30 | 3.5873 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolen ¦ Skolen, Korshøjskolen ¦ Tandklinik | Skolevænget 1 og 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-001, 730-002201-003 | 8611 | Bygningsdele | Skolen Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm. | Skolen Kælderydervægge mod jord består af 300 mm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Tandklinik Kælderydervægge mod jord består af 300 mm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Skolen Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. Tandklinik Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 3.5875 | 29.6706 | 145450 | 150012.4 | 1672630 | 40 | 11.1499 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Skolen, gang (Bibliotek) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Skolen, gang (Bibliotek) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.2185 | 0.28493 | 716 | 3249.44 | 40000 | 15 | 12.3098 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Skolen, gang (Klasselokale) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Skolen, gang (Klasselokale) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0678 | 0.015603 | 39 | 177.96 | 2500 | 15 | 14.0481 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Skolen, gang 10 (Depotrum) - Udskiftning af armaturer | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Skolen, gang 10 (Depotrum) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.64997 | 0.068401 | 173 | 779.96 | 18000 | 15 | 23.0781 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Skolen, gang 30 (Lokaler) - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Skolen, gang 30 (Lokaler) - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 4.4484 | 0.3633 | 819 | 4151.88 | 14000 | 15 | 3.372 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Skolen, gang 40 (Depoter) - Udskiftning af armaturer | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Skolen, gang 40 (Depoter) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 2.4125 | 0.035284 | 92 | 402.08 | 2500 | 15 | 6.2177 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.2568 | 1.2187 | 2454 | 13954.32 | 92750 | 15 | 6.6467 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Skolen, gang 50 (Lokaler) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Skolen, gang 50 (Lokaler) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.7387 | 1.257 | 2528 | 14393.6 | 78834 | 15 | 5.477 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Korshøjskolen ¦ Skolen | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-001 | 8431 | Brugsvandsrør | Skolen. Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Skolen og Spejderhytten Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. SFO i pavillon Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 22 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Skolen Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Tandklinik Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Skolen Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter, hvor pladsen tillader det. | 3.001 | 2.7252 | 13359 | 13758.6 | 137540 | 30 | 9.9967 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Korshøjskolen ¦ Skolen | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-001 | 8431 | Fjernvarme uden veksler | Skolen: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Skolen opvarmes med naturgas. Anlægget er et centralvarmeanlæg, forsynet fra kedel på 460 kW Viessmann Vitocrossal 300 monteret med en Veishaupt VG 40 N brænder. Kedlen er kondenserende og med ekstern varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er placeret i fyrrummet i kælderen under skolens fløj 6. Spejderhytten opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit af typen Geminox ZEM 217 18 kW med indbygget varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er placeret i teknikrum til venstre for hoveddør. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. Tandklinikken opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit af typen Bosch ZPS 3-16 ,15 kW, isoleret og med kappe. Kedlen er placeret i teknikrum i kælderen. SFO i Pavillon opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere 108 kW kondenserende kedelunit med ekstern varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedel er placeret i kælderen under skolens Fløj 6. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 12.2456 | 107.3174 | -38894 | 306139.348 | 500000 | 20 | 1.6332 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Varmefordelingsrør | Skunk - Isolering af varmerør op til 50 mm | Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af varmerør, da det kræver et større indgreb og vil derfor ikke være rentabelt. Skunk - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Skunk - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.532 | 0.1443 | 2220 | 1098.9 | 13020 | 30 | 11.8482 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Varmefordelingsrør | Skunk - Isolering af varmerør op til 50 mm | Skunk - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Skunk - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.3577 | 0.0312 | 480 | 237.6 | 5250 | 30 | 22.096 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Bygningsdele | Skybokse - Efterisolering af fladt tag med 100 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Skybokse - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V99321. Resterende - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V99320. | Skybokse - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.19802 | 0.25469 | 3370 | 2074.5 | 419040 | 40 | 201.9957 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Korshøjskolen ¦ Spejderhyrtten | Skolevænget 3, 8930 Randers NØ | 730-002201-002 | 106 | Bygningsdele | Spejderhytten - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Spejderhytten Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Skolen Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Tandklinik Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Spejderhytten Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.9193 | 0.48769 | 2391 | 2475.6 | 33920 | 40 | 13.7017 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Spejderhyrtten | Skolevænget 3, 8930 Randers NØ | 730-002201-002 | 106 | Varmepumpe | Spejderhytten - Etablering af ny luft/vand varmepumpe som supplement til gaskedlen. Etablering af ny varmtvandsbeholder og nyt lavtemperatur radiatoranlæg. | Der er ingen varmepumper i ejendommen. | Spejderhytten Installation af ny luft/vand varmepumpe som supplement til gaskedlen Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen laver varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Indedelen kan placeres i nuværende fællesrum og udedelen i terræn. Samtidig etableres ny varmtvandsbeholder. Der etableres et nyt lavtemperatur radiatoranlæg. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 2.4565 | 2.176 | 10502 | 7779.05 | 95000 | 30 | 12.2123 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Spejderhyrtten | Skolevænget 3, 8930 Randers NØ | 730-002201-002 | 106 | Bygningsdele | Spejderhytten - Indvendig montage af forsatsvæg med 150 mm isolering | Skolen Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tandklinik Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Spejderhytten Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Spejderhytten Indvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 150 mm isolering i ny forsatsvæg. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.9863 | 0.45097 | 2211 | 2290.2 | 92880 | 40 | 40.5554 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Spejderhyrtten | Skolevænget 3, 8930 Randers NØ | 730-002201-002 | 106 | Belysning | Spejderhytten - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Skolen - Klasser, grupperum og faglokaler Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Lærerforberedelser og faglokaler Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente spoler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Gange og toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Gymnastik, træ og metalsløjd Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Depot og lagerrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Musik Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring. Skolen Fløj 6 kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Uopvarmede kælderarealer Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Spejderhytten Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. SFO i Pavillon Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Spejderhytten Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere. | 0.47941 | 0.09915 | 520 | 1693.9 | 53000 | 15 | 31.2887 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Spejderhyrtten | Skolevænget 3, 8930 Randers NØ | 730-002201-002 | 106 | Solceller | Spejderhytten - Montage af nye solceller | Skolen Der er monteret nyere solceller til produktion af strøm. Solcellearealet er ca. 760 m² og leverer 123 kWp. SFO i pavillon Der er ingen solceller på bygningen. Spejderhytten Der er ingen solceller på bygningen. Tandklinik Der er ingen solceller på bygningen. | Spejderhytten Montering af solceller på syd -vendte tagflade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 22,5 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 1.8962 | 0.76003 | 3858 | 5973.0069 | 63000 | 20 | 10.5475 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Spejderhyrtten | Skolevænget 3, 8930 Randers NØ | 730-002201-002 | 106 | Vinduer & døre | Spejderhytten - Udskiftning af eksisterende facadeparti | Spejderhytten Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags energiruder. Spejderhytten Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Skole Fløj 1 og 6 Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termorude med kold kant. Tandklinik Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO i Pavilion Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termoruder. SFO i Pavilion Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. | Spejderhytten Eksisterende facadeparti med glasdør foreslås udskiftet til nyt parti, med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.2149 | 0.40569 | 1989 | 2059.2 | 50850 | 30 | 24.6941 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Spejderhyrtten | Skolevænget 3, 8930 Randers NØ | 730-002201-002 | 106 | Vinduer & døre | Spejderhytten - Udskiftning af eksisterende vinduer | Spejderhytten Vinduer monteret med tolags termoruder med kold kant.. Tandklinik Vinduer monteret med tolags termoruder med kold kant. SFO i Pavilion Vinduer monteret med tolags termoruder med kold kant. Skolen Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Spejderhytten Eksisterende enkeltfagsvinduer med gående rammer udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A | 1.2172 | 0.37713 | 1849 | 1915 | 47200 | 30 | 24.6475 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Spejderhyrtten | Skolevænget 3, 8930 Randers NØ | 730-002201-002 | 106 | Vinduer & døre | Spejderhytten - Udskiftning af eksisterende yderdøre | Spejderhytten Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags energiruder. Spejderhytten Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Skole Fløj 1 og 6 Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termorude med kold kant. Tandklinik Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO i Pavilion Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termoruder. SFO i Pavilion Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. | Spejderhytten Eksisterende yderdøre foreslås udskiftet til nye, monteret med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.1841 | 0.073637 | 361 | 373 | 9450 | 30 | 25.3351 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Spejderhyrtten | Skolevænget 3, 8930 Randers NØ | 730-002201-002 | 106 | Fjernvarme uden veksler | Spejderhytten: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Skolen opvarmes med naturgas. Anlægget er et centralvarmeanlæg, forsynet fra kedel på 460 kW Viessmann Vitocrossal 300 monteret med en Veishaupt VG 40 N brænder. Kedlen er kondenserende og med ekstern varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er placeret i fyrrummet i kælderen under skolens fløj 6. Spejderhytten opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit af typen Geminox ZEM 217 18 kW med indbygget varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er placeret i teknikrum til venstre for hoveddør. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. Tandklinikken opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit af typen Bosch ZPS 3-16 ,15 kW, isoleret og med kappe. Kedlen er placeret i teknikrum i kælderen. SFO i Pavillon opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere 108 kW kondenserende kedelunit med ekstern varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedel er placeret i kælderen under skolens Fløj 6. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 3.3015 | 2.5774 | 756 | 8253.832 | 50000 | 20 | 6.0578 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 8A, 8900 Randers C | 730-011798-006 | 514 | Belysning | Spise- og opholdsstue - Udskiftning af armaturer | Tilbygning - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spise- og opholdsstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken og opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kælder-, teknik, og pumperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Spise- og opholdsstue - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.4037 | 0.1856 | 587 | 2105.48 | 22500 | 15 | 10.6864 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Belysning | Spiseområde - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang, vaskeri & trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Hall & mellemstue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Lærerstue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kontor & kopirum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaletoilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Serverrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Dansk undervisning - Armaturer med almindelige glødepærer med manuel lysdæmper, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum med adgang til tagetage - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Undervisning - Armaturer med halogenspots, uden bevægelsesmelder. | Spiseområde - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 6.072 | 0.011978 | 34 | 121.44 | 100 | 5 | 0.82345 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-003 | 1399 | Belysning | Spisesal og grupperum. Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Gl. pedelbolig - Opholdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 28 W Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 36 W Belysning består af ældre 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - toiletter og opholdsrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning østfløj - Belysning består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af kompaktrør armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning østfløj - Belysning består af LED spotbelysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Værksted Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj gangareal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - kælder Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - Kontor og personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj - toiletter og depotrum Belysningen på toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - gruppe og arbejdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 - gang, teknik og toilet Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Spisesal og grupperum Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Ny belysning dimensioneres for 300 lux. | 0.27178 | 0.1291 | 461 | 1449.49 | 80000 | 15 | 55.1918 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Belysning | St.plan - Gang og dagligstue - Udskiftning af armaturer | Kælder - Værksted, depotrum og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Gangareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Køkken & dagligstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Personalerum og kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Gang og dagligstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Gang og dagligstue - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.7662 | 0.019775 | 105 | 383.1 | 7500 | 15 | 19.5771 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Belysning | St.plan - Garderobe - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Værksted, depotrum og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Gangareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Køkken & dagligstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Personalerum og kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Gang og dagligstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Garderobe - Udskiftning af ældre kompaktlysrør til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.6744 | 0.021815 | 115 | 393.4 | 8750 | 15 | 22.242 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Belysning | St.plan - Grupperum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Værksted, depotrum og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Gangareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Køkken & dagligstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Personalerum og kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Gang og dagligstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.86664 | 0.017805 | 95 | 361.1 | 6250 | 15 | 17.3082 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 02 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 02 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2226 | 0.014204 | 52 | 163.0186 | 2000 | 15 | 12.2685 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 3.8269 | 0.089282 | 346 | 1020.4992 | 4000 | 15 | 3.9197 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 2.3091 | 0.016706 | 58 | 192.4248 | 1250 | 15 | 6.496 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 6.8549 | 0.81764 | 3065 | 9368.4044 | 20500 | 15 | 2.1882 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.35287 | 0.002502 | 6 | 29.4062 | 1250 | 15 | 42.508 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 14.4803 | 0.33711 | 1269 | 3861.4092 | 4000 | 15 | 1.0359 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Installation af bevægelsesmelde | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.6993 | 0.01513 | 50 | 174.8248 | 3750 | 15 | 21.45 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.6641 | 0.014342 | 46 | 166.0248 | 3750 | 15 | 22.587 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.8526 | 0.067021 | 233 | 771.8992 | 6250 | 15 | 8.0969 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.8594 | 0.040445 | 145 | 464.8558 | 3750 | 15 | 8.067 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 56 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 56 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.1897 | 0.025847 | 91 | 297.4372 | 3750 | 15 | 12.6077 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 57 - Pedel - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 57 - Pedel - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.1809 | 0.0171 | 60 | 196.8248 | 2500 | 15 | 12.7017 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.8378 | 0.08221 | 290 | 945.9178 | 5000 | 15 | 5.2859 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 62 - Installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 62 - Installation af bevægelsesmelder | 2.3091 | 0.016706 | 58 | 192.4248 | 1250 | 15 | 6.496 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.2073 | 0.017494 | 62 | 201.2248 | 2500 | 15 | 12.4239 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 10 - Storfritter | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-010 | 348 | Ventilation | Storfritteer. Udskiftning til roterende veksler i ventilationsanlæg | Fløj A Svømmehal Anlæg: VE08 – fabrikat og type: Menerga 350601 Placering: Anlægget er placeret i teknikrum i kælder. Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m3 Automatik: Stand alone styring Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB20 Fløj A Klasser, gange og faglokaler Anlæg: U01 – fabrikat og type: Exhausto DVT Placering: På taget. Mekanisk Udsugning Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 4 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 0,4 kJ/m3 Automatik: Urstyring Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A Tandpleje Anlæg: Exhausto V330 HEC2PCF Placering: Anlægget er placeret udendørs på væg ved tandplejen. Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: krydsvarmeveksler Anlægstype: CAV Driftstid: 25 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: Urstyring Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A Der er naturlig ventilation i resten af bygningen. Fløj B Anlæg: Exhausto VEX 2, to ens anlæg Placering: På loft over klasser Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: krydsvarmeveksler Anlægstype: CAV Driftstid: 10 timer/uge Luftskifte: 0,3 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 4,3 kJ/m3 Automatik: Urstyring Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Storfritter Anlæg: Exhausto VEX 140 HL EC Placering: I teknikrum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: krydsvarmeveksler Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: Urstyring Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 | Storfritter Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt aggregat med roterende varmeveksler. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. Tilslutning til CTS og ændres til behovsstyring efter CO2. | 1.6146 | 0.66844 | 3284 | 3632.9 | 45000 | 20 | 12.3868 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 10 - Storfritter | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-010 | 348 | Belysning | Storfritter Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Fløj A Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Depot og rengøring Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Klasser, faglokaler og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Faglokaler, lærerforberedelse og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Storfritter Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Storfritter Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.37464 | 0.26844 | 1401 | 4345.8 | 174000 | 15 | 40.0387 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 10 - Storfritter | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-010 | 348 | Varmepumpe | Storfritter Etablering af ny luft/vand varmepumpe som supplement til gaskedlen. Samtidig etableres en ny varmtvandsbeholder og et nyt lavtemperatur radiatoranlæg. | Fløj A og B Der er ingen varmepumpe i bygningerne Storfritter Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Storfritter Installation af ny luft/vand varmepumpe. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen laver varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve varmepumpeenheden kan placeres i Fyrrummet nær gaskedelen. Samtidig etableres ny varmtvandsbeholder og nyt lavtemperatur radiatoranlæg. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 3.3651 | 5.3035 | 25707 | 21312 | 190000 | 30 | 8.9152 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 10 - Storfritter | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-010 | 348 | Brugsvandsrør | Storfritter Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Fløj A og B Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Storfritter Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Storfritter Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.9182 | 0.38121 | 1869 | 1935.6 | 14820 | 30 | 7.6565 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 10 - Storfritter | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-010 | 348 | Vinduer & døre | Storfritter Udskiftning af eksisterende facadeparti | Fløj A Yderdør med flere fag, monteret med tolags termorude med kold kant. Fløj A Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Fløj A Yderdøre med enkeltfag, monteret med tolags energiruder. Fløj B Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termoruder med kold kant. Storfritter Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. | Storfritter Eksisterende facadepartier med glasdøre foreslås udskiftet til nye partier med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.1264 | 0.59232 | 2904 | 3007.5 | 80100 | 30 | 26.6334 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 10 - Storfritter | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-010 | 348 | Vinduer & døre | Storfritter Udskiftning af vinduer med termoruder til nye vinduer med energiruder | Fløj A Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. Fløj A Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags energiruder. Fløj B Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Fløj B Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med et lag glas. Storfritter Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Storfritter Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. | Storfritter Eksisterende vinduer med termoruder udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.3286 | 1.7384 | 8523 | 8829 | 199360 | 30 | 22.5801 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 10 - Storfritter | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-010 | 348 | Fjernvarme uden veksler | Storfritter: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Fløj A og B Bygningerne opvarmes med gas. Kedel er installeret i fyrrum i kælder i fløj A. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit med ekstern varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med nyere gasbrænder af typen Weishaupt G3/1-E. Der er ekstern modulerende pumpe til cirkulation. Storfritter Bygningen opvarmes med gas. Kedel er installeret i teknikrum i kælder under SFO. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre kondenserende solokedel, isoleret og med kappe. Der er integreret pumpe til cirkulation. Der er ikke integreret varmtvandsbeholder i kedlen. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 9.7774 | 7.5069 | 1773 | 24443.476 | 50000 | 20 | 2.0455 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Belysning | Storkøkken - Udskiftning af armaturer | Rum nr. i kælder er fra tegning V.30.01, dateret d. 15.11.1993. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang østfløj - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gang sydfløj - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Møderum sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Vejlederkontor sydfløj - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Toiletter østfløj - Armaturer med almindelige gløde-/sparepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 38 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 43 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum t. kælder - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Venteområde & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Storkøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0986 | 0.048188 | 124 | 549.28 | 7500 | 15 | 13.6542 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Belysning | Stort depot 1. etage - Udskiftning af armaturer | Værksted - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opbevaring - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Lille depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor 1. etage - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot over værksted - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Stort depot 1. etage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stort depot 1. etage - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.69244 | 0.16044 | 399 | 1731.1 | 37500 | 15 | 21.6625 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Belysning | Stue - C.S.U afdeling - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Teknikrum, depot og entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Værksted og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum og gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Boldrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Wc inkl. gang v. wc og bar - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Lystfiskerafdeling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - C.S.U afdeling - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Wc - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Kiosk og køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Randers MTB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - C.S.U afdeling - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.4565 | 0.031935 | 75 | 345.65 | 500 | 5 | 1.4465 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Stue - Center - Centerleder - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Center - Centerleder - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 7.8625 | 0.014677 | 41 | 157.25 | 100 | 5 | 0.63593 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Stue - Center - Kontor v. centerleder - Udskiftning af halogenstifte til LED | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Center - Kontor v. centerleder - Udskiftning af halogenstifte til 5W LED. | 4.3558 | 0.024606 | 78 | 261.35 | 300 | 5 | 1.1479 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Stue - Center - Kopi & skyllerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Center - Kopi & skyllerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.5368 | 0.025138 | 74 | 268.4 | 7500 | 15 | 27.9434 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Stue - Center - Ophold - Udskiftning af armaturer | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Center - Ophold - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.48975 | 0.015268 | 44 | 163.25 | 5000 | 15 | 30.6279 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Stue - Center - Sekretærleder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Center - Sekretærleder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.5318 | 0.043479 | 147 | 459.55 | 4500 | 15 | 9.7922 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Udskiftning af armaturer | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.2757 | 0.40524 | 1253 | 4312 | 50700 | 15 | 11.7579 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Stue - Fløj B - Anrettekøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Fløj B - Anrettekøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 4.5719 | 0.36327 | 1844 | 3688 | 12100 | 15 | 3.2809 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Udskiftning af armaturer | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.2526 | 0.001911 | 3 | 21.05 | 1250 | 15 | 59.3824 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 4.1342 | 0.19818 | 1006 | 2012 | 7300 | 15 | 3.6282 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(411) / B65 | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-002 | 334 | Belysning | Stue - Gang - Udskiftning af armaturer | Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring med bevægelsesmeldere. Stue - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med kompaktrør. Der er styring med bevægelsesmeldere. Stue - Sekundære rum - Belysningsanlæggene består af højfrekvente lysstofrørs armaturer, ældre lysstofrørsarmaturer med konventionel forkobling og armaturer med kompaktrør. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. 1. sal - Cafeterie - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. 1. sal - Cafeterie-kiosk - Belysningsanlæggene består af højfrekvente lysstofrørs armaturer. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. 1. sal - Toilet - Belysningsanlæg består af armatur med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmelder. 1. sal - Depot - Belysningsanlæg består af ældre lysstofrørs armatur med konventionel forkobling. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. Trappe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. | Stue - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.5713 | 0.070567 | 251 | 838.0129 | 8000 | 15 | 9.5464 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Belysning | Stue - Gange - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum, depot og entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Værksted og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum og gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Boldrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Wc inkl. gang v. wc og bar - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Lystfiskerafdeling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - C.S.U afdeling - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Wc - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Kiosk og køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Randers MTB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Gange - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.3246 | 0.005004 | 12 | 54.1 | 2500 | 15 | 46.2107 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(2148) BBR 7 - Adm. bygning - Mellemrup Skolehjem | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-007 | 573 | Belysning | Stue - Generelt - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Rum 016 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Rum 022 - HC wc - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Generelt - Installation af bevægelsesmelder | 1.6642 | 0.16328 | 534 | 1664.2 | 15000 | 15 | 9.0133 | [9 empty] | Kontor
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Belysning | Stue - Kiosk og køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum, depot og entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Værksted og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum og gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Boldrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Wc inkl. gang v. wc og bar - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Lystfiskerafdeling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - C.S.U afdeling - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Wc - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Kiosk og køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Randers MTB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Kiosk og køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.46884 | 0.018105 | 45 | 195.35 | 6250 | 15 | 31.9939 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1705) Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 68, 8940 Randers SV | 730-029405-001 | 1693 | Belysning | Stue - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Opbevaringsrum - Armaturer med spare-/LED-pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Gangarealer - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Gangarealer - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. | Stue - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.2652 | 0.066192 | 336 | 672 | 4450 | 15 | 6.622 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Belysning | Stue - Lystfiskerafdeling - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Teknikrum, depot og entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Værksted og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum og gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Boldrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Wc inkl. gang v. wc og bar - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Lystfiskerafdeling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - C.S.U afdeling - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Wc - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Kiosk og køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Randers MTB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Lystfiskerafdeling - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.71475 | 0.031068 | 84 | 333.55 | 7000 | 15 | 20.9864 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(411) / B65 | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-002 | 334 | Belysning | Stue - Omklædningsrum - Udskiftning af armaturer | Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring med bevægelsesmeldere. Stue - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med kompaktrør. Der er styring med bevægelsesmeldere. Stue - Sekundære rum - Belysningsanlæggene består af højfrekvente lysstofrørs armaturer, ældre lysstofrørsarmaturer med konventionel forkobling og armaturer med kompaktrør. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. 1. sal - Cafeterie - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. 1. sal - Cafeterie-kiosk - Belysningsanlæggene består af højfrekvente lysstofrørs armaturer. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. 1. sal - Toilet - Belysningsanlæg består af armatur med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmelder. 1. sal - Depot - Belysningsanlæg består af ældre lysstofrørs armatur med konventionel forkobling. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. Trappe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. | Stue - Omklædningsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og udskiftning af armaturer med kompaktrør til LED armatur | 0.99769 | 0.13455 | 482 | 1596.2993 | 24000 | 15 | 15.0348 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Belysning | Stue - Randers MTB - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Teknikrum, depot og entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Værksted og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum og gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Boldrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Wc inkl. gang v. wc og bar - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Lystfiskerafdeling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - C.S.U afdeling - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Wc - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Kiosk og køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Randers MTB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Randers MTB - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.3573 | 0.12461 | 331 | 1339.25 | 14800 | 15 | 11.051 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(2148) BBR 7 - Adm. bygning - Mellemrup Skolehjem | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-007 | 573 | Belysning | Stue - Rum 016 - Personalerum - Udskiftning af halogenpærer til LED | Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Rum 016 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Rum 022 - HC wc - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Rum 016 - Personalerum - Udskiftning af halogenpærer til 5W LED. | 6.5435 | 0.064204 | 212 | 654.35 | 500 | 5 | 0.76412 | [9 empty] | Kontor
(2148) BBR 7 - Adm. bygning - Mellemrup Skolehjem | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-007 | 573 | Belysning | Stue - Rum 022 - HC wc - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Rum 016 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Rum 022 - HC wc - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue - Rum 022 - HC wc - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4173 | 0.006836 | 28 | 69.55 | 2500 | 15 | 35.9454 | [9 empty] | Kontor
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Belysning | Stue - Rum 1.35 - Elevator - Udskiftning af armaturer | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | Stue - Rum 1.35 - Elevator - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.57984 | 0.008432 | 16 | 96.64 | 2500 | 15 | 25.8692 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 4. | Romalt Boulevard 62, 8960 Randers SØ | 730-027362-004 | 580 | Belysning | Stue etage - Depoter - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmeldere | Stue etage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Depoter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Stue etage - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Opbevaringsrum - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Undervisning og storrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samg højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Maskinhal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Affaldssorteringshal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue etage - Depoter - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmeldere | 0.67871 | 0.007386 | 48 | 122.1683 | 2700 | 15 | 22.1007 |  |  | G til C mærker
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 4. | Romalt Boulevard 62, 8960 Randers SØ | 730-027362-004 | 580 | Belysning | Stue etage - Indgang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stue etage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Depoter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Stue etage - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Opbevaringsrum - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Undervisning og storrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samg højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Maskinhal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Affaldssorteringshal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue etage - Indgang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.37879 | 0.003742 | 26 | 69.4455 | 2750 | 15 | 39.5994 |  |  | G til C mærker
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 4. | Romalt Boulevard 62, 8960 Randers SØ | 730-027362-004 | 580 | Belysning | Stue etage - Omklædning - Installation af bevægelsesmeldere | Stue etage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Depoter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Stue etage - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Opbevaringsrum - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Undervisning og storrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samg højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Maskinhal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Affaldssorteringshal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue etage - Omklædning - Installation af bevægelsesmeldere | 0.17234 | 0.00128 | 10 | 28.7228 | 2500 | 15 | 87.039 |  |  | G til C mærker
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 4. | Romalt Boulevard 62, 8960 Randers SØ | 730-027362-004 | 580 | Belysning | Stue etage - Personalerum - Udskiftning af armaturer | Stue etage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Depoter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Stue etage - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Opbevaringsrum - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Undervisning og storrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samg højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Maskinhal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Affaldssorteringshal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue etage - Personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.92356 | 0.016546 | 98 | 230.8911 | 3750 | 15 | 16.2414 |  |  | G til C mærker
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 4. | Romalt Boulevard 62, 8960 Randers SØ | 730-027362-004 | 580 | Belysning | Stue etage - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Stue etage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Depoter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Stue etage - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Opbevaringsrum - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Undervisning og storrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samg højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Maskinhal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Affaldssorteringshal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue etage - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.072 | 0.001182 | 6 | 12 | 2500 | 15 | 208.3333 |  |  | G til C mærker
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 4. | Romalt Boulevard 62, 8960 Randers SØ | 730-027362-004 | 580 | Belysning | Stue etage - Værksted - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmeldere | Stue etage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Depoter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Stue etage - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Opbevaringsrum - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Undervisning og storrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samg højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Maskinhal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Affaldssorteringshal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stue etage - Værksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere | 0.36689 | 0.004628 | 34 | 94.1683 | 3850 | 15 | 40.8842 |  |  | G til C mærker
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Bad 1.06 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Bad 1.06 - Installation af bevægelsesmelder | 1.2492 | 0.009929 | 37 | 104.1 | 1250 | 15 | 12.0077 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Stueetage - Dametoilet - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Dametoilet - Udskiftning af glødepærer til 5W LED og installation af bevægelsesmelder | 0.57889 | 0.009614 | 22 | 104.2 | 2700 | 15 | 25.9117 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Stueetage - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3246 | 0.017514 | 42 | 189.35 | 8750 | 15 | 46.2107 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.84591 | 0.047143 | 179 | 493.45 | 8750 | 15 | 17.7323 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Belysning | Stueetage - Depotrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning & Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Centerleder - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinge og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depotrum -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Fællesareal & Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.2547 | 0.20515 | 1068 | 2863.5 | 19050 | 15 | 6.6527 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Forgang 1.12 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Forgang 1.12 - Installation af bevægelsesmelder | 2.3784 | 0.018873 | 69 | 198.2 | 1250 | 15 | 6.3068 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Forgang 1.13 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Forgang 1.13 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4606 | 0.010855 | 35 | 115.15 | 3750 | 15 | 32.5662 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Belysning | Stueetage - Fysioterapi - Udskiftning af armaturer | Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning & Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Centerleder - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinge og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depotrum -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Fællesareal & Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Fysioterapi - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 3.4894 | 0.56865 | 2969 | 8188.4 | 35200 | 15 | 4.2988 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Stueetage - Gang - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Gang - Installation af bevægelsesmelder | 1.2138 | 0.009476 | 28 | 101.15 | 1250 | 15 | 12.3579 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Gang 1.11 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Gang 1.11 - Installation af bevægelsesmelder | 2.5098 | 0.020114 | 82 | 209.15 | 1250 | 15 | 5.9766 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Belysning | Stueetage - Gangareal - Udskiftning af armaturer | Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning & Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Centerleder - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinge og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depotrum -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Fællesareal & Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 5.272 | 0.078994 | 412 | 1124.7 | 3200 | 15 | 2.8452 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Belysning | Stueetage - Gangareal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Teorilokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Trappe - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2. etage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.5842 | 0.1327 | 419 | 1409.9 | 13350 | 15 | 9.4688 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Garderobe 1.07 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Garderobe 1.07 - Installation af bevægelsesmelder | 1.1166 | 0.009003 | 39 | 93.05 | 1250 | 15 | 13.4336 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Garderobe 1.17 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Garderobe 1.17 - Installation af bevægelsesmelder | 2.5098 | 0.020114 | 82 | 209.15 | 1250 | 15 | 5.9766 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Garderobe 1.18 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Garderobe 1.18 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.5204 | 0.01249 | 50 | 130.1 | 3750 | 15 | 28.824 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Grupperum 1.19 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Grupperum 1.19 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0842 | 0.068597 | 241 | 722.8 | 10000 | 15 | 13.8351 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Stueetage - Herretoilet - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Herretoilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.1383 | 0.002108 | 4 | 23.05 | 2500 | 15 | 108.4599 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4606 | 0.010855 | 35 | 115.15 | 3750 | 15 | 32.5662 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Belysning | Stueetage - Kontor - Udskiftning af armaturer | Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning & Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Centerleder - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinge og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depotrum -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Fællesareal & Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 2.1069 | 0.049693 | 259 | 702.3 | 5000 | 15 | 7.1195 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Kontor 1.03 - Udskiftning af armaturer | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Kontor 1.03 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.6429 | 0.010067 | 31 | 107.15 | 2500 | 15 | 23.3318 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Stueetage - Kontorlokaler - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Kontorlokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.3863 | 0.20158 | 514 | 2171.8 | 23500 | 15 | 10.8205 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Stueetage - Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.2318 | 0.038495 | 115 | 410.6 | 5000 | 15 | 12.1773 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1404 | 0.067081 | 173 | 722.25 | 9500 | 15 | 13.1533 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Belysning | Stueetage - Mødelokaler - Udskiftning af armaturer | Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Teorilokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Trappe - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2. etage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Mødelokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.2434 | 0.11206 | 341 | 1193.7 | 14400 | 15 | 12.0633 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Stueetage - Nøglekontor - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Nøglekontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.3028 | 0.010737 | 21 | 117.25 | 1350 | 15 | 11.5139 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Belysning | Stueetage - Opholdsrum - Udskiftning af halogenpærer til LED | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Opholdsrum - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Opholdsrum - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 3.9769 | 0.10185 | 517 | 1034 | 1300 | 5 | 1.2573 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Renovation 1.22 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Renovation 1.22 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.59553 | 0.010658 | 34 | 113.15 | 2850 | 15 | 25.1878 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Samtale 1.04 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Samtale 1.04 - Installation af bevægelsesmelder | 0.3486 | 0.002699 | 7 | 29.05 | 1250 | 15 | 43.0293 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Stueetage - Spiselokale - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Spiselokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0976 | 0.025729 | 77 | 274.4 | 3750 | 15 | 13.6662 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Stueetage - Stor sal - Udskiftning af halogen til LED | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Stor sal - Udskiftning af halogenrør til LED. | 11.8415 | 0.26385 | 676 | 2841.95 | 1200 | 5 | 0.42225 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Belysning | Stueetage - Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Teorilokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Trappe - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2. etage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | 0.11115 | 0.006974 | 22 | 74.1 | 10000 | 15 | 134.9528 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Belysning | Stueetage - Toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Opholdsrum - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere, samt halogenpærer til LED. | 1.5368 | 0.057524 | 292 | 584 | 5700 | 15 | 9.7603 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Belysning | Stueetage - Toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Opholdsrum - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere, samt halogenpærer til LED. | 1.1481 | 0.030535 | 155 | 310 | 4050 | 15 | 13.0645 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Belysning | Stueetage - Toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning & Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Centerleder - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinge og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depotrum -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Fællesareal & Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueetage - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.88486 | 0.022883 | 119 | 315.6 | 5350 | 15 | 16.9518 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Toiletter 1.16 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Toiletter 1.16 - Installation af bevægelsesmelder | 0.3844 | 0.009141 | 33 | 96.1 | 3750 | 15 | 39.0219 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Trappe 1.25 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Trappe 1.25 - Installation af bevægelsesmelder | 2.1258 | 0.016962 | 66 | 177.15 | 1250 | 15 | 7.0562 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | Stueetage - Vindgang 1.01 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | Stueetage - Vindgang 1.01 - Installation af bevægelsesmelder | 0.096 | 0.000788 | 4 | 8 | 1250 | 15 | 156.25 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Bygningsdele | Stuehus - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat | Stuehus - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Stuehus - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.2406 | 0.000394 | 1062 | 572.2474 | 18450 | 40 | 32.2413 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Bygningsdele | Stuehus - Efterisolering af skunk med 200 mm isolering | Stuehus - Skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Stuehus - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Stuehus - Efterisolering af skunk med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter udlægning af den nye isolering. | 1.5536 | 0.001576 | 3108 | 1677.8557 | 43200 | 40 | 25.7471 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Bygningsdele | Stuehus - Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl ved indblæsning af granulat | Stuehus - Ydervægge vurderes udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet vurderes ikke isoleret og der er påforet 120 mm isolering indvendigt. Ved køkken, entre samt bryggers er væggen uden indvindig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. Der er ikke foretaget boreprøve da facaden er med puds. | Stuehus - Isolering af uisolerede hulmure af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 10.2481 | -0.010047 | 14429 | 7660.4742 | 29900 | 40 | 3.9032 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Bygningsdele | Stuehus - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Stuehus - Skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Stuehus - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Stuehus - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.53486 | 0.000197 | 551 | 296.8454 | 22200 | 40 | 74.7864 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Belysning | Stueplan - Depoter - Udskiftning af armaturer | Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stueplan - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - WC/depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring samt depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Lærerforberedelseslokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gang 112 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan Rum 131, 122, 125, 128, 119, 1.11, 1.12, 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Klasselokaler i tilbygninger (2001-2009) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum 1.04-1.07 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueplan - Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.58136 | 0.027248 | 144 | 558.1091 | 14400 | 15 | 25.8014 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1954) BBR 1- Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-001 | 331 | Belysning | Stueplan - Gangareal - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Kontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Stueplan - Gangareal - Installation af bevægelsesmelder | 0.0922 | 0.002108 | 4 | 23.05 | 3750 | 15 | 162.6898 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [7 empty] | 3 - ES står for udvendig VH
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Belysning | Stueplan - Gangarealer - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stueplan - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - WC/depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring samt depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Lærerforberedelseslokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gang 112 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan Rum 131, 122, 125, 128, 119, 1.11, 1.12, 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Klasselokaler i tilbygninger (2001-2009) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum 1.04-1.07 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueplan - Gangarealer - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.8581 | 0.36164 | 1894 | 6640.2182 | 34850 | 15 | 5.2483 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1954) BBR 1- Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-001 | 331 | Belysning | Stueplan - Kontor - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Kontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Stueplan - Kontor - Udskiftning af glødepærer. | 3.9575 | 0.007309 | 17 | 79.15 | 100 | 5 | 1.2634 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [7 empty] | 3 - ES står for udvendig VH
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Belysning | Stueplan - Kontorer - Udskiftning af armaturer | Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stueplan - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - WC/depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring samt depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Lærerforberedelseslokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gang 112 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan Rum 131, 122, 125, 128, 119, 1.11, 1.12, 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Klasselokaler i tilbygninger (2001-2009) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum 1.04-1.07 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueplan - Kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1668 | 0.15536 | 838 | 3939.9727 | 50650 | 15 | 12.8554 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(808) - Rusmiddelcenter Randers | Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C | 730-011783-001 | 1500 | Belysning | Stueplan - Kopirum - Installation af bevægelsesmelder | Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kantine, kontorer og møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal & 2. sal - Depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. Sal & 2. sal - Kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tagetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tagetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorer, familie- og grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueplan - Kopirum - Installation af bevægelsesmelder | -0.97584 | -0.007171 | -23 | -81.32 | 1250 | 15 | -15.3714 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(1954) BBR 1- Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-001 | 331 | Belysning | Stueplan - Opholdsrum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Kontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Stueplan - Opholdsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.7452 | 0.005792 | 16 | 62.1 | 1250 | 15 | 20.1288 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [7 empty] | 3 - ES står for udvendig VH
(1615) Lille Rosengård | Lille Rosengård 16, 8900 Randers C | 730-019632-004 | 1157 | Belysning | Stueplan - Rum foyer - Udskiftning af armaturer | Stueplan - Rum foyer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - depot/toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum udstilling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgang - Belysningen består af armaturer med halogen/sparepærer. 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2. Sal - Belysningsanlæggene består halogen-, spare-, og gløde pærer samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueplan - Rum foyer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt udskiftning af armaturer med halogen til nye armaturer med LED. | 2.1475 | 0.25197 | 743 | 2863.4 | 20000 | 15 | 6.9847 |  |  | G til C mærker | [11 empty] | Museum
(1615) Lille Rosengård | Lille Rosengård 16, 8900 Randers C | 730-019632-004 | 1157 | Belysning | Stueplan - Rum udstilling - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueplan - Rum foyer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - depot/toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum udstilling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgang - Belysningen består af armaturer med halogen/sparepærer. 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2. Sal - Belysningsanlæggene består halogen-, spare-, og gløde pærer samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueplan - Rum udstilling - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 3.0326 | 0.32021 | 942 | 3639.12 | 18000 | 15 | 4.9463 |  |  | G til C mærker | [11 empty] | Museum
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Belysning | Stueplan - Undervisningslokaler - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stueplan - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - WC/depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring samt depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Lærerforberedelseslokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gang 112 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan Rum 131, 122, 125, 128, 119, 1.11, 1.12, 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Klasselokaler i tilbygninger (2001-2009) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum 1.04-1.07 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueplan - Undervisningslokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.8373 | 1.1884 | 6369 | 28294.2818 | 231000 | 15 | 8.1642 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1558) - Hjørnestenen | Søren Møllers Gade 5B, 8900 Randers C | 730-018361-002 | 1215 | Belysning | Stueplan - Vaskerum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Depoter/arbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknik, forrum og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stupelan - Kontorer mod syd - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stupelan - Toiletter mod syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stupelan - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Toilet mod nord - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Stueplan - Kontorer mod nord - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1. Sal - Lokaler mod syd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Aula - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2. sal & Tagetage - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2. sal & Tagetage - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueplan - Vaskerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installering af censor med bevægelsesmelder. | 2.2685 | 0.033412 | 116 | 378.08 | 2500 | 15 | 6.6124 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Belysning | Stueplan - WC/depoter - Udskiftning af armaturer | Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stueplan - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - WC/depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring samt depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Lærerforberedelseslokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gang 112 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan Rum 131, 122, 125, 128, 119, 1.11, 1.12, 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Klasselokaler i tilbygninger (2001-2009) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum 1.04-1.07 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Stueplan - WC/depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | -0.49846 | -0.082532 | -436 | -1683.1273 | 50650 | 15 | -30.0928 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Svømmehal - Efterisolering af gulv mod ventilationskanal med 200 mm isolering | Gang 10,20,30,60 & Fordelergang - Gulv mod krybekælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gang 40 & 50 - Gulv mod installationsskakt udført af leca med slidlag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Gymnastiksal (Resterende rum) - Gulv mod krybekælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Svømmehal - Gulv mod kælder & krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29)95.36. Svømmehal - Gulv mod ventilationskanal af massiv beton, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29)95.28. Idrætshal - Gulv mod installationsskakt udført af lecadæk med slidlag. Ved bade er lecadækket isoleret med yderligere 80 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3 & 2.4. | Svømmehal - Efterisolering af gulv mod ventilationskanal med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm Udførelsen foreslåes med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 1.5861 | 0.35283 | 5349 | 3611.64 | 91080 | 40 | 25.2185 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Svømmehal - Indvendig efterisolering af tagrem med 200 mm | Gang 10,20,30 & 60 - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gang 40 & 50 - Tagrem er synlig udvendigt og indvendig. Hulrum mellem rem er isoleret med 20 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Gang 40 & 50 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.2. Gymnastiksal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig . Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Svømmehal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Idrætshal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Hulrum mellem rem og beklædninger er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3. | Svømmehal - Indvendig efterisolering af tagrem med 200 mm isolering. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres i forbindelse med anden indvendig efterisolering af ydervægge. I den forbindelse opsættes der ny effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt pladebeklædning. | 0.4577 | 0.059032 | 896 | 604.16 | 52800 | 40 | 87.3941 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Svømmehal - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 200 mm isolering | Gang 10,20,30,60 & Fordelergang - Gulv mod krybekælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gang 40 & 50 - Gulv mod installationsskakt udført af leca med slidlag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Gymnastiksal (Resterende rum) - Gulv mod krybekælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Svømmehal - Gulv mod kælder & krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29)95.36. Svømmehal - Gulv mod ventilationskanal af massiv beton, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29)95.28. Idrætshal - Gulv mod installationsskakt udført af lecadæk med slidlag. Ved bade er lecadækket isoleret med yderligere 80 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3 & 2.4. | Svømmehal - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 200 mm isolering. Udførelsen foreslåes enten med opklæbet mineraluld på underside af dæk af massiv beton, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 6.4438 | 2.9681 | 44991 | 30382.44 | 188600 | 40 | 6.2075 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingsrør | Svømmehal (Kælder/krybekæder) - Isolering af varmerør op til 50 mm | Gymnastiksal (loftsrum) - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er uisoleret, samt isoleret med 20mm isolering. Svømmehal (Kælder/krybekæder) - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Hal (Kælder/krybekæder) - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Skolen - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmerør på loft til varmeflade for ventilationsanlæg - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. | Svømmehal (Kælder/krybekæder) - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.81871 | 0.09425 | 1450 | 962.8 | 35280 | 30 | 36.6431 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.3114 | 1.0033 | 2493 | 11444.28 | 130900 | 15 | 11.438 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingspumpe | Svømmehal (Teknikrim-SHVA01) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Gymnastiksal (Teknikrum-GVA01+02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Gymnastiksal (Teknikrum-GVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Svømmehal (Teknikrim-SHVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Svømmehal (Teknikrim-SHVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Hal (Teknikrum i kælder - HVA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne sidder på hver deres blandekreds til ventilationsanlæg. Hal (Teknikrum i kælder - HVA04) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 10-SVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 430 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 40-SVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 50 -SVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04a) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04b) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 30 - SVA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Skolen (Teknikrum, Gang - SVA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang - SVA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 60 - SVA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Kælder (Teknikrum, Gang - SVA09) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft gang, SVA10) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en OEG pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af typen CPA 60/25. Skolen (Teknikrum på loft Gang 10, SVA11) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 20, SVA12) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA13) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA14) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA15) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA16) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 50, SVA17) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Svømmehal (Teknikrim-SHVA01) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-120 med en max-effekt på 336 W. | 0.28341 | 0.028762 | 146 | 321.2 | 17000 | 15 | 52.9265 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingspumpe | Svømmehal (Teknikrim-SHVA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg, Grundfos Magna3 32-80 | Gymnastiksal (Teknikrum-GVA01+02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Gymnastiksal (Teknikrum-GVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Svømmehal (Teknikrim-SHVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Svømmehal (Teknikrim-SHVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Hal (Teknikrum i kælder - HVA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne sidder på hver deres blandekreds til ventilationsanlæg. Hal (Teknikrum i kælder - HVA04) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 10-SVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 430 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 40-SVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 50 -SVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04a) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04b) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 30 - SVA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Skolen (Teknikrum, Gang - SVA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang - SVA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 60 - SVA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Kælder (Teknikrum, Gang - SVA09) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft gang, SVA10) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en OEG pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af typen CPA 60/25. Skolen (Teknikrum på loft Gang 10, SVA11) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 20, SVA12) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA13) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA14) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA15) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA16) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 50, SVA17) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Svømmehal (Teknikrim-SHVA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-80 med en max-effekt på 144 W. | 0.43871 | 0.022261 | 113 | 248.6 | 8500 | 15 | 34.1915 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.65383 | 0.047597 | 121 | 542.68 | 12450 | 15 | 22.9417 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | VVB | Svømmehal (teknikrum-SHBV02) - Udskiftning til fuldisoleret varmtvandsveksler | Gymnastiksal (teknikrum-GBV01) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat ukendt. Svømmehal (teknikrum-SHBV02) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat KÂHLER & BREUM, type 31522 Hal (teknikrum, Øst-HBV01) - Varmt brugsvand produceres i 30 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. Hal (teknikrum i kælder-HBV03) - Varmt brugsvand produceres i to stk. 2500 l varmtvandsbeholder, isoleret med 75 mm isolering. Skoen (Teknikrum, Gang 10-SBV01) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat ukendt. Skoen (Teknikrum, Gang 10-SBV04) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat ukendt. Skoen (Teknikrum, Gang 50 -SBV04) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat ukendt. Skolen (Teknikrum, Gang 20 - SBV07) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Redan. Skolen (Teknikrum, Gang 30 - SBV09) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Redan. Skolen (Teknikrum, Gang - SBV12) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat KVM. Skolen (Teknikrum, Gang 60 - SBV14) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat KVM. | Svømmehal (teknikrum-SHBV02) - Udskiftning af varmt brugsvandsveksler til ny fuldisoleret veksler som sikrer minimalt varmetab under tapning og i tomgangsfunktion. | 1.9799 | 0.14505 | 2197 | 1484.92 | 15000 | 20 | 10.1016 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Udskiftning af glødepærer til LED, samt installation af bevægelsesmelder | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Udskiftning af glødepærer til LED, samt installation af bevægelsesmelder. | 0.301 | 0.028389 | 57 | 325.08 | 5400 | 5 | 16.6113 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Vinduer & døre | Svømmehal og Gymnastiksal. Udskiftning af tagvinduer i lysbånd til nye tagvinduer med energiruder | Fløj A, B, C, D, E, F Ovenlys I forbindelse med tagrenovering og udvendig tagisolering er der monteret nye karmovenlys med trelags energiruder. Svømmehal og Gymnastiksal. Tagvinduer, vinduesbånd, er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Svømmehal og Gymnastiksal Udskiftning af tagvinduer i vinduesbånd til nye tagvinduer med energiruder, energiklasse A. | 0.79553 | 1.9125 | 29153 | 20577.58 | 776000 | 30 | 37.7109 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Ventilationskanal | Svømmehal, Gymnastiksal og Idrætshal. Efterisolering af ventilationskanaler i uopvarmede kældre op til 60 mm isolering afsluttet med alufolie. | Svømmehal, Gymnastiksal og Idrætshal Ventilationskanaler i teknikrum i uopvarmede kældre er isoleret med 30 mm. | Svømmehal, Gymnastiksal og Idrætshal. Efterisolering af ventilationskanaler i teknikrum i uopvarmede kældre op til 60 mm med lamelmåtter afsluttet med pap alufolie. | 1.1962 | 0.31194 | 4927 | 3349.41 | 42000 | 15 | 12.5395 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Bygningsdele | Svømmehal, Gymnastiksal og Idrætshal. Hulmursisolering med 60 mm i uisoleret hulrum i ydervægge., | Fløj A, B, C, D, E, F og omklædningsbygning Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Svømmehal, Gymnastiksal og Idrætshal Ydervægge er udført som 420 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts fastgjort mod indvendig side af hulmur. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Svømmehal, Gymnastiksal og Idrætshal Hulmursisolering 60 mm i uisoleret hulrum i ydervægge. Før isoleringen påbegyndes bør der foretages nærmere analyse om isoleringsarbejdet kan medføre fugtdannelse i ydermuren og dermed skade teglstenene. | 0.64948 | 0.77872 | 12161 | 8366.95 | 515300 | 40 | 61.5876 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Varmefordelingsrør | Svømmehal. Efterisolering af varmefordelingsrør op til 60 mm | Fløj A Krybekælder Varmefordelingsrør er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Fløj A Krybekælder Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Svømmehal Varmefordelingsrør er udført som DN 60 mm stålrør med 30 mm isolering. Rørene er placeret i uopvarmet teknikrum i kælder under svømmehallen. Svømmehal På varmefordelingsrør i teknikrum i kælder under svømmehallen er der flere uisolerede ventiler. Idrætsbygninger Varmerør fra teknikrum i fløj A til forsyning af fløj G skønnes udført som DN 80 mm præisolerede jordledninger. Der foreligger ingen tegninger over rørføringen. Gymnastiksal og Idrætshal Der er ingen varmefordelingsrør i denne bygning, da der er luftvarme fra ventilationsanlæg. Omklædningsbygning Teknikrum Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rørene er placeret i uopvarmet kælder. | Svømmehal Efterisolering af varmefordelingsrør i teknikrum i kælder under svømmehallen op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.79658 | 0.019244 | 292 | 207.11 | 7800 | 30 | 37.6611 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Belysning | Svømmehal. Installation af LED belysning, bevægelsesmeldere og dagslysstyring. | Fløj A. Gange Belysning består hovedsagelig af nyere armature med HF forkoblinger og lysstyring i form af PIR. Fløj A. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj A. Depoter og kælderrum Belysning består af en blanding af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger, ældre PEL rør og sparepærer. Der er ingen lysstyring. Fløj A. Tandklinik og lægerum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og LED belysning og bevægelsesmelder. Fløj A. Lærerværelser Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kontorer Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel tænd/sluk. Fløj A. Bibliotek Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kantine Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Fysik og Kemi Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Håndgerning Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Skolekøkken Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj A. Sløjd Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj B. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 12 & 13 Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 11, 14, 15, 16 Belysning består af armaturer med ældre lysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj B. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj C. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj D. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj E. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj F. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gymnastiksal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer med konventionelle forkoblinger. Idrætshal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer, sportsarmaturer, med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning Svømmehal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning. Idrætshal og gymnastiksal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Øvrige lokaler div anvendelse. Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Toiletter Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Glasgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Mellemgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Gange bag omklædning Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Forhal Idrætshal Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Svømmehal Udskiftning af belysning til nye armaturer med LED belysning. Der installeres lysstyring i form af bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Anlæggets automatik skal udføres, så der sikres en minimum belysning når der er personer i svømmehallen. | 1.8804 | 3.7566 | 11082 | 42272.32 | 337200 | 15 | 7.9769 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Varmefordelingsrør | Svømmehal. Isolering af uisolerede ventiler på varmerør med isoleringskapper | Fløj A Krybekælder Varmefordelingsrør er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Fløj A Krybekælder Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Svømmehal Varmefordelingsrør er udført som DN 60 mm stålrør med 30 mm isolering. Rørene er placeret i uopvarmet teknikrum i kælder under svømmehallen. Svømmehal På varmefordelingsrør i teknikrum i kælder under svømmehallen er der flere uisolerede ventiler. Idrætsbygninger Varmerør fra teknikrum i fløj A til forsyning af fløj G skønnes udført som DN 80 mm præisolerede jordledninger. Der foreligger ingen tegninger over rørføringen. Gymnastiksal og Idrætshal Der er ingen varmefordelingsrør i denne bygning, da der er luftvarme fra ventilationsanlæg. Omklædningsbygning Teknikrum Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rørene er placeret i uopvarmet kælder. | Svømmehal Isolering af uisolerede ventiler på varmerør med aftagelige isoleringskapper. Tilstødende rørisolering tilpasses isoleringskapperne. | 10.4154 | 0.15486 | 2354 | 1666.46 | 4800 | 30 | 2.8804 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
(1345) - RB 72 Omklædningsbygning | Borup Byvej 101, 8920 Randers NV | 730-009272-001 | 177 | Vinduer & døre | Sydfacade - Udskiftning af vinduer med 1 lags glas | Nordfacade - Vinduer er monteret med 3 lags energirude med varm kant. Sydfacade - Vinduer er monteret med 1 lag glas. Østfacade - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varm kant. | Sydfacade - Udskiftning af vinduer med 1 lags glas til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 1.6578 | 0.036839 | 187 | 374 | 6768 | 30 | 18.0963 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Bygningsdele | Sydtårn mellem bygn. D & E - Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 150 mm isolering | Bygn. D - Gulv mod uopvarmet kælder af beton, vurderes isoleret iht. gældende krav på tidspunktet. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. 2 - Lukket etageadskillelse mod uopvarmet teknikrum vurderes isoleret med lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. | Sydtårn mellem bygn. D & E - Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm. Den eksisterende forskalling og isolerings stand bør vurderes i samarbejde med en håndværker, i forbindelse med udførelsen. Er den eksisterende konstruktion ikke brugbar, bør denne erstattes med et nyt nedhængt loft, med isolering på den udvendige underside af etageadskillelsen. Prisen på dette forslag er beregnet ud fra, at den eksisterende konstruktion er brugbar og dermed kan forlænges. Udførelse skal foregå efter godkendte anvisninger, der dels skal sikre korrekt montage og dels for at sikre mod fugt, svamp og råddannelser. | 0.7968 | 0.0351 | 540 | 358.56 | 18000 | 40 | 50.2008 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Bygningsdele | Sydtårn mellem bygn. D & E - Efterisolering af fladt tag med 250 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Sydtårn mellem bygn. D & E - Det flade tag er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, Snit i tårn, dato: 19.01.88. | Sydtårn mellem bygn. D & E - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 250 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 375 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.54168 | 0.02015 | 310 | 205.84 | 15200 | 40 | 73.8438 | [9 empty] | Kontor
(1626) Ulvehøj stadion | Møllevangsvej 15, 8940 Randers SV | 730-015340-001 | 847 | Varmefordelingsrør | Tag - Isolering af varmerør op til 100 mm | Tag - Varmerør til varmeflade i ventilationsaggregat vurderes udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. | Tag - Isolering af varmerør op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.5049 | 0.0221 | 340 | 168.3 | 10000 | 30 | 59.4177 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [16 empty] | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Belysning | Tagetage - Depotrum - Udskiftning af armaturer og glødepærer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning & Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Centerleder - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinge og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depotrum -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Fællesareal & Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tagetage - Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og glødepærer til LED samt installation af bevægelsesmeldere | 2.29 | 0.046751 | 243 | 641.2 | 4200 | 15 | 6.5502 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Belysning | Tagetage - Fællesareal & Kontor - Udskiftning af armaturer | Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning & Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Centerleder - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinge og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depotrum -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Fællesareal & Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tagetage - Fællesareal & Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 3.4886 | 0.64561 | 3371 | 9302.8 | 40000 | 15 | 4.2998 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tagetage - Kontorlokaler - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tagetage - Kontorlokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.9978 | 0.015406 | 38 | 166.3 | 2500 | 15 | 15.0331 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tagetage - Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tagetage - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.825 | 0.014086 | 38 | 151.25 | 2750 | 15 | 18.1818 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tagetage - Mødelokaler - Udskiftning af helogenpærer til LED | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tagetage - Mødelokaler - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 2.5984 | 0.038515 | 95 | 415.75 | 800 | 5 | 1.9242 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.5107 | 0.052797 | 201 | 604.262 | 6000 | 15 | 9.9295 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.71178 | 0.013416 | 48 | 154.2186 | 3250 | 15 | 21.074 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | Tagetage - Rum 212 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tagetage - Rum 212 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 4.4913 | 0.084515 | 295 | 973.124 | 3250 | 15 | 3.3398 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tagetage - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tagetage - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.072 | 0.000591 | 3 | 6 | 1250 | 15 | 208.3333 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Belysning | Tagetage - Toiletter & Omklædning - Udskiftning af armaturer og glødepærer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning & Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Centerleder - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinge og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depotrum -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Fællesareal & Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tagetage - Toiletter & Omklædning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og glødepærer til LED samt installation af bevægelsesmeldere | 2.9754 | 0.13517 | 705 | 1924.1 | 9700 | 15 | 5.0413 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tagetage - Trappe - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tagetage - Trappe - Installation af bevægelsesmelder | 1.7064 | 0.013357 | 41 | 142.2 | 1250 | 15 | 8.7904 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1615) Lille Rosengård | Lille Rosengård 16, 8900 Randers C | 730-019632-004 | 1157 | Belysning | Tagetage - Udskiftning af armaturer | Stueplan - Rum foyer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - depot/toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum udstilling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgang - Belysningen består af armaturer med halogen/sparepærer. 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2. Sal - Belysningsanlæggene består halogen-, spare-, og gløde pærer samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tagetage - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt udskiftning af pærer med halogen til nye armaturer med LED. Installation af 2 bevægelsesmelder for etagen. | 5.1266 | 0.45704 | 1335 | 5194.92 | 15200 | 15 | 2.9259 |  |  | G til C mærker | [11 empty] | Museum
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Belysning | Tagetage - Udskiftning af halogenspots til LED | Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang, vaskeri & trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Hall & mellemstue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Lærerstue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kontor & kopirum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaletoilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Serverrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Dansk undervisning - Armaturer med almindelige glødepærer med manuel lysdæmper, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum med adgang til tagetage - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Undervisning - Armaturer med halogenspots, uden bevægelsesmelder. | Tagetage - Udskiftning af halogenspots til 5W LED. | 2.024 | 0.047912 | 136 | 485.76 | 1200 | 5 | 2.4704 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Brugsvandsrør | Tagrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 100 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurdere sudført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tagrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 50 mm isolering. | Tagrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.1996 | 0.09035 | 1390 | 805.3382 | 20140 | 30 | 25.0081 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Brugsvandsrør | Tagrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 100 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurdere sudført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tagrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 50 mm isolering. | Tagrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.1996 | 0.09035 | 1390 | 805.3382 | 20140 | 30 | 25.0081 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Varmefordelingsrør | Tagrum - Isolering af varmerør op til 100 mm | Tagrum - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 50 mm isolering. | Tagrum - Isolering af varmerør op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.44014 | 0.03315 | 510 | 295.4838 | 20140 | 30 | 68.1594 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Varmefordelingsrør | Tagrum - Isolering af varmerør op til 100 mm | Tagrum - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 50 mm isolering. | Tagrum - Isolering af varmerør op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.40562 | 0.03055 | 470 | 272.3086 | 20140 | 30 | 73.9602 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Vuggestuen Firkløveren | Spindervej 11, 8900 Randers C | 730-029412-001 | 711 | Varmefordelingspumpe | Tagrum (VA03) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum (VA01 & VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Tagrum over køkken (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40. | Tagrum over køkken (VA03) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.63525 | 0.015169 | 77 | 169.4 | 4000 | 15 | 23.6128 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Varmefordelingspumpe | Tagrum (VA06) (VENT02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum Rum 17 (VA03) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna. Pumpen har en maksimal effekt på 140 Watt. Teknikrum Rum 34 (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Tagrum (VA10) (VENT03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Teknikrum rum 17 (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 310 W. Pumpen er af fabrikat WILO. Tagrum VA05 (VENT01) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er der monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-25. Tagrum (VA06) (VENT02) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er der monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-25. Teknikrum regn. (VA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Teknikrum Rum 34 (VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 144 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-80. | Tagrum (VA06) (VENT02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe til varmeanlægget. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.355 | 0.061858 | 314 | 628 | 4000 | 15 | 6.3694 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Varmefordelingspumpe | Tagrum VA05 (VENT01) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum Rum 17 (VA03) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna. Pumpen har en maksimal effekt på 140 Watt. Teknikrum Rum 34 (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Tagrum (VA10) (VENT03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Teknikrum rum 17 (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 310 W. Pumpen er af fabrikat WILO. Tagrum VA05 (VENT01) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er der monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-25. Tagrum (VA06) (VENT02) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er der monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-25. Teknikrum regn. (VA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Teknikrum Rum 34 (VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 144 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-80. | Tagrum VA05 (VENT01) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe til varmeanlægget. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.355 | 0.061858 | 314 | 628 | 4000 | 15 | 6.3694 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Korshøjskolen ¦ Tandklinik | Skolevænget 1, 8930 Randers NØ | 730-002201-003 | 180 | Bygningsdele | Tandklinik - Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering | Spejderhytten Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Skolen Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Tandklinik Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Tandklinik Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.34 | 0.21354 | 1047 | 1086.6 | 32436 | 40 | 29.8509 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Tandklinik | Skolevænget 1, 8930 Randers NØ | 730-002201-003 | 180 | Bygningsdele | Tandklinik - Indvendig montage af forsatsvæg med 150 mm isolering | Skolen Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tandklinik Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Spejderhytten Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Tandklinik Indvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 150 mm isolering i ny forsatsvæg. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.97622 | 0.45176 | 2215 | 2299 | 94200 | 40 | 40.9743 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Tandklinik | Skolevænget 1, 8930 Randers NØ | 730-002201-003 | 180 | Belysning | Tandklinik - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Skolen - Klasser, grupperum og faglokaler Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Lærerforberedelser og faglokaler Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente spoler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Gange og toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Gymnastik, træ og metalsløjd Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Depot og lagerrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Musik Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring. Skolen Fløj 6 kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Uopvarmede kælderarealer Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Spejderhytten Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. SFO i Pavillon Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tandklinik Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere. | 0.082434 | 0.046072 | 236 | 589.4 | 107250 | 15 | 181.9647 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Tandklinik | Skolevænget 1, 8930 Randers NØ | 730-002201-003 | 180 | Varmefordelingsrør | Tandklinik - Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm | Tandklinik Varmefordelingsrør er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. SFO i Pavillon Varmefordelingsrør i jord er udført som 32 mm præisolerede stålrør. | Tandklinik Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.9634 | 0.16846 | 826 | 857.8 | 8684 | 30 | 10.1236 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Tandklinik | Skolevænget 1, 8930 Randers NØ | 730-002201-003 | 180 | Belysning | Tandklinik - kælder - Installation af LED spot, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Skolen - Klasser, grupperum og faglokaler Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Lærerforberedelser og faglokaler Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente spoler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Gange og toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Gymnastik, træ og metalsløjd Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Depot og lagerrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Musik Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring. Skolen Fløj 6 kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Uopvarmede kælderarealer Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Spejderhytten Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. SFO i Pavillon Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tandklinik - kælder Der installeres ny LED spotbelysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.8336 | 0.021675 | 115 | 416.8 | 7500 | 15 | 17.9942 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Tandklinik | Skolevænget 1, 8930 Randers NØ | 730-002201-003 | 180 | Solceller | Tandklinik - Montage af nye solceller | Skolen Der er monteret nyere solceller til produktion af strøm. Solcellearealet er ca. 760 m² og leverer 123 kWp. SFO i pavillon Der er ingen solceller på bygningen. Spejderhytten Der er ingen solceller på bygningen. Tandklinik Der er ingen solceller på bygningen. | Tandklinik Montering af solceller på tagflade mod Vest. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 17,5 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 1.4832 | 0.46768 | 2374 | 3893.36 | 52500 | 20 | 13.4845 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Tandklinik | Skolevænget 1, 8930 Randers NØ | 730-002201-003 | 180 | Belysning | Tandklinik - personalerum - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Skolen - Klasser, grupperum og faglokaler Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Lærerforberedelser og faglokaler Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente spoler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Gange og toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Gymnastik, træ og metalsløjd Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Depot og lagerrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Musik Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring. Skolen Fløj 6 kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Uopvarmede kælderarealer Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Spejderhytten Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. SFO i Pavillon Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tandklinik - personalerum Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere. | 0.86892 | 0.030457 | 161 | 564.8 | 9750 | 15 | 17.2627 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Tandklinik | Skolevænget 1, 8930 Randers NØ | 730-002201-003 | 180 | Vinduer & døre | Tandklinik - Udskiftning af eksisterende facadeparti | Spejderhytten Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags energiruder. Spejderhytten Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Skole Fløj 1 og 6 Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termorude med kold kant. Tandklinik Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO i Pavilion Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termoruder. SFO i Pavilion Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. | Tandklinik Eksisterende facadeparti med glasdør foreslås udskiftet til nyt parti, med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.1569 | 0.6549 | 3211 | 3331.9 | 86400 | 30 | 25.9312 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Tandklinik | Skolevænget 1, 8930 Randers NØ | 730-002201-003 | 180 | Vinduer & døre | Tandklinik - Udskiftning af eksisterende vinduer | Spejderhytten Vinduer monteret med tolags termoruder med kold kant.. Tandklinik Vinduer monteret med tolags termoruder med kold kant. SFO i Pavilion Vinduer monteret med tolags termoruder med kold kant. Skolen Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Tandklinik Eksisterende enkeltfagsvinduer i fast ramme udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.1502 | 0.44155 | 2165 | 2247.5 | 58620 | 30 | 26.0823 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Pavillon til SFO | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-006 | 129 | Vinduer & døre | Tandklinik - Udskiftning af eksisterende vinduer og SFO i Pavilion - Udskiftning af eksisterende vinduer | Spejderhytten Vinduer monteret med tolags termoruder med kold kant.. Tandklinik Vinduer monteret med tolags termoruder med kold kant. SFO i Pavilion Vinduer monteret med tolags termoruder med kold kant. Skolen Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. | SFO i Pavilion Eksisterende enkeltfagsvinduer med gående rammer udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.1023 | 0.37023 | 1815 | 1875.3 | 51040 | 30 | 27.217 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Tandklinik | Skolevænget 1, 8930 Randers NØ | 730-002201-003 | 180 | Varmepumpe | Tandklinik. Installering af ny luft/vand varmepumpe som supplement til gaskedlen. Etablering af ny varmtvandsbeholder og nyt lavtemperatur radiatoranlæg. | Der er ingen varmepumper i ejendommen. | Tandklinik Installation af ny luft/vand varmepumpe som supplement til gaskedlen Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen laver varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Indedelen kan placeres i nuværende teknikrum og udedelen i terræn. Samtidig etableres ny varmtvandsbeholder. Der etableres et nyt lavtemperatur radiatoranlæg. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 3.013 | 2.7049 | 13072 | 10043.35 | 100000 | 30 | 9.9568 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Tandklinik | Skolevænget 1, 8930 Randers NØ | 730-002201-003 | 180 | Brugsvandsrør | Tandklinik. Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Skolen og Spejderhytten Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. SFO i pavillon Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 22 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Skolen Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Tandklinik Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Tandklinik Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter, hvor pladsen tillader det. | 2.6324 | 0.16846 | 826 | 857.8 | 9776 | 30 | 11.3966 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
Korshøjskolen ¦ Tandklinik | Skolevænget 1, 8930 Randers NØ | 730-002201-003 | 180 | Fjernvarme uden veksler | Tandklinik: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Skolen opvarmes med naturgas. Anlægget er et centralvarmeanlæg, forsynet fra kedel på 460 kW Viessmann Vitocrossal 300 monteret med en Veishaupt VG 40 N brænder. Kedlen er kondenserende og med ekstern varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er placeret i fyrrummet i kælderen under skolens fløj 6. Spejderhytten opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit af typen Geminox ZEM 217 18 kW med indbygget varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er placeret i teknikrum til venstre for hoveddør. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. Tandklinikken opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit af typen Bosch ZPS 3-16 ,15 kW, isoleret og med kappe. Kedlen er placeret i teknikrum i kælderen. SFO i Pavillon opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere 108 kW kondenserende kedelunit med ekstern varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedel er placeret i kælderen under skolens Fløj 6. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 8.1237 | 6.027 | 713 | 20309.174 | 50000 | 20 | 2.4619 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt |  |  | Sundhed
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Varmefordelingspumpe | Teknikbygning (Svalevej 17) (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikbygning (Svalevej 17) (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Teknikbygning (Svalevej 17) (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Rum 1.59 - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Rum 1.59 - Teknikrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Rum 1.59 - Teknikrum (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. | Teknikbygning (Svalevej 17) (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-100 med en max effekt på 163 W. | 0.53232 | 0.026201 | 133 | 292.6 | 8245 | 15 | 28.1784 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Varmefordelingspumpe | Teknikbygning (Svalevej 17) (VA03) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikbygning (Svalevej 17) (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Teknikbygning (Svalevej 17) (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Rum 1.59 - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Rum 1.59 - Teknikrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Rum 1.59 - Teknikrum (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. | Teknikbygning (Svalevej 17) (VA03) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-100 med en max effekt på 163 W. | 0.53232 | 0.026201 | 133 | 292.6 | 8245 | 15 | 28.1784 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
718 - Aktivitetscenter Marienborgvej | Marienborgvej 15A, 8930 Randers NØ | 730-014748-007 | 415 | Belysning | Teknik-depot - Installation af bevægelsesmelder | Teknik-depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hygienerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum/sanse/fysio - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og HF. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Teknik-depot - Installation af bevægelsesmelder | 7.1454 | 0.05719 | 230 | 595.45 | 1250 | 15 | 2.0993 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1456) - Børnehuset Ålykke | Hvidemøllevej 45, 8920 Randers NV | 730-012723-003 | 327 | Brugsvandsrør | Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Teknikrum i kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. I gulv - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" rør. Rørene vurderes isoleret. | Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0607 | 0.00585 | 90 | 44.55 | 1260 | 30 | 28.2828 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1636) - Skovhuset | Fladbrovej 134, 8920 Randers NV | 730-025632-001 | 90 | Bygningsdele | Teknikrum - Indvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Teknikrum - Skråvægge vurderes isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Teknikrum - Indvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning og isolering fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 2.3127 | 0.031323 | 159 | 318 | 5500 | 40 | 17.2956 | [11 empty] | Ferie
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Belysning | Teknikrum - Installation af bevægelsesmeldere | Ved besigtigelsen var der ikke adgang til træningsbassin, dameomklædning og 2 depoter i kælder mod nord. Derfor er der i energimærket regnet med en standard-effekt per m². Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskerum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er som det eneste sted i bygningen styring ved bevægelsesmelder. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangområder og trappe i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Motionsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædningsrum, brus og toilet i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer og personalerum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørsarmaturer med højfrekvent spole samt armaturer med kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken-kontor og salgsbod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Terapi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer både med højfrekvente forkoblinger og med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer i stueetage - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Træningsområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer både med højfrekvente forkoblinger og med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spisestue og opholdsstue - Kuglependler skønnes at være monteret med sparepære/kompaktrør. | Teknikrum - Installation af bevægelsesmeldere | 2.8956 | 0.066311 | 343 | 965.2 | 5000 | 15 | 5.1803 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Brugsvandsrør | Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.8381 | 0.010203 | 159 | 77.2 | 1260 | 30 | 16.3212 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Brugsvandsrør | Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vruderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.6409 | 0.01428 | 70 | 45.9455 | 840 | 30 | 18.2825 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Brugsvandsrør | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.6042 | 0.028856 | 448 | 218.75 | 2520 | 30 | 11.52 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Brugsvandsrør | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering, da det vurderes at arbejdet vil kræve en større indgreb, og vurderes derfor ikke rentabel. | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.5295 | 0.0208 | 320 | 212.48 | 2520 | 30 | 11.8599 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Brugsvandsrør | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 15 mm isolering. | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.825 | 0.0091 | 140 | 69.3 | 2520 | 30 | 36.3636 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Brugsvandsrør | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.47429 | 0.00455 | 70 | 46.48 | 2940 | 30 | 63.253 | [6 empty] | Daginstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Brugsvandsrør | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm. | Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.2571 | 0.0208 | 320 | 158.4 | 3780 | 30 | 23.8636 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1824) - FDF Stevnstrup - ES står for vedligehold | Landsbygaden 2, 8870 Langå | 730-032127-001 | 303 | Brugsvandsrør | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som 3/8" stålrør. Rørene er uisoleret. | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder hvor muligt op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 27.9571 | 0.03876 | 190 | 195.7 | 210 | 30 | 1.0731 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  | Ferie
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Brugsvandsrør | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vruderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.5528 | 0.032837 | 161 | 107.2182 | 1260 | 30 | 11.7517 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Brugsvandsrør | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.88393 | 0.0065 | 100 | 49.5 | 1680 | 30 | 33.9394 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Brugsvandsrør | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurdere sudført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tagrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 50 mm isolering. | Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.63736 | 0.003053 | 49 | 26.769 | 1260 | 30 | 47.0694 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Varmefordelingsrør | Teknikrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Teknikrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.96385 | 0.024677 | 121 | 80.9636 | 2520 | 30 | 31.1251 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(976) - Vesterbakkeskolen | Blommevej 50, 8930 Randers NØ | 730-011888-005 | 5481 | Varmefordelingsrør | Teknikrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Teknikrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.35357 | 0.026 | 400 | 198 | 16800 | 30 | 84.8485 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Varmefordelingsrør | Teknikrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Loftsrum - Varmerør til varmeflade på ventilationanlæg vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Teknikrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.17679 | 0.0052 | 80 | 39.6 | 6720 | 30 | 169.697 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | VVB | Teknikrum - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Teknikrum (BV01) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Redan, type Akva Vita. Veksleren er uden isoleringskappe. | Teknikrum - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 1.056 | 0.0104 | 160 | 79.2 | 1500 | 20 | 18.9394 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1030) - Bofællesskabet Præstevænget | Præstevænget 34A, 8981 Spentrup | 730-008216-001 | 583 | Cirkulationspumpe | Teknikrum - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 20-40 N | Teknikrum - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-30 N.(BV02) | Teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 20-40 N, med en max-effekt på 22 W. | 3.3745 | 0.091408 | 464 | 928 | 5500 | 20 | 5.9267 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Fyrrym - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60.(VA02) Fyrrum - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. (VA03) Teknikrum - På varmefordelingsanlægget til gulvvarme er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 25 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha Pro 25-40.(VA04) | Teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.305 | 0.034278 | 174 | 348 | 4000 | 15 | 11.4943 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Kælder (VA02/03) - På varmeflade til ventilationsanlæg er der monteret 2 automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-100 med en max-effekt på 180 W. | 0.235 | 0.018518 | 94 | 188 | 12000 | 15 | 63.8298 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Loftsrum (VA02) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er der monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. | Teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-100 med en max-effekt på 180 W. | 0.1975 | 0.015563 | 79 | 158 | 12000 | 15 | 75.9494 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1770) - Børnehuset Gudenådalen | Stavnagervej 2D, 8870 Langå | 730-039358-001 | 1265 | Belysning | Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stort fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved med dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Motorikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.3533 | 0.024822 | 126 | 225.5422 | 2500 | 15 | 11.0844 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(106) Boliger | Svalevej 5, 8960 Randers SØ | 730-036056-001 | 758 | Belysning | Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspots og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Foyer - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. | Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.8184 | 0.012214 | 62 | 136.4 | 2500 | 15 | 18.3284 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1030) - Bofællesskabet Præstevænget | Præstevænget 34A, 8981 Spentrup | 730-008216-001 | 583 | Belysning | Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.564 | 0.009259 | 47 | 94 | 2500 | 15 | 26.5957 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1199) Omklædningsrum Råsted Stadion | Tinghøjvej 16, 8920 Randers NV | 730-018598-001 | 55.7 | Belysning | Teknikrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Teknikrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 0.2 | 0.000394 | 2 | 4 | 100 | 5 | 25 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Belysning | Teknikrum - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gammel toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Nye toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pavilion - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Teknikrum - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | 0.56266 | 0.005516 | 18 | 50.6392 | 1350 | 15 | 26.6592 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(1199) Omklædningsrum Råsted Stadion | Tinghøjvej 16, 8920 Randers NV | 730-018598-001 | 55.7 | Vinduer & døre | Teknikrum - Udskiftning af yderdør | Massive yderdøre er generelt med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Teknikrum - Massiv yderdør er uisoleret. | Teknikrum - Eksisterende massive og uisolerede yderdør foreslås udskiftet til ny massiv yderdør med isolerede fyldninger. | 3.6239 | 0.04531 | 230 | 460 | 3808 | 30 | 8.2783 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Varmefordelingsrør | Teknikrum & kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Teknikrum & kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Teknikrum & kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.30171 | 0.0208 | 320 | 158.4 | 15750 | 30 | 99.4318 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum & Vaskerum i kælder - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum i kælder - På varmefordelingsanlægget er der monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120 (VA02) Teknikrum & Vaskerum i kælder - På varmefordelingsanlægget til gulvvarme er der monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 80 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60(VA03). Ventilationsrum - Til varmeflader på ventilationsanlæg er der monteret 2 stk. pumper med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Pumperne forsyner begge Exhausto anlæg.(VA04) Ventilationsrum - Til varmeflader på ventilationsanlæg er der monteret 2 stk. pumper med trinregulering med en max-effekt på 70W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Pumperne forsyner begge Danvent anlæg. (VA05) | Teknikrum & Vaskerum i kælder - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 15-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.57333 | 0.033884 | 172 | 344 | 9000 | 15 | 26.1628 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | VVB | Teknikrum (BV01) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Teknikrum (BV01) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U241R. Veksleren er uden isoleringskappe. | Teknikrum (BV01) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 3.1872 | 0.0234 | 360 | 239.04 | 1500 | 20 | 6.2751 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | VVB | Teknikrum (BV01) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Teknikrum (BV01) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Redan, type Akva Vita. Veksleren er uden isoleringskappe. | Teknikrum (BV01) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 1.2395 | 0.0091 | 140 | 92.96 | 1500 | 20 | 16.136 | [6 empty] | Daginstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Fjernvarme med veksler | Teknikrum (Rum 17) - Efterisolering af varmeveksler | Teknikrum (Rum 17) (VA01 & VA02) - Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med 3 stk. uisoleret og isolerede varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Den ene varmeveksler er af mærket SPX, type TTU20H-24-BB (VA01), den anden er af mærket Redan (VA02) i rum 34 er der monteret en isoleret varmveksler (VA08). | Teknikrum (Rum 17) - Efterisolering af varmeveksler | 2.3461 | 0.03445 | 530 | 351.92 | 3000 | 20 | 8.5247 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1621) - Kirkens korshærs Være- og aktivitetssted | Slotsgården 5, 8900 Randers C | 730-030135-001 | 512 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum (VA01) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 45 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-40. | Teknikrum (VA01) - Montering af to nye automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til pumper med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.3525 | 0.018518 | 94 | 188 | 8000 | 15 | 42.5532 | [6 empty] | Daginstitution
(976) - Vesterbakkeskolen | Blommevej 50, 8930 Randers NØ | 730-011888-005 | 5481 | Belysning | Teknikrum 1 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmeldere | Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter v. kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Musik & Redskaber - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spa - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter v. klasselokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere | 1.0376 | 0.20271 | 1029 | 2058 | 29750 | 15 | 14.4558 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(976) - Vesterbakkeskolen | Blommevej 50, 8930 Randers NØ | 730-011888-005 | 5481 | Brugsvandsrør | Teknikrum 1-4 - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Gangareal - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. type DN 25, fremført under jorden, i gangareal, i præisoleret kappe. Teknikrum 1-4 -Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Teiknikrum 1-4 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Teknikrum 1-4 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtterbrugsvandsveksler | 1.2587 | 0.05785 | 890 | 440.55 | 10500 | 30 | 23.8338 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(976) - Vesterbakkeskolen | Blommevej 50, 8930 Randers NØ | 730-011888-005 | 5481 | VVB | Teknikrum 1-4 - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Teknikrum 1-4 - Varmt brugsvand produceres via 4 gennemstrømningsvandvarmere, fabrikat Redan, type Termix One. Vekslerne er uden isolering. (BV01) | Teknikrum 1-4 - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 2.145 | 0.0845 | 1300 | 643.5 | 6000 | 20 | 9.324 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1456) - Børnehuset Ålykke | Hvidemøllevej 45, 8920 Randers NV | 730-012723-003 | 327 | Brugsvandsrør | Teknikrum i kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Teknikrum i kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. I gulv - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" rør. Rørene vurderes isoleret. | Teknikrum i kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.8192 | 0.036853 | 569 | 280.15 | 4620 | 30 | 16.4912 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Brugsvandsrør | Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.66786 | 0.01105 | 170 | 84.15 | 3780 | 30 | 44.9198 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Brugsvandsrør | Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Stigstrenge - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Til gamle omklædningsrum - I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 25, fremført under jorden i præisoleret kappe. Gamle omklædningsrum - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Rørene er vurderet skiftet i forbindelse med opførsel af det nye station. | Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.37747 | 0.005495 | 115 | 34.35 | 2730 | 30 | 79.476 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1194) Børnehuset Svalereden | Svalevej 6, 8990 Fårup | 730-006491-001 | 575 | Brugsvandsrør | Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. | Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 30 | 0 |  | Asferg | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | VVB | Teknikrum i kælder - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Teknikrum i kælder (BV01) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Redan, type Akva Lux 1R. Veksleren er uden isoleringskappe. | Teknikrum i kælder - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 2.31 | 0.02275 | 350 | 173.25 | 1500 | 20 | 8.658 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1456) - Børnehuset Ålykke | Hvidemøllevej 45, 8920 Randers NV | 730-012723-003 | 327 | VVB | Teknikrum i kælder - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Teknikrum i kælder - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Redan, type 1R-26. Veksleren er uden isoleringskappe.(BV01) | Teknikrum i kælder - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 1.254 | 0.01235 | 190 | 94.05 | 1500 | 20 | 15.949 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Cirkulationspumpe | Teknikrum i kælder - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 20-40 N | Teknikrum i kælder - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er der monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Alpha2 25-40B(BV02) | Teknikrum i kælder - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 20-40 N, med en max-effekt på 22 W. | 1.0964 | 0.039597 | 201 | 402 | 5500 | 15 | 13.6816 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum i kælder - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum i kælder - På varmefordelingsanlægget er der monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120 (VA02) Teknikrum & Vaskerum i kælder - På varmefordelingsanlægget til gulvvarme er der monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 80 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60(VA03). Ventilationsrum - Til varmeflader på ventilationsanlæg er der monteret 2 stk. pumper med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Pumperne forsyner begge Exhausto anlæg.(VA04) Ventilationsrum - Til varmeflader på ventilationsanlæg er der monteret 2 stk. pumper med trinregulering med en max-effekt på 70W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Pumperne forsyner begge Danvent anlæg. (VA05) | Teknikrum i kælder - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-120 med en max-effekt på 336 W. | 0.51 | 0.056933 | 289 | 578 | 17000 | 15 | 29.4118 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1620) - Det gamle rådhus | Rådhusstræde 1, 8900 Randers C | 730-017061-001 | 601.85 | Cirkulationspumpe | Teknikrum i kælder (BV02) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 20-40 N | Teknikrum i kælder (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07 N. | Teknikrum i kælder (BV02) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 20-40 N, med en max-effekt på 22 W. | 1.47 | 0.048265 | 245 | 539 | 5500 | 15 | 10.2041 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Cirkulationspumpe | Teknikrum i kælder (BVxx) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 25-40 N | Teknikrum i kælder (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40 N. | Teknikrum i kælder (BV02) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 N, med en max-effekt på 18 W. | 2.904 | 0.095348 | 484 | 1064.8 | 5500 | 15 | 5.1653 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Brugsvandsrør | Teknikrum i kælder (hal) - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Hal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Teknikrum i kælder (hal) - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Teknikrum i kælder (hal) - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Teknikrum i kælder (hal) - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.9531 | 0.17379 | 852 | 592.4455 | 9100 | 30 | 15.3601 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum i kælder (Skole VA06) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum i kælder (Skole - VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret tre automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 195 W, pumperne er placeret i en unit, men i forbindelse med kedlerne. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UPER 32-80. Teknikrum i kælder (Skole VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-120. Teknikrum i kælder (Skole VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-120. Tilbygning fra 2001 (teknikrum VA10) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Tilbygning fra 2001 (teknikrum VA11) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Tilbygning fra 2001 (teknikrum VA12) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Tilbygning fra 2009 (teknikrum VA14, Pumpe P1, kreds 1) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type 25-100. Tilbygning fra 2009 (teknikrum VA15, Pumpe P2, kreds 2) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type 25-60. Teknikrum i kælder ved klublokale (VA17) - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-40. | Teknikrum i kælder (Skole VA06) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 50-120 med en max-effekt på 536 W. | 1.0148 | 0.12115 | 615 | 1353 | 20000 | 15 | 14.782 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum i kælder (Skole VA08) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum i kælder (Skole - VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret tre automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 195 W, pumperne er placeret i en unit, men i forbindelse med kedlerne. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UPER 32-80. Teknikrum i kælder (Skole VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-120. Teknikrum i kælder (Skole VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-120. Tilbygning fra 2001 (teknikrum VA10) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Tilbygning fra 2001 (teknikrum VA11) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Tilbygning fra 2001 (teknikrum VA12) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Tilbygning fra 2009 (teknikrum VA14, Pumpe P1, kreds 1) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type 25-100. Tilbygning fra 2009 (teknikrum VA15, Pumpe P2, kreds 2) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type 25-60. Teknikrum i kælder ved klublokale (VA17) - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-40. | Teknikrum i kælder (Skole VA08) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 50-120 med en max-effekt på 536 W. | 1.0148 | 0.12115 | 615 | 1353 | 20000 | 15 | 14.782 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
482 - Børnehaven Skovly | Skovlyvej 23, 8930 Randers NØ | 730-017540-001 | 314 | Fjernvarme med veksler | Teknikrum i kælder (VA01) - Isolering af pladevarmeveksler til fjernvarme | Teknikrum i kælder (VA01) - Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med uisoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. | Teknikrum i kælder (VA01) - Isolering af pladevarmeveksler til fjernvarme med en isoleringskappe. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 20 | 0 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
741 - Tøjhushavens Børnehus | Krusesgade 2, 8900 Randers C | 730-018946-002 | 144 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum i kælder (VA01) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum i kælder (VA01) -Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-25. | Teknikrum i kælder (VA01) - Til varmeflade på ventilationsanlæg montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.3595 | 0.056342 | 286 | 629.2 | 4000 | 15 | 6.3573 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum i kælder (VAxx) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum i kælder (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 245 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-80. | Teknikrum i kælder (VA01) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-80 med en max-effekt på 124 W. | 3.9289 | 0.19936 | 1012 | 2226.4 | 8500 | 15 | 3.8178 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1894) Randers CSV ¦ Bygn. A, (1894) Randers CSV ¦ Bygn. C | Bakkevej 1, 8920 Randers NV | 730-008849-001, 730-008849-002 | 1016.25 | Cirkulationspumpe | Teknikrum i kælder bygn. 1 (BV02) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 20-40 N | Bygn. A - Teknikrum i kælder bygn. 1 (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07 N. | Teknikrum i kælder bygn. 1 (BV02) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 20-40 N, med en max-effekt på 22 W. | 1.3418 | 0.048462 | 246 | 492 | 5500 | 15 | 11.1789 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum i kælder ved klublokale (VA17) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum i kælder (Skole - VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret tre automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 195 W, pumperne er placeret i en unit, men i forbindelse med kedlerne. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UPER 32-80. Teknikrum i kælder (Skole VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-120. Teknikrum i kælder (Skole VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-120. Tilbygning fra 2001 (teknikrum VA10) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Tilbygning fra 2001 (teknikrum VA11) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Tilbygning fra 2001 (teknikrum VA12) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Tilbygning fra 2009 (teknikrum VA14, Pumpe P1, kreds 1) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type 25-100. Tilbygning fra 2009 (teknikrum VA15, Pumpe P2, kreds 2) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type 25-60. Teknikrum i kælder ved klublokale (VA17) - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-40. | Teknikrum i kælder ved klublokale (VA17) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 15-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.40425 | 0.009653 | 49 | 107.8 | 4000 | 15 | 37.1058 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
796 - Thors Bakke | Møllegade 4, 8900 Randers C | 730-038889-001 | 4805 | Belysning | Teknikrum i stueplan - Udskiftning af armaturer | Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gangarealer - Armaturer med LED pærer, med dagslysstyrring. Kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Omklædning og værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Toiletter/bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Teknikrum i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Teknikrum i stueplan - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 2.2011 | 0.05195 | 190 | 586.96 | 4000 | 15 | 6.8148 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 8A, 8900 Randers C | 730-011798-006 | 514 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum kælder (VA03) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum kælder (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Teknikrum kælder (VA02) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Teknikrum kælder (VA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. | Teknikrum kælder (VA03) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.1945 | 0.052402 | 266 | 585.2 | 4000 | 15 | 6.8353 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | VVB | Teknikrum regn. (BV03) - Montering af isoleringskappe på brugsvandsveksler | Teknikrum Rum 17 (BV01) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Redan. Teknikrum regn. (BV03) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat APV. Teknikrum Rum 34 (BV05) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Ukendt | Teknikrum regn. (BV03) - Montering af isoleringskappe på brugsvandsveksler | 2.928 | 0.028659 | 447 | 292.8 | 2000 | 20 | 6.8306 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Cirkulationspumpe | Teknikrum regn. (BV04) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 20-60 N | Teknikrum rum 17 (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Teknikrum regn. (BV04) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 115 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-45 N. | Teknikrum regn. (BV04) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 20-60 N, med en max-effekt på 45 W. | 2.63 | 0.10362 | 526 | 1052 | 6000 | 15 | 5.7034 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum regn. (VA07) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum Rum 17 (VA03) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna. Pumpen har en maksimal effekt på 140 Watt. Teknikrum Rum 34 (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Tagrum (VA10) (VENT03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Teknikrum rum 17 (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 310 W. Pumpen er af fabrikat WILO. Tagrum VA05 (VENT01) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er der monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-25. Tagrum (VA06) (VENT02) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er der monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-25. Teknikrum regn. (VA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Teknikrum Rum 34 (VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 144 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-80. | Teknikrum regn. (VA07) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.5425 | 0.066783 | 339 | 678 | 4000 | 15 | 5.8997 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(808) - Rusmiddelcenter Randers | Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C | 730-011783-001 | 1500 | Varmefordelingspumpe | Teknikrum Rum nr. 0.19 (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum Rum nr. 0.19 (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Teknikrum Rum nr. 0.19 (VA03) - Til varmefalde på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. | Teknikrum Rum nr. 0.19 (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-100 med en max-effekt på 180 W. | 0.19525 | 0.013987 | 71 | 156.2 | 12000 | 15 | 76.8246 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(1170) - Møllebo - Fælleshus | Infanterivej 47, 8930 Randers NØ | 730-012966-009 | 159 | Varmefordelingspumpe | Teknikskab - Gulvvarme - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikskab - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60.(VA23) Teknikskab - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. (VA24) Loftsrum - Til varmeflade på ventilationsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40(VA25) | Teknikskab - Gulvvarme - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 15-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.91333 | 0.026989 | 137 | 274 | 4500 | 15 | 16.4234 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution
(1170) - Møllebo - Fælleshus | Infanterivej 47, 8930 Randers NØ | 730-012966-009 | 159 | VVB | Teknikskab - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Teknikskab - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer placeret i unit. Unit er af mærket Termix, type VVX 2-2. Veksleren er uden isoleringskappe. (BV07) | Teknikskab - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 1.0687 | 0.010656 | 168 | 80.15 | 1500 | 20 | 18.7149 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution
(861) - Bostedet Garnisonsvej | Garnisonsvej 8, 8930 Randers NØ | 730-029214-001 | 240 | VVB | Teknikskab - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Teknikskab - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Termix. Veksleren er uden isoleringskappe.(BV01) | Teknikskab - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 0.83133 | 0.008253 | 129 | 62.35 | 1500 | 20 | 24.0577 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(934) - Spentrup Hallerne BBR4 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-004 | 220 | Varmefordelingspumpe | Teknikskab - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Pumpen er placeret i teknikrum ved hal, BBR 2.(VA05) Teknikskab - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-40.(VA05) | Teknikskab - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 15-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.12 | 0.022064 | 112 | 224 | 4000 | 20 | 17.8571 | [7 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(861) - Bostedet Garnisonsvej | Garnisonsvej 8, 8930 Randers NØ | 730-029214-001 | 240 | Varmefordelingspumpe | Teknikskab - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikskab - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-40.(VA01) | Teknikskab - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.8475 | 0.022261 | 113 | 226 | 4000 | 15 | 17.6991 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Fælleshus | Infanterivej 47, 8930 Randers NØ | 730-012966-009 | 159 | Varmefordelingspumpe | Teknikskab - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikskab - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60.(VA23) Teknikskab - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. (VA24) Loftsrum - Til varmeflade på ventilationsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40(VA25) | Teknikskab - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 15-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.83333 | 0.024625 | 125 | 250 | 4500 | 15 | 18 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution
(1831) Byparken - Markedsgade 4-12 ¦ Nr. 10, (1831) Byparken - Markedsgade 4-12 ¦ Nr. 12, (1831) Byparken - Markedsgade 4-12 ¦ Nr. 4, (1831) Byparken - Markedsgade 4-12 ¦ Nr. 6, (1831) Byparken - Markedsgade 4-12 ¦ Nr. 8 | Markedsgade 4-12, 8870 Langå | 730-031455-006, 730-031455-007 | 333 | Varmefordelingspumpe | Teknikskab i hver bolig - Montering af nye varmefordelingspumper på varmeanlæg | Teknikskab i hver bolig - På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 15-60. | Teknikskab i hver bolig - Montering af nye automatisk modulerende varmefordelingspumper på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til en pumper med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 15-60 med en max-effekt på 34 W. | 2.3667 | 0.34968 | 1775 | 3550 | 22500 | 15 | 6.338 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(307) Korshøjcentret ¦ Kastanievej 12A-H, (307) Korshøjcentret ¦ Kastanievej 12I-K | Kastanievej 12A og 12I, 8930 Randers NØ | 730-004099-001, 730-004099-002 | 677 | Varmefordelingspumpe | Teknikskab i hver bolig (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikskab i hver bolig (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. | Teknikskab i hver bolig (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.5522 | 0.67039 | 3403 | 6806 | 40000 | 15 | 5.8772 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 39A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 41A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 43A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 45A, 8930 Randers NØ | Infanterivej 39A, 41A, 43A og 45A, 8930 Randers NØ | 730-012966-005, 730-012966-006, 730-012966-007, 730-012966-008 | 1016 | Varmefordelingspumpe | Teknikskab pr. bygning - Gulvvarme - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikskab pr. bygning - Fjernvarmeunit pr. bygning - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. Ialt 2. stk. pr. bygning.(VA07) Teknikskab pr. bygning - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. (VA08) Loftsrum pr. bygning - Til varmeflade på ventilationsanlæggene er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Ialt 5 stk. (VA04) Teknikskab pr. bygning - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. Ialt 4. stk. pr bygning.(VA08) | Teknikskab pr. bygning - Gulvvarme - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 15-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.835 | 0.39479 | 2004 | 4008 | 72000 | 15 | 17.9641 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 39A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 41A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 43A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 45A, 8930 Randers NØ | Infanterivej 39A, 41A, 43A og 45A, 8930 Randers NØ | 730-012966-005, 730-012966-006, 730-012966-007, 730-012966-008 | 1016 | Brugsvandsrør | Teknikskab pr. bygning - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Teknikskab pr. bygning - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. | Teknikskab pr. bygning - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.35794 | 0.014732 | 316 | 90.2 | 7560 | 30 | 83.8137 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 39A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 41A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 43A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 45A, 8930 Randers NØ | Infanterivej 39A, 41A, 43A og 45A, 8930 Randers NØ | 730-012966-005, 730-012966-006, 730-012966-007, 730-012966-008 | 1016 | VVB | Teknikskab pr. bygning - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Teknikskab pr. bygning - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer placeret i unit. Unit er af mærket Termix, type VVX 2-2. Der er monteret 2 units i bygningen. De forsyner hhv. hver deres plan. Veksleren er uden isoleringskappe. (BV05) | Teknikskab pr. bygning - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 0.48083 | 0.046284 | 972 | 288.5 | 12000 | 20 | 41.5945 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 39A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 41A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 43A, 8930 Randers NØ, (1170) - Møllebo ¦ Infanterivej 45A, 8930 Randers NØ | Infanterivej 39A, 41A, 43A og 45A, 8930 Randers NØ | 730-012966-005, 730-012966-006, 730-012966-007, 730-012966-008 | 1016 | Varmefordelingspumpe | Teknikskab pr. bygning - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikskab pr. bygning - Fjernvarmeunit pr. bygning - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. Ialt 2. stk. pr. bygning.(VA07) Teknikskab pr. bygning - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. (VA08) Loftsrum pr. bygning - Til varmeflade på ventilationsanlæggene er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Ialt 5 stk. (VA04) Teknikskab pr. bygning - Gulvvarme - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. Ialt 4. stk. pr bygning.(VA08) | Teknikskab pr. bygning - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 15-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.75833 | 0.17927 | 910 | 1820 | 36000 | 15 | 19.7802 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
645 - Børnehuset Bækkestien | Dronningborg Boulevard 40, 8930 Randers NØ | 730-029860-001 | 793 | Cirkulationspumpe | Teknikskab, Rum 38 (BV02) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 25-40 N | Teknikskab, Rum 38 (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. | Teknikskab, Rum 38 (BV02) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 N, med en max-effekt på 18 W. | 0.21 | 0.006895 | 35 | 77 | 5500 | 15 | 71.4286 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1052) Borupvænget | Gl. Hobrovej 140, 8920 Randers NV | 730-029265-001 | 1550 | Brugsvandsrør | Teknikskabe - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsvekslere op til 50 mm | Teknikskabe - Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. | Teknikskabe - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsvekslere op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 23.847 | 1.0537 | 16257 | 8012.6 | 10080 | 30 | 1.258 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1052) Borupvænget | Gl. Hobrovej 140, 8920 Randers NV | 730-029265-001 | 1550 | Varmefordelingsrør | Teknikskabe - Isolering af varmerør op til 50 mm | Teknikskabe - Varmerør er udført som 1/2" stålrør/alupex/rustfri stålrør. Varmerørene er delvist isoleret med 15 mm isolering og delvist uisolerede. | Teknikskabe - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 6.5201 | 0.28807 | 4444 | 2190.75 | 10080 | 30 | 4.6012 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1052) Borupvænget | Gl. Hobrovej 140, 8920 Randers NV | 730-029265-001 | 1550 | Varmefordelingspumpe | Teknikskabe (VA03) - Montering af ny varmefordelingspumper på varmeanlæg | Teknikskabe (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret 7 stk. automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 15-40. Teknikskabe (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret 2 stk. ældre pumper med trinregulering med en max-effekt på 65 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 15-35. Teknikskabe (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret 3 stk. lidt ældre automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 80 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. Teknikskabe (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret 12 stk. ældre pumper med trinregulering med en max-effekt på 49 W. Pumperne er af fabrikat Wilo Smaart 15/4. Fælleshus - Rum 13 - Teknikrum (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 15-40. Fælleshus - Loftrum (VA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Teknikskabe (VA03) - Montering af nye automatisk modulerende varmefordelingspumper på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.1938 | 0.11525 | 585 | 1170 | 8000 | 15 | 6.8376 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1052) Borupvænget | Gl. Hobrovej 140, 8920 Randers NV | 730-029265-001 | 1550 | Varmefordelingspumpe | Teknikskabe (VA04) - Montering af ny varmefordelingspumper på varmeanlæg | Teknikskabe (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret 7 stk. automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 15-40. Teknikskabe (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret 2 stk. ældre pumper med trinregulering med en max-effekt på 65 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 15-35. Teknikskabe (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret 3 stk. lidt ældre automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 80 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. Teknikskabe (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret 12 stk. ældre pumper med trinregulering med en max-effekt på 49 W. Pumperne er af fabrikat Wilo Smaart 15/4. Fælleshus - Rum 13 - Teknikrum (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 15-40. Fælleshus - Loftrum (VA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Teknikskabe (VA04) - Montering af nye automatisk modulerende varmefordelingspumper på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 15-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.91111 | 0.08077 | 410 | 820 | 13500 | 15 | 16.4634 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1052) Borupvænget | Gl. Hobrovej 140, 8920 Randers NV | 730-029265-001 | 1550 | Varmefordelingspumpe | Teknikskabe (VA05) - Montering af nye varmefordelingspumper på varmeanlæg | Teknikskabe (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret 7 stk. automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 15-40. Teknikskabe (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret 2 stk. ældre pumper med trinregulering med en max-effekt på 65 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 15-35. Teknikskabe (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret 3 stk. lidt ældre automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 80 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. Teknikskabe (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret 12 stk. ældre pumper med trinregulering med en max-effekt på 49 W. Pumperne er af fabrikat Wilo Smaart 15/4. Fælleshus - Rum 13 - Teknikrum (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 15-40. Fælleshus - Loftrum (VA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Teknikskabe (VA05) - Montering af nye automatisk modulerende varmefordelingspumper på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.5894 | 0.50097 | 2543 | 5086 | 48000 | 15 | 9.4377 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1039) - Randers KFUM | Mariagervej 180, 8920 Randers NV | 730-029263-001 | 517 | Brugsvandsrør | Teknikskur - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikskur - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Teknikskur - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Loft i gangareal - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Teknikskur - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.7086 | 0.039197 | 601 | 299 | 5250 | 30 | 17.5585 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(1039) - Randers KFUM | Mariagervej 180, 8920 Randers NV | 730-029263-001 | 517 | Brugsvandsrør | Teknikskur - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Teknikskur - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Teknikskur - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Loft i gangareal - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Teknikskur - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 4.5964 | 0.0507 | 780 | 386.1 | 2520 | 30 | 6.5268 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(1039) - Randers KFUM | Mariagervej 180, 8920 Randers NV | 730-029263-001 | 517 | Varmefordelingsrør | Teknikskur - Isolering af varmerør op til 50 mm | Teknikskur - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Teknikskur - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.3385 | 0.03445 | 530 | 262.35 | 5880 | 30 | 22.4128 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(659) - Holberghus | Holbergstien 6, 8900 Randers C | 730-028375-001 | 1500 | Belysning | Tekøkkener - Udskiftning af armaturer | Rum i kælder -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Administration, Kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opholdsrum - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Gangarealer - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Tekøkkener - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Køkken - Armaturer med kompaktrør, med bevægelsesmelder. Vaskeri - Armaturer med kompaktrør, med bevægelsesmelder. Toiletter & biograf - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Tekøkkener - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 5.7434 | 0.23325 | 849 | 2450.5 | 6400 | 15 | 2.6117 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Brugsvandsrør | Til stuehus - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Til stuehus - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. I Stuehus - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 22 mm ALU-PEX-rør. Rørene er uisoleret. | Til stuehus - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.6355 | 0.000394 | 742 | 400.701 | 7350 | 30 | 18.3429 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
Vuggestuen Firkløveren | Spindervej 11, 8900 Randers C | 730-029412-001 | 711 | Varmefordelingsrør | Til varmeflade i tagrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Varmerør i tagrum/tag er udført som 1/2" stålrør. Der er ca. 1 meter varmerør som er uisoleret, resten vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Varmerør i tagrum/tag - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.1167 | 0.01495 | 230 | 152.72 | 1470 | 30 | 9.6255 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Bygningsdele | Tilbyg. 1966 - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 150 mm isolering | Oprindelig del - Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er isoleret med 30 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. Tilbyg. 1966 - Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Snittegning. Sag. Nr. 6615-616. | Tilbyg. 1966 - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 200 mm Udførelsen foreslås med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 0.84762 | 0.33605 | 5170 | 3432.88 | 162000 | 40 | 47.1907 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Bygningsdele | Tilbyg. 1995 - Efterisolering af fladt tag med 150 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm og Tilbyg. 1995 - Efterisolering af fladt tag med 250 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Tilbyg. 1995 - Det flade tag er isoleret med gns. 150 mm mineraluld på 20 cm lecabetondæk. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A1.03. Tilbyg. 1995 - Ovenlys - Det flade tag er isoleret med gns. 50 mm mineraluld på 10 cm lecabetondæk. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A1.03. | Tilbyg. 1995 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 150 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Eksisterende tagpap skal fjernes og der etableres nyt tagpap. | 0.3222 | 0.13195 | 2030 | 1347.92 | 167340 | 40 | 124.1468 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(68) - KFUM Spejderne | Udbyhøjvej 668, 8970 Havndal | 730-002920-002 | 167 | Bygningsdele | Tilbygget del - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Gl. del - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger skønnes at være isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt til ca. 100 mm ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Tilbygget del - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Tilbygget del - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.24842 | 0.19306 | 980 | 1176 | 189360 | 40 | 161.0204 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(68) - KFUM Spejderne | Udbyhøjvej 668, 8970 Havndal | 730-002920-002 | 167 | Bygningsdele | Tilbygget del - Efterisolering af loftsrum | Gl. del - Loftsrum skønnes at være isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt, da der ikke var adgang til loft ved besigtigelsen. En eventuelt dampspærre på loft skønnes ikke at være tæt, og derfor er der ikke lavet forslag om yderligere isolering på loft. Tilbygget del - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, da der ikke var adgang til loft ved besigtigelsen. | Tilbygget del - Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.3914 | 0.10894 | 553 | 663.6 | 11100 | 40 | 16.7269 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Bygningsdele | Tilbygn. - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Tilbygn. - Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld. | Tilbygn. - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.62395 | 0.02405 | 370 | 245.68 | 15750 | 40 | 64.1078 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Bygningsdele | Tilbygn. - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygn. - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Tilbygn. - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.6839 | 0.060647 | 931 | 619.72 | 36246.4 | 40 | 58.4883 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Varmefordelingsrør | Tilbygn. - Loft - Isolering af varmerør op til 50 mm | Loft - Varmerør til ventilationsvarmeflade er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Tilbygn. - Loft - Varmerør til ventilationsvarmeflade er udført som 18 mm kobberrør. Varmerørene er isoleret med 15 mm isolering. | Tilbygn. - Loft - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.7271 | 0.01495 | 230 | 152.72 | 1680 | 30 | 11.0005 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Ventilation | Tilbygn. - Loft (VENT02) - Udskiftning til ventilationsaggregat med modstrømsveksler | Loft (VENT01) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Servex der ventilerer hele den oprindelige bygningen. Aggregat med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i loftrum. Luftmængden er angivet til 2.560 m³/h iht. principdiagram, hvilket er anvendt i energimærket. Bygningen anses for at være normal tæt. Tilbygn. - Loft (VENT02) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type GE 800 der ventilerer hele tilbygningen. Aggregat med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i loftrum. Luftmængden er angivet til 640 m³/h iht. tegning U01, hvilket er anvendt i energimærket. Bygningen anses for at være normal tæt. | Tilbygn. - Loft (VENT02) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med modstrømsveksler. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. Forslaget er baseret på at eksist. kanalføring kan genanvendes. | 0.34596 | 0.12443 | 1630 | 1297.36 | 75000 | 20 | 57.8097 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.47496 | 0.007033 | 29 | 79.16 | 2500 | 15 | 31.5816 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Varmefordelingspumpe | Tilbygn. - Rum 04 - Rengøring (VA03) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Rum 29 - Barnevognsrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Loft (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UMS 25-20. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøring (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. | Tilbygn. - Rum 04 - Rengøring (VA03) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.7572 | 0.041961 | 213 | 468.6 | 4000 | 15 | 8.5361 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.47496 | 0.007033 | 29 | 79.16 | 2500 | 15 | 31.5816 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.81776 | 0.018085 | 65 | 204.44 | 3750 | 15 | 18.3428 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Belysning | Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er anvendt fra tegning A.300 & A.301 dateret d. 24-09-1993. Rum 1 & 11 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2 & 3 - Fællesrum & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 4 - Lederkontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 5 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 6 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 7 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 8 - Garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 9 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 12 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 14, 18 & 22 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 15, 19 & 23 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16, 20 & 24 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 17 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 25 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 29 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 30 - Udetoilet - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Rum 31 - Skarnrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 32 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 33 - Hems - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum nr. er anvendt fra tegning A.200 dateret d. 15-12-1995. Tilbygn. - Rum 01 & 02 - Gange - Forbindelsesgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 03 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 04 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 05 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygn. - Rum 06 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 07 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 08 - Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. - Rum 10 - Liggehal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Tilbygn. - Rum 09 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.2112 | 0.003152 | 16 | 35.2 | 2500 | 15 | 71.0227 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.81044 | 0.021848 | 64 | 221.52 | 4100 | 15 | 18.5085 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Udskiftning af armaturer | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 15 | 0 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.13466 | 0.012175 | 35 | 123.44 | 13750 | 15 | 111.3901 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.58975 | 0.021336 | 48 | 216.24 | 5500 | 15 | 25.4347 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Tilbygning - 1. etage - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - 1. etage - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.216 | 0.001773 | 9 | 18 | 1250 | 15 | 69.4444 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.46032 | 0.007565 | 25 | 76.72 | 2500 | 15 | 32.586 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Udskiftning af armaturer og glødepærer | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer til nye LED armaturer | 1.218 | 0.009614 | 22 | 97.44 | 1200 | 15 | 12.3153 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.41146 | 0.016903 | 59 | 171.44 | 6250 | 15 | 36.4559 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Tilbygning - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.37632 | 0.003093 | 9 | 31.36 | 1250 | 15 | 39.8597 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Belysning | Tilbygning - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED & sparepære. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Personaleophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fællesareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Opholdrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.46032 | 0.007565 | 25 | 76.72 | 2500 | 15 | 32.586 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Bygningsdele | Tilbygning - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Tilbygning - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Forbindelsesbro/gang - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)4.7. | Tilbygning - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.25803 | 0.03575 | 550 | 365.2 | 56612.5 | 40 | 155.0178 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1736) Værum GF | Ved Kirken 3, 8940 Randers SV | 730-033084-001 | 185 | Bygningsdele | Tilbygning - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Tilbygning - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.89636 | 0.0416 | 640 | 320 | 14280 | 40 | 44.625 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Bygningsdele | Tilbygning - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Oprindelig del - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, samt konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Sags. Nr. 88200. Teknisk beskrivelse. Tilbygning - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sagsnr. 87200, Tegn. nr. 107 | Tilbygning - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.72943 | 0.28198 | 4326 | 2880.48 | 157958.4 | 40 | 54.8375 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Bygningsdele | Tilbygning - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Sidebygning - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 104A. Tilbygning - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 154. | Tilbygning - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.63846 | 0.0195 | 300 | 199.2 | 12480 | 40 | 62.6506 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Tilbygning - Elevator - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - Elevator - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.90982 | 0.01645 | 50 | 166.8 | 2750 | 15 | 16.4868 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Tilbygning - Garderober - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - Garderober - Installation af bevægelsesmelder | 0.61248 | 0.010067 | 31 | 102.08 | 2500 | 15 | 24.4906 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 8A, 8900 Randers C | 730-011798-006 | 514 | Belysning | Tilbygning - Kontorer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Tilbygning - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spise- og opholdsstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken og opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kælder-, teknik, og pumperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - Kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.74715 | 0.055871 | 163 | 635.08 | 12750 | 15 | 20.0762 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Tilbygning - Liggehaller - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - Liggehaller - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | -0.072 | -0.001773 | -9 | -18 | 3750 | 15 | -208.3333 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Belysning | Tilbygning - Mellemgang - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED & sparepære. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Personaleophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fællesareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Samtalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Sidebygning - Teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Sidebygning - Opholdrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - Mellemgang - Installation af bevægelsesmelder | 1.321 | 0.010855 | 35 | 110.08 | 1250 | 15 | 11.3554 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Bygningsdele | Tilbygning - Omklædningsrum - Udvendig efterisolering af massive betonydervægge med 200 mm | Oprindelig del - Ydervægge består af hhv 48cm massiv teglvæg i stueetage, resterende er 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 109. Tilbygning - v. teknikrum - Ydervægge består af 30 cm massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 109A. Tilbygning - Omklædningsrum - Ydervægge består af 40 cm massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 107. | Tilbygning - Omklædningsrum - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive betonydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 3.9316 | 0.14625 | 2250 | 1494 | 15200 | 40 | 10.174 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Bygningsdele | Tilbygning - Pumperum - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering | Tilbygning - Mod sprinklerbassin - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 202B. Tilbygning - Mod pumperum - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 202B. | Tilbygning - Pumperum - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som massivt betondæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 7.4236 | 0.14625 | 2250 | 1494 | 8050 | 40 | 5.3882 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Brugsvandsrør | Tilbygning - Rørkanal - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Tilbygning - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Nedstroppet lofter - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 22 mm kobberrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Stigstrenge - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 18 mm kobberrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Tilbygning - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 22 mm kobberrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Tilbygning - Rørkanal - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.2359 | 0.02145 | 330 | 219.12 | 2940 | 30 | 13.4173 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Bygningsdele | Tilbygning - Rørkanal - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering | Tilbygning - Rørkanal - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 204B. | Tilbygning - Rørkanal - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af dæk af massiv beton, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 5.3121 | 0.060844 | 932 | 621.52 | 4680 | 40 | 7.5299 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Bygningsdele | Tilbygning - Spisesal - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Tilbygning - Spisesal - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. nr. 107 | Tilbygning - Spisesal - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.19631 | 0.084244 | 1292 | 860.56 | 175350 | 40 | 203.7627 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Tilbygning - Stort toilet - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - Stort toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.28032 | 0.002305 | 5 | 23.36 | 1250 | 15 | 53.5103 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Bygningsdele | Tilbygning - Tagrem - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Oprindelig del - Tagrem - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 03-4167. Tilbygning - Tagrem - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9515.05. | Tilbygning - Tagrem -Efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.30146 | 0.0247 | 380 | 252.32 | 33480 | 40 | 132.6886 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Brugsvandsrør | Tilbygning - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Tilbygning - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Nedstroppet lofter - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 22 mm kobberrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Stigstrenge - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 18 mm kobberrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Tilbygning - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 22 mm kobberrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Tilbygning - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.79048 | 0.00325 | 50 | 33.2 | 1260 | 30 | 37.9518 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Bygningsdele | Tilbygning - Teknikrum - Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm. | Tilbygning - Omklædningsrum - Kælderydervægge mod jord består af 40 cm massiv betonvæg med 100 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 107. Tilbygning - Teknikrum - Kælderydervægge består af 30 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 204B. | Tilbygning - Teknikrum - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.6771 | 0.18935 | 2911 | 1934.24 | 28900 | 40 | 14.9413 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Tilbygning - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.17616 | 0.002896 | 8 | 29.36 | 2500 | 15 | 85.1499 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Bygningsdele | Tilbygning - Udvendig efterisolering af massive betonydervægge med 200 mm | Oprindelig del - Ydervægge består af hhv 48cm massiv teglvæg i stueetage, resterende er 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 109. Tilbygning - v. teknikrum - Ydervægge består af 30 cm massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 109A. Tilbygning - Omklædningsrum - Ydervægge består af 40 cm massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 107. | Tilbygning - v. teknikrum - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive betonydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 4.241 | 0.28003 | 4296 | 2860.56 | 26980 | 40 | 9.4317 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Bygningsdele | Tilbygning - Udvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Oprindelig del - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 110. Oprindelig del - Ovenlys - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 110. Sidebygning - Opholdsrum - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 0105. Tilbygning - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 154. | Tilbygning - Udvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.19645 | 0.0195 | 300 | 199.2 | 40560 | 40 | 203.6145 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1194) Børnehuset Svalereden | Svalevej 6, 8990 Fårup | 730-006491-001 | 575 | Bygningsdele | Tilbygning - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Tilbygning - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Tilbygning - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.58689 | 0.075057 | 381 | 838.2 | 57128 | 40 | 68.1556 |  | Asferg | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Tilbygning - Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning - Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | 0.65664 | 0.005398 | 14 | 54.72 | 1250 | 15 | 22.8436 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Bygningsdele | Tilbygning (1960) - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Oprindelig del (1956) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Tilbygning (1960) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Tilbygning (1969) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Tilbygning (1995) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 950919-0538. | Tilbygning (1960) - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.32933 | 0.88305 | 4329 | 3008.4545 | 365400 | 40 | 121.4577 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Vinduer & døre | Tilbygning (1960) - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Oprindelig del (1956) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte enkelte udskiftet til 2 lags energi rude med kold kant. Samt 3 lags energirude med varm kant. Vinduer mod skolegård er primært monteret med 2 lags termorude. Tilbygning (1960) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte vinduer mod vest et monteret med 3 lags energirude med varm kant. Tilbygning (1969) - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. Tilbygning (1995) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Tilbygning (2001) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Tilbygning (2008) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Tilbygning (2009) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Ovenlysvinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. SFO - Vinduer & døre generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Dog er tagvinduer monteret med hhv. 1+1 lag glas, 2 lags termorude samt monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Tilbygning (1960) - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.68342 | 4.7684 | 23376 | 16241.3182 | 712943 | 30 | 43.8969 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Bygningsdele | Tilbygning (1960) - Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | Oprindelig del (1956) - Kælderydervægge består af 35 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Tilbygning (1960) - Kælderydervægge består af 35 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Tilbygning (1969) - Kælderydervægge består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Tilbygning (1995) - Kælderydervægge består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 950919-0538. Tilbygning (2008) - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 20. Tilbygning (2008) - Elevatorskakt - Kælderydervægge mod jord består af 20 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Detail 06. | Tilbygning (1960) - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 3.1983 | 3.767 | 18467 | 12831.6091 | 160480 | 40 | 12.5066 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Bygningsdele | Tilbygning (1969) - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Oprindelig del (1956) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Tilbygning (1960) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Tilbygning (1969) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Tilbygning (1995) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 950919-0538. | Tilbygning (1969) - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.32895 | 1.0732 | 5261 | 3656.2455 | 444600 | 40 | 121.6002 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Bygningsdele | Tilbygning (1969) - Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | Oprindelig del (1956) - Kælderydervægge består af 35 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Tilbygning (1960) - Kælderydervægge består af 35 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Tilbygning (1969) - Kælderydervægge består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Tilbygning (1995) - Kælderydervægge består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 950919-0538. Tilbygning (2008) - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 20. Tilbygning (2008) - Elevatorskakt - Kælderydervægge mod jord består af 20 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Detail 06. | Tilbygning (1969) - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.7019 | 4.6254 | 22675 | 15754.8455 | 233240 | 40 | 14.8043 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Vinduer & døre | Tilbygning (1995) - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Oprindelig del (1956) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte enkelte udskiftet til 2 lags energi rude med kold kant. Samt 3 lags energirude med varm kant. Vinduer mod skolegård er primært monteret med 2 lags termorude. Tilbygning (1960) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte vinduer mod vest et monteret med 3 lags energirude med varm kant. Tilbygning (1969) - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. Tilbygning (1995) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Tilbygning (2001) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Tilbygning (2008) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Tilbygning (2009) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Ovenlysvinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. SFO - Vinduer & døre generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Dog er tagvinduer monteret med hhv. 1+1 lag glas, 2 lags termorude samt monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Tilbygning (1995) - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.68712 | 1.9603 | 9610 | 6678.5364 | 291588 | 30 | 43.6605 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Bygningsdele | Tilbygning (1995) - Udvendig efterisolering af kælderydervægge over jord med 200 mm | Oprindelig del (1956) - Kælderydervægge består af 35 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Tilbygning (1960) - Kælderydervægge består af 35 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Tilbygning (1969) - Kælderydervægge består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Tilbygning (1995) - Kælderydervægge består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 950919-0538. Tilbygning (2008) - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 20. Tilbygning (2008) - Elevatorskakt - Kælderydervægge mod jord består af 20 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Detail 06. | Tilbygning (1995) - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 4.9631 | 1.4491 | 7104 | 4935.7909 | 39780 | 40 | 8.0595 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Bygningsdele | Tilbygning (2001) - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Tilbygning (2001) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1-2002. Tilbygning (2001) - Ovenlys - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1-2002. Tilbygning (2009) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1F2003 Tilbygning (2009) - Ovenlys - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1F2002. | Tilbygning (2001) - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.17209 | 0.19439 | 953 | 663.8273 | 154296 | 40 | 232.434 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Bygningsdele | Tilbygning (2001) - Ovenlys - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Tilbygning (2001) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1-2002. Tilbygning (2001) - Ovenlys - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1-2002. Tilbygning (2009) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1F2003 Tilbygning (2009) - Ovenlys - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1F2002. | Tilbygning (2001) - Ovenlys - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.29699 | 0.038957 | 191 | 133.6455 | 18000 | 40 | 134.6847 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Bygningsdele | Tilbygning (2009) - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Tilbygning (2001) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1-2002. Tilbygning (2001) - Ovenlys - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1-2002. Tilbygning (2009) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1F2003 Tilbygning (2009) - Ovenlys - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1F2002. | Tilbygning (2009) - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.1718 | 0.081797 | 401 | 278.9273 | 64944 | 40 | 232.8349 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Bygningsdele | Tilbygning (2009) - Ovenlys - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Tilbygning (2001) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1-2002. Tilbygning (2001) - Ovenlys - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1-2002. Tilbygning (2009) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1F2003 Tilbygning (2009) - Ovenlys - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1F2002. | Tilbygning (2009) - Ovenlys - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.29999 | 0.055277 | 271 | 188.9909 | 25200 | 40 | 133.3397 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Bygningsdele | Tilbygning 1936 - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat | Loftsrum vurderes uisoleret. Lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt i forbindelse med besigtigelse. Lokaler i tagetage - Loftsrum er isoleret med 75 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 1936 - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Tilbygning 1936 - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.6416 | 0.74185 | 11411 | 5649.95 | 137670 | 40 | 24.3666 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Bygningsdele | Tilbygning 1936 - Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl ved indblæsning af granulat | Tilbygning 1936 - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet vurderes ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er vurderet ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 21839. | Tilbygning 1936 - Isolering af uisolerede hulmure af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 11.2766 | 1.873 | 28812 | 14264.95 | 50600 | 40 | 3.5472 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 1 - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 1 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | -0.081536 | -0.007171 | -23 | -76.1 | 14000 | 15 | -183.9685 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 12 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 12 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.08412 | 0.00329 | 10 | 35.05 | 6250 | 15 | 178.3167 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 13 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 13 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.0362 | 0.000729 | -3 | 9.05 | 3750 | 15 | 414.3646 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.0362 | 0.000729 | -3 | 9.05 | 3750 | 15 | 414.3646 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 17 - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 17 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.15344 | 0.009023 | 19 | 98.2 | 9600 | 15 | 97.7597 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 18 - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 18 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.0982 | 0.009023 | 19 | 98.2 | 15000 | 15 | 152.7495 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 19 - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 19 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.1143 | 0.003428 | 4 | 38.1 | 5000 | 15 | 131.2336 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 2 - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 2 - Installation af bevægelsesmelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 15 | 0 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Udskiftning af glødepærer til 5W LED og installation af bevægelsesmelder | 0.040673 | 0.000532 | -4 | 7.05 | 2600 | 15 | 368.7943 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 22 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 22 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.13944 | 0.005398 | 14 | 58.1 | 6250 | 15 | 107.5731 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 4 - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 4 - Installation af bevægelsesmelder | 0.024 | 0.000197 | 1 | 2 | 1250 | 15 | 625 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 5 - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 5 - Installation af bevægelsesmelder | 0.048 | 0.000394 | 2 | 4 | 1250 | 15 | 312.5 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 8 - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 8 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.0903 | 0.00132 | 0 | 15.05 | 2500 | 15 | 166.113 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Rum 9 - Installation af bevægelsesmeldere | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Rum 9 - Installation af bevægelsesmeldere | 0.0543 | 0.000729 | -3 | 9.05 | 2500 | 15 | 276.2431 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.0962 | 0.004413 | 9 | 48.1 | 7500 | 15 | 155.9252 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Varmefordelingspumpe | Tilbygning 1936 - Ventilationsrum (VA01) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Tilbygning 1936 - Ventilationsrum (VA01) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er der monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 70W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UPS 25-25. | Tilbygning 1936 - Ventilationsrum (VA01) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmeflade. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.0325 | 0.053387 | 271 | 542 | 4000 | 15 | 7.3801 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Bygningsdele | Tilbygning 1962 (vestfløj) - Efterisolering af loftsrum med 400 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 1962 (vestfløj) - Loftsrum er isoleret med 50 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Tilbygning 1962 (vestfløj) - Efterisolering af loftsrum med 400 mm isolering. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte. Den eksisterende isolering fjernes, og der monteres ny dampspærre eller udbedring, hvis der allerede er en sådan monteret. Afsluttende etableres der ny gangbro i tagrummet. | 1.76 | 0.286 | 4400 | 2178 | 49500 | 40 | 22.7273 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Bygningsdele | Tilbygning 1962 (vestfløj) - Isolering af uisoleret etageadskillelse mod det fri med 200 mm isolering | Tilbygning 1962 (vestfløj) - Etageadskillelse mod det fri (overdækning mod syd) er udført af jernbeton der er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Tilbygning 1962 (vestfløj) - Isolering af uisoleret etageadskillelse mod det fri med 200 mm isolering. Der etableres nyt nedhængt loft på udvendig underside af etageadskillelsen. Udførelse skal foregå efter godkendte anvisninger, der dels skal sikre korrekt montage og dels for at sikre mod fugt, svamp og råddannelser. Det skal sikres at der kan opnåes tilstrækkelig loftshøjde. | 2.853 | 0.20605 | 3170 | 1569.15 | 22000 | 40 | 14.0203 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Bygningsdele | Tilbygning 1962 (vestfløj) - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet vurderes at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er vurderet ud fra tegningsmateriale. Tilbygning 1962 (vestfløj) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet vurderes at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er vurderet ud fra tegningsmateriale. | Tilbygning 1962 (vestfløj) - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.198 | 0.1313 | 2020 | 999.9 | 202000 | 40 | 202.0202 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Bygningsdele | Tilbygning 1962 (vestfløj) - Udvendig efterisolering af kælderydervægge over og under jord med 200 mm | Tilbygning 1962 (vestfløj) - Kælderydervægge består af 30 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Tilbygning 1962 (vestfløj) - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.4907 | 1.1863 | 18250 | 9033.75 | 242410 | 40 | 26.8338 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Bygningsdele | Tilbygning 1975 - Gangareal - Efterisolering af fladt tag med 250 mm isolering, så den samlede isolering udgør 375 mm | Oprindelig del - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1.110 Havestue - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1.111. | Tilbygning 1975 - Gangareal - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 250 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 375 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.70431 | 0.46018 | 2256 | 2329.5 | 132300 | 40 | 56.7933 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Bygningsdele | Tilbygning 1982 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen ved loftslem i fyrrum. Tilbygning 1982 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1760.b. BBR 2 - Klubhus - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Tilbygning 1982 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.5067 | 0.15487 | 583 | 673.2871 | 17875 | 40 | 26.5489 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Bygningsdele | Tilbygning 1982 - Udvendig efterisolering af massive ydervægge af letklinkerbeton med 200 mm | Ydervægge består af 19 cm massiv og uisoleret letbetonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Tilbygning 1982 - Ydervægge består af 29 cm massiv og uisoleret væg af letklinkerbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1760.b. | Tilbygning 1982 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge af letklinkerbeton. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.3799 | 1.0487 | 3947 | 4555.4455 | 132050 | 40 | 28.9873 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(652) Randers Ungdomsskole - Grejbanken | Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ | 730-024504-001 | 2096 | Bygningsdele | Tilbygning 1985 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Tilbygning 1985 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 203. | Tilbygning 1985 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1276 | 0.069688 | 1064 | 712.64 | 25280 | 40 | 35.4737 |  |  |  | Undervisning
(286) SMIFF Klubhus | Amtsvejen 68, 8930 Randers NØ | 730-000116-001 | 351 | Bygningsdele | Tilbygning 1988 + 1992 - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 50 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 1988 + 1992 - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Tilbygning 1988 + 1992 - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.2341 | 0.30659 | 1503 | 960.5455 | 31134 | 40 | 32.4128 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt