## Forbedringer
[9 empty] | Ton CO₂/år | kWh/år | DKK/år | DKK | År | År | Kategorier
Bygninger | Adresse | BBR | Opv. ejendomsareal | Type | Titel | Statustekst | Forslagstekst | Rentabilitet | Besparelse | Besparelse | Besparelse | Investering | Levetid | TBT | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie | Idræt | Døgninstitution | Museum | Sundhed | Fårup | Transport | Restaurant | Øster Bjerregrav | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek | Boligselskabet af 2014 | Lager | Fårup Skole | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES | Bolig | Kultur | Lejerbo | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Vinduer & døre | (1962) Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og (1978) Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 1 - Vinduer & døre er monteret med hhv. 2 lags termorude. 2 lags energirude med både kold og varm kant, samt 1 lags glas. Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er vinduer mod gård monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte udskiftet til 2 lags energirude med kold kant. Bygning 2 - Tilbygning (1999) - Vinduer & døre er monteret med hhv. 2 lags energirude med kold og varm kant. Bygning 2 - Tilbygning (2002) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold. Bygning 2 - Tilbygning (2004) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. | Bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.0679 | 2.1506 | 10917 | 24017.4 | 674732 | 30 | 28.0935 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Vinduer & døre | (1978) Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl og (1962) Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Bygning 2 - Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. | Bygning 2 - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.55585 | 0.014972 | 76 | 167.2 | 9024 | 30 | 53.9713 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | (Hal) - Efterisolering af fladt tag med 100 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Gang 40 & 50 - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.2. Idrætshal - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.4. Idrætshal (Hal) - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.5. | Idrætshal - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100-150 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.30141 | 1.3199 | 20007 | 167.2 | 1792960 | 40 | 132.7092 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Varmefordelingspumpe | (VA01) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | På varmeanlægget er der monteret følgende varmefordelingspumper: 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 85 W. (VA07) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 50-60. Pumpen har en maksimal effekt på 400 W. (VA08) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 25-80. Pumpen har en max-effekt på 140 W. (VA09) 2 stk. automatisk modulerende pumper af fabrikat Grundfos Magna 40-120. Pumperne har en max-effekt på 450 W. (VA01+VA04) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Pumpen har en max-effekt på 180 W. (VA03) 1 stk. modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna3 40-120. Pumpen har en max-effekt på 440 W. (VA05) 1 stk. modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna3 65-120. Pumpen har en max-effekt på 769 W. (VA06) Til ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret følgende varmefordelingspumper: 1 stk. ældre automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos UPE 25-60. Pumpen har en max-effekt på 100 W. (VA12) 2 stk. automatisk modulerende pumper af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne har en max-effekt på 22 W. (VA32) | Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 40-120 med en max-effekt på 440 W. | 0.57653 | 0.058509 | 297 | 653.4 | 17000 | 15 | 26.0178 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Varmefordelingspumpe | (VA03) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | På varmeanlægget er der monteret følgende varmefordelingspumper: 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 85 W. (VA07) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 50-60. Pumpen har en maksimal effekt på 400 W. (VA08) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 25-80. Pumpen har en max-effekt på 140 W. (VA09) 2 stk. automatisk modulerende pumper af fabrikat Grundfos Magna 40-120. Pumperne har en max-effekt på 450 W. (VA01+VA04) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Pumpen har en max-effekt på 180 W. (VA03) 1 stk. modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna3 40-120. Pumpen har en max-effekt på 440 W. (VA05) 1 stk. modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna3 65-120. Pumpen har en max-effekt på 769 W. (VA06) Til ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret følgende varmefordelingspumper: 1 stk. ældre automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos UPE 25-60. Pumpen har en max-effekt på 100 W. (VA12) 2 stk. automatisk modulerende pumper af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne har en max-effekt på 22 W. (VA32) | Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-100 med en max-effekt på 180 W. (VA03) | 0.30525 | 0.021867 | 111 | 244.2 | 12000 | 15 | 49.14 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Varmefordelingspumpe | (VA04) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | På varmeanlægget er der monteret følgende varmefordelingspumper: 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 85 W. (VA07) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 50-60. Pumpen har en maksimal effekt på 400 W. (VA08) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 25-80. Pumpen har en max-effekt på 140 W. (VA09) 2 stk. automatisk modulerende pumper af fabrikat Grundfos Magna 40-120. Pumperne har en max-effekt på 450 W. (VA01+VA04) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Pumpen har en max-effekt på 180 W. (VA03) 1 stk. modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna3 40-120. Pumpen har en max-effekt på 440 W. (VA05) 1 stk. modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna3 65-120. Pumpen har en max-effekt på 769 W. (VA06) Til ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret følgende varmefordelingspumper: 1 stk. ældre automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos UPE 25-60. Pumpen har en max-effekt på 100 W. (VA12) 2 stk. automatisk modulerende pumper af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne har en max-effekt på 22 W. (VA32) | Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 40-120 med en max-effekt på 440 W. (VA04) | 0.57653 | 0.058509 | 297 | 653.4 | 17000 | 15 | 26.0178 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Varmefordelingspumpe | (VA09) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg (5) | På varmeanlægget er der monteret følgende varmefordelingspumper: 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 85 W. (VA07) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 50-60. Pumpen har en maksimal effekt på 400 W. (VA08) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 25-80. Pumpen har en max-effekt på 140 W. (VA09) 2 stk. automatisk modulerende pumper af fabrikat Grundfos Magna 40-120. Pumperne har en max-effekt på 450 W. (VA01+VA04) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Pumpen har en max-effekt på 180 W. (VA03) 1 stk. modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna3 40-120. Pumpen har en max-effekt på 440 W. (VA05) 1 stk. modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna3 65-120. Pumpen har en max-effekt på 769 W. (VA06) Til ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret følgende varmefordelingspumper: 1 stk. ældre automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos UPE 25-60. Pumpen har en max-effekt på 100 W. (VA12) 2 stk. automatisk modulerende pumper af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne har en max-effekt på 22 W. (VA32) | Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-80 med en max-effekt på 124 W. | 0.45035 | 0.022852 | 116 | 255.2 | 8500 | 15 | 33.3072 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Varmefordelingspumpe | (VA12) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | På varmeanlægget er der monteret følgende varmefordelingspumper: 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 85 W. (VA07) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 50-60. Pumpen har en maksimal effekt på 400 W. (VA08) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 25-80. Pumpen har en max-effekt på 140 W. (VA09) 2 stk. automatisk modulerende pumper af fabrikat Grundfos Magna 40-120. Pumperne har en max-effekt på 450 W. (VA01+VA04) 1 stk. automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Pumpen har en max-effekt på 180 W. (VA03) 1 stk. modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna3 40-120. Pumpen har en max-effekt på 440 W. (VA05) 1 stk. modulerende pumpe af fabrikat Grundfos Magna3 65-120. Pumpen har en max-effekt på 769 W. (VA06) Til ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret følgende varmefordelingspumper: 1 stk. ældre automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos UPE 25-60. Pumpen har en max-effekt på 100 W. (VA12) 2 stk. automatisk modulerende pumper af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne har en max-effekt på 22 W. (VA32) | Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. (VA12) | 1.3493 | 0.036248 | 184 | 404.8 | 4500 | 15 | 11.1166 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Ventilation | (VENT01) - Udskiftning til aggregat med modstrømsveksler | (VENT01) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Danvent type SPAR 08-Q1-H der ventilerer hele bygningen. Aggregat med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret på loft. Der er ved seneste service målt en luftmængde på ca. 1.800 m³/h, hvilket er anvendt i energimærket. Bygningen anses for at være normal tæt. | (VENT01) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med modstrømsveksler. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. Der er regnet med at eksist. kanalsystem genanvendes. | 0.31801 | 0.34219 | 4377 | 3577.56 | 225000 | 20 | 62.892 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Ventilation | (VENT03) - Udskiftning til EC-ventilatorer i ventilationsaggregat | (VENT01) - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer træningsbassin og omklædning. Der er indblæsningsventiler og udsugning lokalerne. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret i kælderen. (VENT02) - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kantine og kontorer. Der er indblæsningsventiler og udsugning opholdsrum. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen. (VENT03) - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer fløj A. Der er indblæsningsventiler i beboelsesrum og udsugning i bad og køkken. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret på loftet over bygningen. Det er i tidligere energimærke oplyst at ventilationsanlægget er brugsstyret og kører halvdelen af brugstiden. Derudover er der naturlig ventilation i bygningen. Bygningen anses for at være normal tæt. (VENT04) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer opholdsrum i sydlig del af kælderen. Der er indblæsningsventiler og udsugning i opholdsrum. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret på ydervæg mod vest. Pga. angregatets placering var det ikke muligt at inspicere en eventuel varmeflade. Aggregatet KAN være med EL-varmeflade, men det er ikke bekræftet og derfor ikke medregnet i energimærket. | Der foreslåes udskiftning af de eksisterende ventilatorer og motorer i aggregatet, der ventilerer fløj A, med nye EC-ventilatorer. | 2.0354 | 0.45566 | 2313 | 5088.6 | 50000 | 20 | 9.8259 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Ventilation | (VENT04) - Udskiftning af ventilationsaggregat | (VENT01) - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer træningsbassin og omklædning. Der er indblæsningsventiler og udsugning lokalerne. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret i kælderen. (VENT02) - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kantine og kontorer. Der er indblæsningsventiler og udsugning opholdsrum. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen. (VENT03) - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer fløj A. Der er indblæsningsventiler i beboelsesrum og udsugning i bad og køkken. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret på loftet over bygningen. Det er i tidligere energimærke oplyst at ventilationsanlægget er brugsstyret og kører halvdelen af brugstiden. Derudover er der naturlig ventilation i bygningen. Bygningen anses for at være normal tæt. (VENT04) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer opholdsrum i sydlig del af kælderen. Der er indblæsningsventiler og udsugning i opholdsrum. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret på ydervæg mod vest. Pga. angregatets placering var det ikke muligt at inspicere en eventuel varmeflade. Aggregatet KAN være med EL-varmeflade, men det er ikke bekræftet og derfor ikke medregnet i energimærket. | (VENT04) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat som er placeret udendørs med et nyt og mere effektivt aggregat. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 1.857 | 1.6426 | 8133 | 11141.7 | 120000 | 20 | 10.7703 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(243) - Børnehuset Solstrålen | Bakkevænget 2, 8983 Gjerlev J | 730-003595-011 | 481 | Ventilation | (VENT11) - Udskiftning af ventilationsanlæg | (VENT11+VENT12) - 2 ventilationsanlæg af fabrikat Genvex GE 800 er placeret i tagrum over dels nordøstlig og nordvestlig del af bygningen. Aggregateterne er med krydsvarmeveksler og fra hhv. 1990 og 1992. (VENT13) - 3 ventilationsanlæg af fabrikat Airmaster er placeret i 3 rum i tilbygning fra 2010. Aggregateterne er med modstrømsvarmeveksler. Fra toiletter er der mekanisk udsugning. | (VENT11) - Der foreslåes udskiftning af eksisterende ventilationsaggregat af fabrikat Genvex GE 800 med et nyt og mere effektivt aggregat. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima, lavere energiforbrug og en bedre mulighed for central styring. | 0.5351 | 0.48771 | 2416 | 2675.4909 | 100000 | 20 | 37.3763 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(243) - Børnehuset Solstrålen | Bakkevænget 2, 8983 Gjerlev J | 730-003595-011 | 481 | Ventilation | (VENT12) - Udskiftning af ventilationsanlæg | (VENT11+VENT12) - 2 ventilationsanlæg af fabrikat Genvex GE 800 er placeret i tagrum over dels nordøstlig og nordvestlig del af bygningen. Aggregateterne er med krydsvarmeveksler og fra hhv. 1990 og 1992. (VENT13) - 3 ventilationsanlæg af fabrikat Airmaster er placeret i 3 rum i tilbygning fra 2010. Aggregateterne er med modstrømsvarmeveksler. Fra toiletter er der mekanisk udsugning. | (VENT12) - Der foreslåes udskiftning af eksisterende ventilationsaggregat af fabrikat Genvex GE 800 med et nyt og mere effektivt aggregat. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima, lavere energiforbrug og en bedre mulighed for central styring. | 0.5343 | 0.48732 | 2414 | 2671.4909 | 100000 | 20 | 37.4323 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Belysning | 1 Etage - Kopirum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. trappe - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Ventilationsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2 Etage - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | 1 Etage - Kopirum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0676 | 0.034693 | 89 | 373.65 | 5250 | 15 | 14.0506 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Belysning | 1 Etage - Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | Kælder - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. trappe - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Ventilationsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2 Etage - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | 1 Etage - Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | 0.2583 | 0.004078 | 14 | 43.05 | 2500 | 15 | 58.072 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Belysning | 1 Etage - Ventilationsrum - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. trappe - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Ventilationsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2 Etage - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | 1 Etage - Ventilationsrum - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | 1.0986 | 0.009811 | 23 | 106.2 | 1450 | 15 | 13.6535 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Brugsvandsrør | 1. Efterisolering af brugsvandsledning op til 60 mm | 1. Tilslutningsrør til varmtvand varmeveksler på skolen er udført som 25 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 1. Cirkulationsledning til varmt brugsvand i krybekælder til skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning i krybekælder til skolen er udført i 50 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i krybekælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i opvarmet kælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 2. Omklædning. Tilslutningsrør til varmtvandsveksler er udført som DN 40 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 2. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i teknikrum er udført som DN 25 mm stålrør. Rørene er uisoleret. 2. Omklædning. Brugsvandsrør og cirkulationsledning fra varmtvandsveksler til omklædningsrum i idrætshal og svømmehal er i stålrør i forskellige dimensioner, i gennemsnit er vurderet en rørdimension på DN 25 mm.. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | 1. Efterisolering af varmt brugsvandsledning i krybekælder til skolen med op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter, afsluttet med fastholdt asfaltpap. | 1.7862 | 0.0936 | 1440 | 619.2 | 10400 | 30 | 16.7959 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Brugsvandsrør | 1. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | 1. Tilslutningsrør til varmtvand varmeveksler på skolen er udført som 25 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 1. Cirkulationsledning til varmt brugsvand i krybekælder til skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning i krybekælder til skolen er udført i 50 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i krybekælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i opvarmet kælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 2. Omklædning. Tilslutningsrør til varmtvandsveksler er udført som DN 40 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 2. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i teknikrum er udført som DN 25 mm stålrør. Rørene er uisoleret. 2. Omklædning. Brugsvandsrør og cirkulationsledning fra varmtvandsveksler til omklædningsrum i idrætshal og svømmehal er i stålrør i forskellige dimensioner, i gennemsnit er vurderet en rørdimension på DN 25 mm.. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | 1. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i krybekælder under skolen op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Isoleringen afsluttes med fastholdt asfaltpap. | 1.1337 | 0.5941 | 9140 | 3930.2 | 104000 | 30 | 26.4618 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Brugsvandsrør | 1. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | 1. Tilslutningsrør til varmtvand varmeveksler på skolen er udført som 25 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 1. Cirkulationsledning til varmt brugsvand i krybekælder til skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning i krybekælder til skolen er udført i 50 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i krybekælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i opvarmet kælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 2. Omklædning. Tilslutningsrør til varmtvandsveksler er udført som DN 40 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 2. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i teknikrum er udført som DN 25 mm stålrør. Rørene er uisoleret. 2. Omklædning. Brugsvandsrør og cirkulationsledning fra varmtvandsveksler til omklædningsrum i idrætshal og svømmehal er i stålrør i forskellige dimensioner, i gennemsnit er vurderet en rørdimension på DN 25 mm.. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | 1. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i opvarmet kælder under skolen op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Isoleringen afsluttes med fastholdt asfaltpap. | 0.46909 | 0.338 | 5200 | 2236 | 143000 | 30 | 63.9535 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Brugsvandsrør | 1. Efterisolering af cirkulationsledning op til 60 mm | 1. Tilslutningsrør til varmtvand varmeveksler på skolen er udført som 25 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 1. Cirkulationsledning til varmt brugsvand i krybekælder til skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning i krybekælder til skolen er udført i 50 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i krybekælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i opvarmet kælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 2. Omklædning. Tilslutningsrør til varmtvandsveksler er udført som DN 40 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 2. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i teknikrum er udført som DN 25 mm stålrør. Rørene er uisoleret. 2. Omklædning. Brugsvandsrør og cirkulationsledning fra varmtvandsveksler til omklædningsrum i idrætshal og svømmehal er i stålrør i forskellige dimensioner, i gennemsnit er vurderet en rørdimension på DN 25 mm.. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | 1. Efterisolering af cirkulationsledning i krybekælder til skolen med op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter, afsluttet med fastholdt asfaltpap. | 1.1412 | 0.0598 | 920 | 395.6 | 10400 | 30 | 26.2892 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Bygningsdele | 1. Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm | 1. Taget på skolefløjene er udført som åsekonstruktion i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt skråtag med en taghældning på ca. 8 grader. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der monteret bræddeloft.. 1. Taget på gangarealerne på skolen er udført som fladt tag i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt built up tag uden hældning. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der etableret nedhængt loft. 1. Taget over nyere overdækning er udført som skråtag i lette præfabrikerede kassetter. Taget er isoleret med 200 mm mineraluld. dampspærre er udført som hygrodiode. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over toiletter ved gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over mellembygning ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over scene og toiletter ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over cafeteria ved svømmehal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over omklædningsrum ved svømmehal er udført som fladt tag (built up). Taget er efterisoleret så den samlede isolering udgør ca. 150 mm. 2. Tag over tidligere pedelbolig er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 1. Eksisterende tag på skolefløjene efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 350 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. Det skal sikres, at den nuværende dampspærre i konstruktionen er intakt. Da der er monteret solceller på taget skal der påregnes ekstra omkostninger til demontering og genmontering af solcellerne. Omkostninger til dette er ikke indregnet i prisen på efterisolering af taget. | 0.92728 | 21.3727 | 328810 | 141388.3 | 6099030 | 40 | 43.1367 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Bygningsdele | 1. Efterisolering af fladt tag over gangarealerne med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm | 1. Taget på skolefløjene er udført som åsekonstruktion i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt skråtag med en taghældning på ca. 8 grader. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der monteret bræddeloft.. 1. Taget på gangarealerne på skolen er udført som fladt tag i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt built up tag uden hældning. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der etableret nedhængt loft. 1. Taget over nyere overdækning er udført som skråtag i lette præfabrikerede kassetter. Taget er isoleret med 200 mm mineraluld. dampspærre er udført som hygrodiode. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over toiletter ved gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over mellembygning ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over scene og toiletter ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over cafeteria ved svømmehal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over omklædningsrum ved svømmehal er udført som fladt tag (built up). Taget er efterisoleret så den samlede isolering udgør ca. 150 mm. 2. Tag over tidligere pedelbolig er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 1. Eksisterende tag på skolens gangarealer efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 350 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. Det skal sikres, at den nuværende dampspærre i konstruktionen er intakt. | 0.93151 | 4.0326 | 62040 | 26677.2 | 1145550 | 40 | 42.9412 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Bygningsdele | 1. Efterisolering af lette ydervægge af træ med 150 mm isolering | 1. Let ydervæg over gang og fagfløj er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 1. Lette ydervægge over tag i ny overbygning er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 1. Udvendig efterisolering af lette ydervægge over tag på ny overbygning med 150 mm så den samlede isoleringstykkelse bliver 300 mm. Isoleringen afsluttes udvendigt med vindtætning og pladebeklædning. Det bør desuden overvejes om vinduerne samtidig skal flytte ud i forkant eller bibeholdes i nuværende placering. Arbejdet udføres bedst i forbindelse med eventuelt efterisolering af tagene. | 0.15647 | 0.1729 | 2660 | 1143.8 | 292400 | 40 | 255.6391 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Bygningsdele | 1. Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | 1. Let ydervæg over gang og fagfløj er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 1. Lette ydervægge over tag i ny overbygning er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 1. Efterisolering af let ydervæg mellem gang og tag over fagfløj med 250 mm isolering, afsluttet med udvendig vindtætning og pladebeklædning. Der skal desuden tages stilling til, om vinduer skal flyttes med ud i forkant af den nye konstruktion. Arbejdet udføres bedst i forbindelse med eventuelt efterisolering af tagene. | 0.6364 | 0.4329 | 6660 | 2863.8 | 180000 | 40 | 62.8536 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Bygningsdele | 1. Efterisolering af skråtag over nyere overbygning med 150 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm | 1. Taget på skolefløjene er udført som åsekonstruktion i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt skråtag med en taghældning på ca. 8 grader. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der monteret bræddeloft.. 1. Taget på gangarealerne på skolen er udført som fladt tag i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt built up tag uden hældning. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der etableret nedhængt loft. 1. Taget over nyere overdækning er udført som skråtag i lette præfabrikerede kassetter. Taget er isoleret med 200 mm mineraluld. dampspærre er udført som hygrodiode. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over toiletter ved gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over mellembygning ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over scene og toiletter ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over cafeteria ved svømmehal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over omklædningsrum ved svømmehal er udført som fladt tag (built up). Taget er efterisoleret så den samlede isolering udgør ca. 150 mm. 2. Tag over tidligere pedelbolig er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 1. Udvendig efterisolering af skråtag over nyere overbygning med 150 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 350 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.20833 | 0.28405 | 4370 | 1879.1 | 360800 | 40 | 192.0068 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Varmefordelingsrør | 1. Efterisolering af varmefordelingsrør i krybekælder så den samlede isolering er på 60 mm | 1. Varmeforsyningsrør fra fjernvarmestik til afgrening til varmevekslerne er udført som DN 100 mm stålrør med 50 mm isolering. Der er ikke sommerstop på forsyningen, da anlægget også forsyner opvarmning af svømmehallen. 1. Afgrening fra fjernvarmestik til varmevekslerne er udført som DN 80 mm stålrør med 40 mm isolering. Der er ikke sommerstop på forsyningen, da anlægget også forsyner opvarmning af svømmehallen. Der er desuden 8 stk uisolerede ventiler. 1. Varmefordelingsrør i krybekælder er udført som DN 50 mm stålrør med 40 mm isolering. Der er desuden en del uisolerede ventiler og rørdele ved blandesløjferne. 2. Svømmehal. Varmefordelingsrør fra veksler til varmeflade i ventilationsanlæg i svømmehal er udført som DN 50 mm stålrør med 40 mm isolering. 2. Svømmehal. Varmefordelingsrør til ventilationsanlæg til svømmehallen er udført som DN 40 mm stålrør med 30 mm isolering. | 1. Efterisolering af varmefordelingsrør i krybekælder så den samlede isolering er på 80 mm. Isoleringen afsluttes med fastholdt asfaltpap. Uisolerede rørdele isoleres til 60 mm og uisolerede ventiler ved blandesløjferne forsynes med aftagelige isoleringskapper. | 0.3894 | 0.63375 | 9750 | 4192.5 | 323000 | 30 | 77.0423 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Varmefordelingsrør | 1. Efterisolering af varmeforsyningsrør fra fjernvarmestik til afgrening til varmevekslerne i teknikrum, så den samlede isolering er på 100 mm. | 1. Varmeforsyningsrør fra fjernvarmestik til afgrening til varmevekslerne er udført som DN 100 mm stålrør med 50 mm isolering. Der er ikke sommerstop på forsyningen, da anlægget også forsyner opvarmning af svømmehallen. 1. Afgrening fra fjernvarmestik til varmevekslerne er udført som DN 80 mm stålrør med 40 mm isolering. Der er ikke sommerstop på forsyningen, da anlægget også forsyner opvarmning af svømmehallen. Der er desuden 8 stk uisolerede ventiler. 1. Varmefordelingsrør i krybekælder er udført som DN 50 mm stålrør med 40 mm isolering. Der er desuden en del uisolerede ventiler og rørdele ved blandesløjferne. 2. Svømmehal. Varmefordelingsrør fra veksler til varmeflade i ventilationsanlæg i svømmehal er udført som DN 50 mm stålrør med 40 mm isolering. 2. Svømmehal. Varmefordelingsrør til ventilationsanlæg til svømmehallen er udført som DN 40 mm stålrør med 30 mm isolering. | 1. Efterisolering af varmeforsyningsrør fra fjernvarmestik til afgrening til varmevekslerne så den samlede isolering er på 100 mm, afsluttet med kappe. 1. Efterisolering af afgreningsrør fra fjernvarmestik til varmevekslere så den samlede isolering er på 80 mm. Isoleringen afsluttes med kappe. Uisolerede ventiler forsynes med aftagelige isoleringskapper. | 5.8474 | 0.44785 | 6890 | 2962.7 | 15200 | 30 | 5.1305 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | 1. Etage - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Etage - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.3006 | 0.002305 | 5 | 25.05 | 1250 | 15 | 49.9002 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | 1. Etage - Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Etage - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.2858 | 0.050335 | 155 | 535.75 | 6250 | 15 | 11.6659 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Belysning | 1. etage - Kontorlokaler - Udskiftning af armaturer og glødepærer til LED | Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Teorilokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Trappe - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2. etage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. etage - Kontorlokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer samt glødepærer til LED | 0.7688 | 0.069287 | 211 | 738.05 | 14400 | 15 | 19.5109 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | 1. Etage - Kontorlokaler - Udskiftning af armaturer og halogenpærer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Etage - Kontorlokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer til nye LED armaturer og pærer | 2.6505 | 0.21817 | 558 | 2350.1 | 13300 | 15 | 5.6593 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | 1. Etage - Mødelokaler - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Etage - Mødelokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.5683 | 0.23304 | 600 | 2509.35 | 24000 | 15 | 9.5642 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Belysning | 1. etage - Teorilokaler - Udskiftning af armaturer | Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Teorilokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Trappe - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2. etage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. etage - Teorilokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1207 | 0.089815 | 275 | 956.35 | 12800 | 15 | 13.3842 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | 1. Etage - Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Etage - Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | 0.3726 | 0.005792 | 16 | 62.1 | 2500 | 15 | 40.2576 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Belysning | 1. etage - Trappe - Udskiftning af glødepærer til LED | Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Teorilokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Trappe - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2. etage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. etage - Trappe - Udskiftning af glødepærer til LED. | 0.36722 | 0.009279 | 27 | 99.15 | 1350 | 5 | 13.6157 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 4. | Romalt Boulevard 62, 8960 Randers SØ | 730-027362-004 | 580 | Belysning | 1. etage - Undervisning og storrum - Udskiftning af armaturer | Stue etage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Omklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Depoter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Stue etage - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue etage - Opbevaringsrum - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Undervisning og storrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samg højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. etage - Maskinhal - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. 1. etage - Affaldssorteringshal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. etage - Undervisning og storrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.29762 | 0.009355 | 65 | 173.6139 | 8750 | 15 | 50.3992 |  |  | G til C mærker
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Belysning | 1. Faglokaler. Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | 1. Belysning i normalklasser består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i faglokaler består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i musiklokale består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i ny overdækning består af nye 2-rørs armaturer med elektroniske forkoblinger, suppleret med spot der består af sparepærer. Der er on/off lysstyring suppleret med dæmpning. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at lyset stort set brænder hele tiden. 1. Personalerum. Belysning i personalerum består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger, suppleret med nedhængte pendler med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Kontorer. Belysning i kontorer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Gangarealer. Belysning i gangarealer på skolen består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. 1. Toiletter. Belysning på toiletter består dels af kompaktrør og dels af sparepærer. Der er etableret bevægelsesmeldere de fleste steder. STOR GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. xxx tillæg, lux Lille GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. SVØMME Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Diverse, SVØMME Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. CAFETERIA Belysning i undervisningslokalerne består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. DIVERSE ved GYM Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. | 1. Udskiftning af belysning i faglokaler til nye LED armaturer med bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Ny belysning skal dimensioneres for 300 lux. | 3.9114 | 4.7842 | 14040 | 57951.3 | 222240 | 15 | 3.8349 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Belysning | 1. Gangarealer. Installation af LED spot, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | 1. Belysning i normalklasser består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i faglokaler består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i musiklokale består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i ny overdækning består af nye 2-rørs armaturer med elektroniske forkoblinger, suppleret med spot der består af sparepærer. Der er on/off lysstyring suppleret med dæmpning. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at lyset stort set brænder hele tiden. 1. Personalerum. Belysning i personalerum består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger, suppleret med nedhængte pendler med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Kontorer. Belysning i kontorer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Gangarealer. Belysning i gangarealer på skolen består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. 1. Toiletter. Belysning på toiletter består dels af kompaktrør og dels af sparepærer. Der er etableret bevægelsesmeldere de fleste steder. STOR GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. xxx tillæg, lux Lille GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. SVØMME Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Diverse, SVØMME Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. CAFETERIA Belysning i undervisningslokalerne består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. DIVERSE ved GYM Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. | 1. Gangarealer. Der installeres ny LED belysning i gangarealer på skolen. Belysningen opdeles i zoner og der monteres bevægelsesfølere, så belysningen kun er tændt hvor der er behov, da der er lyse og mørke gangarealer. Der skal desuden tages hensyn til, at der foregår delvis undervisning på gangene. | 4.0681 | 1.672 | 4708 | 20340.4 | 75000 | 15 | 3.6872 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Belysning | 1. Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | 1. Belysning i normalklasser består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i faglokaler består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i musiklokale består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i ny overdækning består af nye 2-rørs armaturer med elektroniske forkoblinger, suppleret med spot der består af sparepærer. Der er on/off lysstyring suppleret med dæmpning. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at lyset stort set brænder hele tiden. 1. Personalerum. Belysning i personalerum består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger, suppleret med nedhængte pendler med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Kontorer. Belysning i kontorer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Gangarealer. Belysning i gangarealer på skolen består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. 1. Toiletter. Belysning på toiletter består dels af kompaktrør og dels af sparepærer. Der er etableret bevægelsesmeldere de fleste steder. STOR GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. xxx tillæg, lux Lille GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. SVØMME Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Diverse, SVØMME Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. CAFETERIA Belysning i undervisningslokalerne består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. DIVERSE ved GYM Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. | 1. Musiklokale. Udskiftning af belysning i musiklokale til nye LED armaturer med bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Ny belysning skal dimensioneres for 300 lux. | 3.9168 | 0.35219 | 1044 | 4261.5 | 16320 | 15 | 3.8296 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Belysning | 1. Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | 1. Belysning i normalklasser består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i faglokaler består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i musiklokale består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i ny overdækning består af nye 2-rørs armaturer med elektroniske forkoblinger, suppleret med spot der består af sparepærer. Der er on/off lysstyring suppleret med dæmpning. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at lyset stort set brænder hele tiden. 1. Personalerum. Belysning i personalerum består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger, suppleret med nedhængte pendler med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Kontorer. Belysning i kontorer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Gangarealer. Belysning i gangarealer på skolen består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. 1. Toiletter. Belysning på toiletter består dels af kompaktrør og dels af sparepærer. Der er etableret bevægelsesmeldere de fleste steder. STOR GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. xxx tillæg, lux Lille GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. SVØMME Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Diverse, SVØMME Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. CAFETERIA Belysning i undervisningslokalerne består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. DIVERSE ved GYM Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. | 1. Udskiftning af belysning i normalklasser til nye LED armaturer med bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Ny belysning skal dimensioneres for 300 lux. | 3.9044 | 15.2811 | 44214 | 185381.4 | 712200 | 15 | 3.8418 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Belysning | 1. Kontorer. Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | 1. Belysning i normalklasser består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i faglokaler består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i musiklokale består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i ny overdækning består af nye 2-rørs armaturer med elektroniske forkoblinger, suppleret med spot der består af sparepærer. Der er on/off lysstyring suppleret med dæmpning. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at lyset stort set brænder hele tiden. 1. Personalerum. Belysning i personalerum består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger, suppleret med nedhængte pendler med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Kontorer. Belysning i kontorer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Gangarealer. Belysning i gangarealer på skolen består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. 1. Toiletter. Belysning på toiletter består dels af kompaktrør og dels af sparepærer. Der er etableret bevægelsesmeldere de fleste steder. STOR GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. xxx tillæg, lux Lille GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. SVØMME Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Diverse, SVØMME Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. CAFETERIA Belysning i undervisningslokalerne består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. DIVERSE ved GYM Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. | 1. Kontorer. Udskiftning af belysning i kontorer til nye LED armaturer med bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Ny belysning skal dimensioneres for 300 lux | 3.6458 | 0.37748 | 1159 | 4549.9 | 18720 | 15 | 4.1144 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Automatik | 1. Montage af supplerende automatik og indregulering af eksisterende CTS anlæg | 1. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, bortset fra ca. 20 stk i bl.a. gangarealer hvor der er manuelle ventiler. 1. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. 1. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring i form af CTS. Anlægget er ikke opdateret og flere komponenter er ikke tilsluttet. Anlægget er ikke driftsoptimeret. xxx hvordan kunne det være temp. justering på 4? 2. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.` xxx luftvarme 2. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. | 1. Montage af supplerende automatik hvor det mangler og etablere indregulering af CTS anlægget. Anlægget bør samtidig forberedes på udvidelse med evt. nye ventilationsanlæg. xxx antal 10? xxx investering kun 80.000? | 29.4936 | 23.6884 | 363099 | 157299 | 80000 | 15 | 0.50859 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Belysning | 1. Ny overdækning. Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | 1. Belysning i normalklasser består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i faglokaler består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i musiklokale består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i ny overdækning består af nye 2-rørs armaturer med elektroniske forkoblinger, suppleret med spot der består af sparepærer. Der er on/off lysstyring suppleret med dæmpning. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at lyset stort set brænder hele tiden. 1. Personalerum. Belysning i personalerum består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger, suppleret med nedhængte pendler med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Kontorer. Belysning i kontorer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Gangarealer. Belysning i gangarealer på skolen består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. 1. Toiletter. Belysning på toiletter består dels af kompaktrør og dels af sparepærer. Der er etableret bevægelsesmeldere de fleste steder. STOR GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. xxx tillæg, lux Lille GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. SVØMME Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Diverse, SVØMME Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. CAFETERIA Belysning i undervisningslokalerne består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. DIVERSE ved GYM Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. | 1. Ny overdækning. Udskiftning af belysning i ny overdækning til nye LED armaturer med. Der etableres ny lysstyring i form af bevægelsesmeldere og dagslysstyring (sidelys ved loft) bevægelsesfølere og mulighed for manuel lysdæmpning. Ny belysning skal dimensioneres for 300 lux. | 2.3466 | 0.8328 | 2492 | 10066.7 | 64350 | 15 | 6.3924 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Varmefordelingspumpe | 1. Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Magna 3 pumpe, 40-80 F , 265 W | 1. Fra varmeveksler til varmeforsyning i idrætshal og svømmehal er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 50-60 F, med en effekt på 25-400 W. 1. Fra varmeveksler til varmeforsyning til blandesløjfer til skolen er monteret to nyere automatisk modulerende pumper fabrikat Grundfos type Magna 50-60 F, hver med en effekt på 25-400 W. Det er kun den ene pumpe der er i drift ad gangen, den anden står som reserve. 1. På varmefordeling til SFO og nyere overdækket område på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til gangarealer på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til kontorer og lærerværelse på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. På varmefordeling til fagklassefløj på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til ventilationsanlæg (airmaster) er monteret en modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 3 med en max-effekt på 163 W. 2. Svømmehal. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til svømmehal er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 22 W. 2: Svømmehal. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til omklædning i svømmehal er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. 2. Svømmehal. På varmefordelingsanlæg til ventilationsanlæg til idrætshallen er monteret en Grundfos pumpe type Magna 3 pumpe med en max-effekt på 249 W. 2 Omklædningsrum. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til omklædningsrum er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. 2. Svømmehal. På varmefordeling til svømmehallen er der installeret en Grundfos pumpe type Magna 50-60 F med en effekt på 25-400 W. Pumpen er i drift hele året for opvarmning af svømmebassinet. xxx tidstyret alle??? 2. Bolig. På varmeanlæg til tidligere bolig er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. xxx tidligere bolig??? | 1. Montering af ny varmefordelingspumpe på anlæg til kontorer og lærerværelse på skolen. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, type Magna 3. | 1.6453 | 0.13751 | 698 | 1535.6 | 14000 | 15 | 9.117 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Varmefordelingspumpe | 1. Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Magna 3 pumpe, 40-80 F , 265 W | 1. Fra varmeveksler til varmeforsyning i idrætshal og svømmehal er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 50-60 F, med en effekt på 25-400 W. 1. Fra varmeveksler til varmeforsyning til blandesløjfer til skolen er monteret to nyere automatisk modulerende pumper fabrikat Grundfos type Magna 50-60 F, hver med en effekt på 25-400 W. Det er kun den ene pumpe der er i drift ad gangen, den anden står som reserve. 1. På varmefordeling til SFO og nyere overdækket område på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til gangarealer på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til kontorer og lærerværelse på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. På varmefordeling til fagklassefløj på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til ventilationsanlæg (airmaster) er monteret en modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 3 med en max-effekt på 163 W. 2. Svømmehal. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til svømmehal er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 22 W. 2: Svømmehal. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til omklædning i svømmehal er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. 2. Svømmehal. På varmefordelingsanlæg til ventilationsanlæg til idrætshallen er monteret en Grundfos pumpe type Magna 3 pumpe med en max-effekt på 249 W. 2 Omklædningsrum. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til omklædningsrum er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. 2. Svømmehal. På varmefordeling til svømmehallen er der installeret en Grundfos pumpe type Magna 50-60 F med en effekt på 25-400 W. Pumpen er i drift hele året for opvarmning af svømmebassinet. xxx tidstyret alle??? 2. Bolig. På varmeanlæg til tidligere bolig er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. xxx tidligere bolig??? | 1. Montering af ny varmefordelingspumpe på anlæg til fagklassefløj på skolen. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, type Magna 3. | 1.6453 | 0.13751 | 698 | 1535.6 | 14000 | 15 | 9.117 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Varmefordelingspumpe | 1. Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Magna 3 pumpe, 40-80 F , 265 W | 1. Fra varmeveksler til varmeforsyning i idrætshal og svømmehal er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 50-60 F, med en effekt på 25-400 W. 1. Fra varmeveksler til varmeforsyning til blandesløjfer til skolen er monteret to nyere automatisk modulerende pumper fabrikat Grundfos type Magna 50-60 F, hver med en effekt på 25-400 W. Det er kun den ene pumpe der er i drift ad gangen, den anden står som reserve. 1. På varmefordeling til SFO og nyere overdækket område på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til gangarealer på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til kontorer og lærerværelse på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. På varmefordeling til fagklassefløj på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til ventilationsanlæg (airmaster) er monteret en modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 3 med en max-effekt på 163 W. 2. Svømmehal. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til svømmehal er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 22 W. 2: Svømmehal. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til omklædning i svømmehal er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. 2. Svømmehal. På varmefordelingsanlæg til ventilationsanlæg til idrætshallen er monteret en Grundfos pumpe type Magna 3 pumpe med en max-effekt på 249 W. 2 Omklædningsrum. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til omklædningsrum er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. 2. Svømmehal. På varmefordeling til svømmehallen er der installeret en Grundfos pumpe type Magna 50-60 F med en effekt på 25-400 W. Pumpen er i drift hele året for opvarmning af svømmebassinet. xxx tidstyret alle??? 2. Bolig. På varmeanlæg til tidligere bolig er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. xxx tidligere bolig??? | 1. Montering af ny varmefordelingspumpe på anlæg til gangarealer på skolen. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, type Magna 3. | 1.6453 | 0.13751 | 698 | 1535.6 | 14000 | 15 | 9.117 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Varmefordelingspumpe | 1. Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Magna 3 pumpe, 50-60 F, 249 W | 1. Fra varmeveksler til varmeforsyning i idrætshal og svømmehal er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 50-60 F, med en effekt på 25-400 W. 1. Fra varmeveksler til varmeforsyning til blandesløjfer til skolen er monteret to nyere automatisk modulerende pumper fabrikat Grundfos type Magna 50-60 F, hver med en effekt på 25-400 W. Det er kun den ene pumpe der er i drift ad gangen, den anden står som reserve. 1. På varmefordeling til SFO og nyere overdækket område på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til gangarealer på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til kontorer og lærerværelse på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. På varmefordeling til fagklassefløj på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til ventilationsanlæg (airmaster) er monteret en modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 3 med en max-effekt på 163 W. 2. Svømmehal. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til svømmehal er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 22 W. 2: Svømmehal. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til omklædning i svømmehal er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. 2. Svømmehal. På varmefordelingsanlæg til ventilationsanlæg til idrætshallen er monteret en Grundfos pumpe type Magna 3 pumpe med en max-effekt på 249 W. 2 Omklædningsrum. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til omklædningsrum er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. 2. Svømmehal. På varmefordeling til svømmehallen er der installeret en Grundfos pumpe type Magna 50-60 F med en effekt på 25-400 W. Pumpen er i drift hele året for opvarmning af svømmebassinet. xxx tidstyret alle??? 2. Bolig. På varmeanlæg til tidligere bolig er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. xxx tidligere bolig??? | 1. Montering af ny varmefordelingspumpe på anlæg til SFO og nyere overdækket område på skolen. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, type Magna 3. | 1.3292 | 0.14283 | 725 | 1595 | 18000 | 15 | 11.2853 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Varmefordelingspumpe | 1. Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Magna 3 pumpe, 50-60 F, 249 W | 1. Fra varmeveksler til varmeforsyning i idrætshal og svømmehal er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 50-60 F, med en effekt på 25-400 W. 1. Fra varmeveksler til varmeforsyning til blandesløjfer til skolen er monteret to nyere automatisk modulerende pumper fabrikat Grundfos type Magna 50-60 F, hver med en effekt på 25-400 W. Det er kun den ene pumpe der er i drift ad gangen, den anden står som reserve. 1. På varmefordeling til SFO og nyere overdækket område på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til gangarealer på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til kontorer og lærerværelse på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. På varmefordeling til fagklassefløj på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til ventilationsanlæg (airmaster) er monteret en modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 3 med en max-effekt på 163 W. 2. Svømmehal. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til svømmehal er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 22 W. 2: Svømmehal. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til omklædning i svømmehal er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. 2. Svømmehal. På varmefordelingsanlæg til ventilationsanlæg til idrætshallen er monteret en Grundfos pumpe type Magna 3 pumpe med en max-effekt på 249 W. 2 Omklædningsrum. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til omklædningsrum er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. 2. Svømmehal. På varmefordeling til svømmehallen er der installeret en Grundfos pumpe type Magna 50-60 F med en effekt på 25-400 W. Pumpen er i drift hele året for opvarmning af svømmebassinet. xxx tidstyret alle??? 2. Bolig. På varmeanlæg til tidligere bolig er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. xxx tidligere bolig??? | 1. Montering af ny varmefordelingspumpe på pumpe til idrætshal og svømmehal. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, type Magna 3. | 1.0963 | 0.11781 | 598 | 1315.6 | 18000 | 15 | 13.682 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Varmefordelingspumpe | 1. Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Magna 3 pumpe, 50-60 F, 249 W | 1. Fra varmeveksler til varmeforsyning i idrætshal og svømmehal er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 50-60 F, med en effekt på 25-400 W. 1. Fra varmeveksler til varmeforsyning til blandesløjfer til skolen er monteret to nyere automatisk modulerende pumper fabrikat Grundfos type Magna 50-60 F, hver med en effekt på 25-400 W. Det er kun den ene pumpe der er i drift ad gangen, den anden står som reserve. 1. På varmefordeling til SFO og nyere overdækket område på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til gangarealer på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til kontorer og lærerværelse på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. På varmefordeling til fagklassefløj på skolen er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 40-120 F, med en effekt på 25-450 W. 1. På varmefordeling til ventilationsanlæg (airmaster) er monteret en modulerende pumpe fabrikat Grundfos type Magna 3 med en max-effekt på 163 W. 2. Svømmehal. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til svømmehal er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 22 W. 2: Svømmehal. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til omklædning i svømmehal er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. 2. Svømmehal. På varmefordelingsanlæg til ventilationsanlæg til idrætshallen er monteret en Grundfos pumpe type Magna 3 pumpe med en max-effekt på 249 W. 2 Omklædningsrum. På varmeanlæg til ventilationsanlæg til omklædningsrum er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. 2. Svømmehal. På varmefordeling til svømmehallen er der installeret en Grundfos pumpe type Magna 50-60 F med en effekt på 25-400 W. Pumpen er i drift hele året for opvarmning af svømmebassinet. xxx tidstyret alle??? 2. Bolig. På varmeanlæg til tidligere bolig er monteret en Grundfos pumpe type Alpha 2 med en max-effekt på 18 W. xxx tidligere bolig??? | 1. Montering af to nye varmefordelingspumper på forsyning til blandesløjfer på skolen. Det vurderes at de eksisterende pumper kan udskiftes til nye pumper med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, type Magna 3. | 1.0963 | 0.11781 | 598 | 1315.6 | 18000 | 15 | 13.682 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Bygningsdele | 1. Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | 1. Kældergulve er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 1. Nye kældergulve. Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.12953 | 2.0917 | 32180 | 13837.4 | 4273200 | 40 | 308.8152 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Bygningsdele | 1. Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 350 mm mineraluld eller polystyrenplader | 1. Terrændæk i undervisningslokaler er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1. Terrændæk i nyere overdækket bygningsafsnit er udført af beton med trægulv. Gulvet er isoleret med 220 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Gulvet er med indbygget gulvvarme i betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Terrændæk i gymnastiksal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i toiletter og mellembygning ved gymnastiksal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk sidebygninger ved idrætshal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i svømmehal er udført i betongulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i omklædningsrum ved svømmehallen er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i tidligere pedelbolig er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i idrætshal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | 1. Udskiftning af terrændæk i undervisningsfløje. Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 350 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Efterisoleringen foretages kun når der alligevel forestår større renovering af bygningen. | 0.15399 | 5.2137 | 80210 | 34490.3 | 8958825 | 40 | 259.7491 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Belysning | 1. Personalerum. Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | 1. Belysning i normalklasser består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i faglokaler består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i musiklokale består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i ny overdækning består af nye 2-rørs armaturer med elektroniske forkoblinger, suppleret med spot der består af sparepærer. Der er on/off lysstyring suppleret med dæmpning. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at lyset stort set brænder hele tiden. 1. Personalerum. Belysning i personalerum består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger, suppleret med nedhængte pendler med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Kontorer. Belysning i kontorer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Gangarealer. Belysning i gangarealer på skolen består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. 1. Toiletter. Belysning på toiletter består dels af kompaktrør og dels af sparepærer. Der er etableret bevægelsesmeldere de fleste steder. STOR GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. xxx tillæg, lux Lille GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. SVØMME Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Diverse, SVØMME Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. CAFETERIA Belysning i undervisningslokalerne består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. DIVERSE ved GYM Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. | 1. Personalerum. Udskiftning af belysning i personalerum til nye LED armaturer med bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Ny belysning skal dimensioneres for 300 lux. | 3.9173 | 0.33672 | 999 | 4074 | 15600 | 15 | 3.8292 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Bryggers 2.04 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Bryggers 2.04 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3082 | 0.007427 | 31 | 77.05 | 3750 | 15 | 48.6697 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(411) / B65 | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-002 | 334 | Belysning | 1. sal - Cafeterie - Udskiftning af armaturer | Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring med bevægelsesmeldere. Stue - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med kompaktrør. Der er styring med bevægelsesmeldere. Stue - Sekundære rum - Belysningsanlæggene består af højfrekvente lysstofrørs armaturer, ældre lysstofrørsarmaturer med konventionel forkobling og armaturer med kompaktrør. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. 1. sal - Cafeterie - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. 1. sal - Cafeterie-kiosk - Belysningsanlæggene består af højfrekvente lysstofrørs armaturer. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. 1. sal - Toilet - Belysningsanlæg består af armatur med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmelder. 1. sal - Depot - Belysningsanlæg består af ældre lysstofrørs armatur med konventionel forkobling. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. Trappe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. | 1. sal - Cafeterie - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.52433 | 0.054216 | 168 | 655.4129 | 18750 | 15 | 28.6079 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Depot 2.07 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Depot 2.07 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3543 | 0.005654 | 22 | 59.05 | 2500 | 15 | 42.337 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Depot 2.15 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Depot 2.15 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4126 | 0.009673 | 29 | 103.15 | 3750 | 15 | 36.3548 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Depot 2.27 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Depot 2.27 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3543 | 0.005654 | 22 | 59.05 | 2500 | 15 | 42.337 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
645 - Børnehuset Bækkestien | Dronningborg Boulevard 40, 8930 Randers NØ | 730-029860-001 | 793 | Belysning | 1. Sal - Fællesrum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fællesrum/trapperum og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Krybberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter & depoter i grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Armaturer med LED. Toilet på gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor og værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Personalerum, gang og grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Sal - Fællesrum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 5.1594 | 0.060658 | 194 | 687.92 | 2000 | 15 | 2.9073 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Belysning | 1. Sal - Gangarealer - Udskiftning af armaturer | Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stueplan - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - WC/depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring samt depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Lærerforberedelseslokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gang 112 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan Rum 131, 122, 125, 128, 119, 1.11, 1.12, 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Klasselokaler i tilbygninger (2001-2009) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum 1.04-1.07 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Sal - Gangarealer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0209 | 0.04455 | 240 | 1116.1909 | 16400 | 15 | 14.6928 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Grupperum 2.11 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Grupperum 2.11 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0074 | 0.055772 | 196 | 587.65 | 8750 | 15 | 14.8898 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Grupperum 2.16 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Grupperum 2.16 - Installation af bevægelsesmelder | 6.3534 | 0.050689 | 197 | 529.45 | 1250 | 15 | 2.3609 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Grupperum 2.22 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Grupperum 2.22 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.72429 | 0.039992 | 136 | 422.5 | 8750 | 15 | 20.7101 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Installation af bevægelsesmelder | 0.7566 | 0.006048 | 24 | 63.05 | 1250 | 15 | 19.8255 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Udskiftning af armaturer | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.4626 | 0.014539 | 47 | 154.2 | 5000 | 15 | 32.4254 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1558) - Hjørnestenen | Søren Møllers Gade 5B, 8900 Randers C | 730-018361-002 | 1215 | Belysning | 1. Sal - Kontorer - Udskiftning af armaturer | Kælder - Depoter/arbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknik, forrum og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stupelan - Kontorer mod syd - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stupelan - Toiletter mod syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stupelan - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Toilet mod nord - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Stueplan - Kontorer mod nord - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1. Sal - Lokaler mod syd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Aula - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2. sal & Tagetage - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2. sal & Tagetage - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Sal - Kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 4.3713 | 0.288 | 946 | 3263.92 | 11200 | 15 | 3.4315 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Belysning | 1. sal - Mørkekammer - Installation af bevægelsesmelder | Rum 0.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.12 & 0.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.20 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 0.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. sal - Vådrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Mørkekammer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20 & 2.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | 1. sal - Mørkekammer - Installation af bevægelsesmelder | 0.048 | 0.000394 | 2 | 4 | 1250 | 15 | 312.5 | [6 empty] | Daginstitution
645 - Børnehuset Bækkestien | Dronningborg Boulevard 40, 8930 Randers NØ | 730-029860-001 | 793 | Belysning | 1. Sal - Personalerum, gang og grupperum - Udskiftning af armaturer | Fællesrum/trapperum og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Krybberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter & depoter i grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Armaturer med LED. Toilet på gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor og værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Personalerum, gang og grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Sal - Personalerum, gang og grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.2528 | 0.01842 | 60 | 208.8 | 2500 | 15 | 11.9732 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Bygningsdele | 1. sal - Skråvæg - Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Kælderydervægge mod jord består af 350 mm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.8327 | 1.1661 | 17940 | 12540.06 | 273700 | 40 | 21.8261 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Toilet 2.06 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Toilet 2.06 - Installation af bevægelsesmelder | 0.7086 | 0.005654 | 22 | 59.05 | 1250 | 15 | 21.1685 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Toilet 2.17 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Toilet 2.17 - Installation af bevægelsesmelder | 1.1052 | 0.008747 | 31 | 92.1 | 1250 | 15 | 13.5722 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Toilet 2.19 - Installation af bevægelsesmeldere | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Toilet 2.19 - Installation af bevægelsesmeldere | -0.0183 | -0.000138 | 6 | -3.05 | 2500 | 15 | -819.6721 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Toilet 2.26 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Toilet 2.26 - Installation af bevægelsesmelder | 0.8766 | 0.007033 | 29 | 73.05 | 1250 | 15 | 17.1116 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
645 - Børnehuset Bækkestien | Dronningborg Boulevard 40, 8930 Randers NØ | 730-029860-001 | 793 | Belysning | 1. Sal - Toiletter og depotrum - Udskiftning af armaturer | Fællesrum/trapperum og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Krybberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter & depoter i grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Armaturer med LED. Toilet på gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor og værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Personalerum, gang og grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Sal - Toiletter og depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.79128 | 0.011643 | 39 | 131.88 | 2500 | 15 | 18.9566 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1615) Lille Rosengård | Lille Rosengård 16, 8900 Randers C | 730-019632-004 | 1157 | Belysning | 1. Sal - Udskiftning af armaturer | Stueplan - Rum foyer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - depot/toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum udstilling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgang - Belysningen består af armaturer med halogen/sparepærer. 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2. Sal - Belysningsanlæggene består halogen-, spare-, og gløde pærer samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt udskiftning af pærer med halogen til nye armaturer med LED. Installation af 2 bevægelsesmelder for etagen. | 4.5571 | 0.48915 | 1431 | 5559.72 | 18300 | 15 | 3.2915 |  |  | G til C mærker | [11 empty] | Museum
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Belysning | 1. Sal - Undervisningslokaler - Udskiftning af armaturer | Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stueplan - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - WC/depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring samt depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Lærerforberedelseslokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gang 112 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan Rum 131, 122, 125, 128, 119, 1.11, 1.12, 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Klasselokaler i tilbygninger (2001-2009) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum 1.04-1.07 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Sal - Undervisningslokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.76537 | 0.18714 | 1010 | 4770.8273 | 93500 | 15 | 19.5983 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Belysning | 1. Sal - Undervisningslokaler - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stueplan - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - WC/depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring samt depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Lærerforberedelseslokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gang 112 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan Rum 131, 122, 125, 128, 119, 1.11, 1.12, 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Klasselokaler i tilbygninger (2001-2009) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum 1.04-1.07 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Sal - Undervisningslokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.3733 | 0.58777 | 3173 | 15019.2091 | 164050 | 15 | 10.9227 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Belysning | 1. Sal - Undervisningslokaler - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stueplan - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - WC/depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring samt depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Lærerforberedelseslokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gang 112 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan Rum 131, 122, 125, 128, 119, 1.11, 1.12, 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Klasselokaler i tilbygninger (2001-2009) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum 1.04-1.07 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Sal - Undervisningslokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.71986 | 0.078558 | 424 | 2003.6091 | 41750 | 15 | 20.8374 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Belysning | 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Vindgang 1.01 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontor 1.03 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Samtale 1.04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Personale 1.05 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Bad 1.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.07 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depoter 1.08-1.10 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang 1.11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.12 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Forgang 1.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Garderobe 1.18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Grupperum 1.19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Hobbyrum 1.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Renovation 1.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Trappe 1.25 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum/Gangareal 2.01 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Bryggers 2.04 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Handicap toilet 2.05 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.08 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Krybberum 2.09 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Hvilerum 2.14 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Sal - Depot 2.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.16 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.17 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.19 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Grupperum 2.22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toilet 2.26 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Depot 2.27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ingen adgang til bygningsareal. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. | 1. Sal - Vindfang 2.10, 2.12 & 2.18 - Installation af bevægelsesmelder | 1.0572 | 0.008353 | 29 | 88.1 | 1250 | 15 | 14.1884 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Belysning | 1. sal - Vådrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum 0.11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.12 & 0.13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.20 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 0.21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 0.22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1.20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. sal - Vådrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Mørkekammer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20 & 2.30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | 1. sal - Vådrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.70464 | 0.02896 | 80 | 293.6 | 6250 | 15 | 21.2875 | [6 empty] | Daginstitution
(808) - Rusmiddelcenter Randers | Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C | 730-011783-001 | 1500 | Belysning | 1. Sal & 2. sal - Depotrum og toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kantine, kontorer og møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal & 2. sal - Depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. Sal & 2. sal - Kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tagetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tagetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorer, familie- og grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1. Sal & 2. sal - Depotrum og toiletter - Installation af bevægelsesmelder i alt 4 stk. | -0.3 | -0.017632 | -56 | -200 | 10000 | 15 | -50 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Belysning | 1. Toiletter. Installation af LED spot, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | 1. Belysning i normalklasser består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i faglokaler består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i musiklokale består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i ny overdækning består af nye 2-rørs armaturer med elektroniske forkoblinger, suppleret med spot der består af sparepærer. Der er on/off lysstyring suppleret med dæmpning. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at lyset stort set brænder hele tiden. 1. Personalerum. Belysning i personalerum består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger, suppleret med nedhængte pendler med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Kontorer. Belysning i kontorer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Gangarealer. Belysning i gangarealer på skolen består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. 1. Toiletter. Belysning på toiletter består dels af kompaktrør og dels af sparepærer. Der er etableret bevægelsesmeldere de fleste steder. STOR GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. xxx tillæg, lux Lille GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. SVØMME Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Diverse, SVØMME Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. CAFETERIA Belysning i undervisningslokalerne består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. DIVERSE ved GYM Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. | 1. Toiletter. Udskiftning af belysning i toiletter til nye armaturer med LED lyskilder og med indbyggede bevægelsesmeldere. Udskiftningen foretages løbende når de nuværende armaturer alligevel står for udskiftning. | 0.88704 | 0.19858 | 1008 | 2217.6 | 37500 | 15 | 16.9102 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Automatik | 1. Udskiftning af manuelle radiatorventiler på ca. 20 stk radiatorer til nye termostatventiler | 1. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, bortset fra ca. 20 stk i bl.a. gangarealer hvor der er manuelle ventiler. 1. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. 1. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring i form af CTS. Anlægget er ikke opdateret og flere komponenter er ikke tilsluttet. Anlægget er ikke driftsoptimeret. xxx hvordan kunne det være temp. justering på 4? 2. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.` xxx luftvarme 2. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. | 1. Udskiftning af manuelle radiatorventiler på ca. 20 stk radiatorer til nye termostatventiler, hovedsagelig i gangarealer. xxx passer det? Er de ikke skiftet nu? | 5.0075 | 0.60407 | 9271 | 4006 | 16000 | 20 | 3.994 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning af vindue i nordfacade til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 1. Udskiftning af faste vinduer i nordfacader til nye vinduer med faste rammer, med energiruder med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.20837 | 1.0413 | 16020 | 6888.6 | 991800 | 30 | 143.977 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning af vindue til trelags energirude, efter BR15. | 1. Ovenlys i undervisningsfløje er monteret med trelags termorude med kold kant. 2. Ovenlys i mellembygning til gymnastiksal og idrætshal er monteret med trelags termorude med kold kant. 2. Ovenlys i idrætshal er monteret med trelags termoruder med kold kant. 2. Ovenlys i omklædning til svømmehal er monteret med trelags termoruder med kold kant. | 1. Udskiftning af ovenlys til nye ovenlysvinduer med trelags energiruder, efter BR15. | 0.26572 | 0.3991 | 6140 | 2640.2 | 298080 | 30 | 112.9005 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 1. Udskiftning af vinduer i lysskakte i kældergang ved faglokaler til nye vinduer med gående rammer og trelags energiruder, energiklasse A. | 1.3438 | 0.143 | 2200 | 946 | 21120 | 30 | 22.3256 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 1. Udskiftning af vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord til nye vinduer med trelags energiruder med varm kant, energiklasse A. | 1.0448 | 0.1274 | 1960 | 842.8 | 24200 | 30 | 28.7138 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 1. Udskiftning af vinduespartier i nyere overdækning over tag til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med energiruder med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.20851 | 0.117 | 1800 | 774 | 111360 | 30 | 143.876 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 1. Udskiftning af vinduespartier i fagfløj til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med energiruder med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.20421 | 1.4801 | 22770 | 9791.1 | 1438400 | 30 | 146.9089 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 1. Udskiftning af vinduespartier i fagfløj over tag til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med energiruder med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.20209 | 0.4394 | 6760 | 2906.8 | 431520 | 30 | 148.4519 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 1. Udskiftning af vinduespartier i mellemgange til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med energiruder med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.20186 | 0.10855 | 1670 | 718.1 | 106720 | 30 | 148.6144 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 1. Udskiftning af vinduespartier i gavl ved faglokale til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med energiruder med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.19635 | 0.07345 | 1130 | 485.9 | 74240 | 30 | 152.7886 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 1. Udskiftning af vinduespartier i gavl ved faglokale til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med energiruder med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.19597 | 0.1638 | 2520 | 1083.6 | 165880 | 30 | 153.0823 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 1. Udskiftning af vinduespartier i nyere overdækning over tag til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med energiruder med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.19588 | 0.10075 | 1550 | 666.5 | 102080 | 30 | 153.1583 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 1. Udskiftning af vinduespartier til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med energiruder med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.19552 | 3.9598 | 60920 | 26195.6 | 4019400 | 30 | 153.438 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning af vinduer i mellemgange til nye vinduer med trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 1. Udskiftning af vinduespartier i mellemgange til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med energiruder med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.203 | 1.7466 | 26870 | 11554.1 | 1707520 | 30 | 147.7848 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning til nyt facadeparti med trelags energirude | 1. Facadepartier med glasdøre i skolefløje er monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier i skolefløje med glasdøre monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier med glasdøre monteret med tolags energiruder. 1. Facadeparti med dobbeltdør er monteret med trelags energiruder. 1. Facadepartier med dobbeltdøre med glasdøre monteret med tolags energiruder med kold kant 2. Indgangsdøre til mellembygning til gymnastiksal og idrætshal består af massive dobbeltdøre i træ med et rundt vindue med et lag glas. Dørene er utætte og trænger til udskiftning. 2. Dørparti til svømmehal er udført i to døre med isoleret fyldning og glaspart med energiruder med kold kant. 2. Havedør i tidligere pedelbolig er udført som glasdør med energirude med kold kant. 2. Indgangsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Bagdørsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Nøddøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Nøddøre i svømmehal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Udgangsdøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Trædøre ved toiletbygninger fra skolegården er udført som massive døre uden isolering. | 1. Udskiftning af facadepartier med glasdøre til nyt facadeparti med trelags energiruder med varm kant og kryptongas. | 0.3146 | 0.16835 | 2590 | 1113.7 | 106200 | 30 | 95.3578 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Vinduer & døre | 1. Udskiftning til nyt facadeparti med trelags energirude med varm kant. | 1. Facadepartier med glasdøre i skolefløje er monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier i skolefløje med glasdøre monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier med glasdøre monteret med tolags energiruder. 1. Facadeparti med dobbeltdør er monteret med trelags energiruder. 1. Facadepartier med dobbeltdøre med glasdøre monteret med tolags energiruder med kold kant 2. Indgangsdøre til mellembygning til gymnastiksal og idrætshal består af massive dobbeltdøre i træ med et rundt vindue med et lag glas. Dørene er utætte og trænger til udskiftning. 2. Dørparti til svømmehal er udført i to døre med isoleret fyldning og glaspart med energiruder med kold kant. 2. Havedør i tidligere pedelbolig er udført som glasdør med energirude med kold kant. 2. Indgangsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Bagdørsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Nøddøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Nøddøre i svømmehal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Udgangsdøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Trædøre ved toiletbygninger fra skolegården er udført som massive døre uden isolering. | 1. Udskiftning af facadepartier i skolefløje med glasdøre til nye facadepartier med trelags energiruder, varm kant og kryptongas. 1. Udskiftning af facadepartier i skolefløje med glasdøre til nye facadeparti med trelags energiruder, varm kant og kryptongas. | 0.25267 | 0.21255 | 3270 | 1406.1 | 166950 | 30 | 118.7327 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Bygningsdele | 1. Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | 1. Kælderydervægge mod jord består af 300 mm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 1. Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm isoleringsplader. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. Arbejdet udføres bedst samtidig med eventuelt udvendig efterisolering af ydervæggene. Omfangsdræn bør udføres såfremt det mangler. Investering omfangsdræn er ikke indeholdt i prisen. | 1.4311 | 7.2378 | 111350 | 47880.5 | 1338240 | 40 | 27.9496 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Bygningsdele | 1. Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | 1. Kælderydervægge mod jord består af 300 mm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 1. Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm isoleringsplader. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. Arbejdet udføres bedst samtidig med eventuelt udvendig efterisolering af ydervæggene. Omfangsdræn bør udføres såfremt det mangler. Investering omfangsdræn er ikke indeholdt i prisen. | 0.24034 | 0.403 | 6200 | 2666 | 443700 | 40 | 166.4291 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Skolen | Skanderborggade 65, 8940 Randers SV | 730-017351-001 | 9538 | Bygningsdele | 1. Udvendig efterisolering af murede ydervægge med 200 mm isolering og afsluttende facadepuds | 1. Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale 2. Ydervægge i omklædning ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge bygning mellem gymnastiksal og idrætshal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring scene og toiletter ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale . 2. Ydervægge omkring omklædning til svømmehal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring cafeteria 1. sal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge i tidligere pedelbolig er udført som 300 mm hulmur med 50 mm isolering. | 1. Udvendig efterisolering af murede ydervægge af tegl med 200 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Alternativt kan der foretages en tilsvarende indvendig efterisolering, hvilket kræver omlægning af varmerør, radiatorer og elinstallationer i facaderne. | 0.53474 | 7.0681 | 108740 | 46758.2 | 3497620 | 40 | 74.8023 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1237) Materialegården | Platanvænget 5, 8990 Fårup | 730-007834-001 | 486 | Ventilation | 1.Sal - (VENT01) - Montage af nyt mekanisk udsugningsanlæg | 1.Sal - (VENT01) - Der er monteret et mekanisk udsugningsanlæg af fabrikant Nordisk ventilator type CNA-250/D. Der er mekanisk udsugning fra toiltetter, bad og garderoben. Frokoststuen - (VENT02) - Der monteret en mekanisk væganlæg inde i frokoststuen, hvor på der monteret et ur, der står til konstant sug. | 1.Sal - (VENT01) - Der foreslåes montage af nyt udsugningsanlæg. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 0.1529 | 0.027383 | 139 | 305.8 | 40000 | 20 | 130.8044 |  |  | G til C mærker | [13 empty] | Fårup | Transport
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | 1.sal - Center - Depot - Udskiftning af armaturer | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Center - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.144 | 0.001182 | 6 | 12 | 1250 | 15 | 104.1667 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | 1.sal - Center - Frisør - Udskiftning af armaturer | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Center - Frisør - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.6008 | 0.014145 | 45 | 150.2 | 3750 | 15 | 24.9667 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | 1.sal - Center - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Center - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 0.9465 | 0.011781 | 33 | 126.2 | 2000 | 15 | 15.8479 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | 1.sal - Center - Rengøring - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Center - Rengøring - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.2766 | 0.004216 | 8 | 46.1 | 2500 | 15 | 54.2299 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | 1.sal - Center - Skyllerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Center - Skyllerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.7612 | 0.01777 | 50 | 190.3 | 3750 | 15 | 19.7057 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Belysning | 1.sal - Dansk undervisning - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang, vaskeri & trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Hall & mellemstue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Lærerstue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kontor & kopirum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaletoilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Serverrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Dansk undervisning - Armaturer med almindelige glødepærer med manuel lysdæmper, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum med adgang til tagetage - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Undervisning - Armaturer med halogenspots, uden bevægelsesmelder. | 1.sal - Dansk undervisning - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 4.5571 | 0.062944 | 152 | 638 | 700 | 5 | 1.0972 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(287) Cafe Færgestedet | Amtsvejen 170, 8930 Randers NØ | 730-000162-001 | 115 | Belysning | 1.sal - Depot - Udskiftning af glødepærer til LED | Cafestue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Badeværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | 1.sal - Depot - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.3475 | -0.000395 | 5 | 26.9505 | 100 | 5 | 3.7105 |  |  | G til C mærker | [15 empty] | Restaurant
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | 1.sal - Fløj A - Fysio - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Fløj A - Fysio - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.9679 | 0.26485 | 862 | 2807.6 | 21400 | 15 | 7.6222 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.96435 | 0.030201 | 93 | 321.45 | 5000 | 15 | 15.5545 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Installation af bevægelsesmelder | 0.7332 | 0.011387 | 31 | 122.2 | 2500 | 15 | 20.4583 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 4.1342 | 0.19818 | 1006 | 2012 | 7300 | 15 | 3.6282 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 4.1342 | 0.19818 | 1006 | 2012 | 7300 | 15 | 3.6282 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Belysning | 1.sal - Gameroom - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-pærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gameroom - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Gameroom - Installation af bevægelsesmelder | 0.59232 | 0.004866 | 18 | 49.36 | 1250 | 15 | 25.3241 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Belysning | 1.sal - Gang - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-pærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gameroom - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Gang - Installation af bevægelsesmelder | 0.73248 | 0.012037 | 41 | 122.08 | 2500 | 15 | 20.4784 |  |  | G til C mærker | Undervisning
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Belysning | 1.Sal - Gangareal - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Værksted, depotrum og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Gangareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Køkken & dagligstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Personalerum og kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Gang og dagligstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.Sal - Gangareal - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 6.08 | 0.006418 | 34 | 121.6 | 100 | 5 | 0.82237 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Belysning | 1.sal - Generelt - Installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.25 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.26 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.27 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.28 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.29a - Depot i trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.35 & 1.36 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 1.37 - Computer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.38 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.40 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.41-43 - Motionsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.44 - Samtale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.45 - Personale toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.50 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.51 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.52 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.54 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.55 & 1.56 - Kontor & Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.59a - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.61-1.63 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.65 - Bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.66 - Køkken/ophold - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.73 - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - WC inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Generelt - Installation af bevægelsesmelder | 2.3718 | 0.096882 | 506 | 1581.2 | 10000 | 15 | 6.3243 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) BBR 7 - Adm. bygning - Mellemrup Skolehjem | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-007 | 573 | Belysning | 1.sal - Generelt - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Rum 016 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Rum 022 - HC wc - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Generelt - Installation af bevægelsesmelder | 1.2905 | 0.052758 | 174 | 537.7 | 6250 | 15 | 11.6236 | [9 empty] | Kontor
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Belysning | 1.Sal - Grupperum - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Værksted, depotrum og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Gangareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Køkken & dagligstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Personalerum og kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Gang og dagligstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.Sal - Grupperum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 5.3012 | 0.021211 | 113 | 424.1 | 400 | 5 | 0.94317 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Belysning | 1.sal - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-pærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gameroom - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 1.129 | 0.009279 | 27 | 94.08 | 1250 | 15 | 13.2866 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(2148) Mellerup Skolehjem - Ridehal | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-011 | 402 | Belysning | 1.sal - Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Ridehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.01, 02, 07 & 07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.03 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.05 - Flugtvejsgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. EDB rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Foyer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.02 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.01 - Opholdsareal - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. | 1.sal - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.1575 | 0.043499 | 127 | 443.7 | 5750 | 15 | 12.9592 | [12 empty] | Idræt
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Belysning | 1.Sal - Legerum - Udskiftning af armaturer og glødepærer til LED | Kælder - Værksted, depotrum og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Gangareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Køkken & dagligstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Personalerum og kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Gang og dagligstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.Sal - Legerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og udskiftning af glødepærer til LED. | 2.2685 | 0.012963 | 69 | 257.1 | 1700 | 15 | 6.6122 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Belysning | 1.sal - Mødelokale - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang, vaskeri & trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Hall & mellemstue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Lærerstue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kontor & kopirum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaletoilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Serverrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Dansk undervisning - Armaturer med almindelige glødepærer med manuel lysdæmper, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum med adgang til tagetage - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Undervisning - Armaturer med halogenspots, uden bevægelsesmelder. | 1.sal - Mødelokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.0294 | 0.04738 | 140 | 480.4 | 7000 | 15 | 14.5712 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Belysning | 1.sal - Møderum - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-pærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gameroom - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.sal - Møderum - Installation af bevægelsesmelder | 1.476 | 0.019405 | 65 | 196.8 | 2000 | 15 | 10.1626 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Belysning | 1.sal - Rengøringsrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang, vaskeri & trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Hall & mellemstue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Lærerstue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kontor & kopirum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaletoilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Serverrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Dansk undervisning - Armaturer med almindelige glødepærer med manuel lysdæmper, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum med adgang til tagetage - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Undervisning - Armaturer med halogenspots, uden bevægelsesmelder. | 1.sal - Rengøringsrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 0.434 | 0.001714 | 2 | 17.36 | 200 | 5 | 11.5207 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 8.6274 | 0.90383 | 3402 | 10352.8974 | 18000 | 15 | 1.7386 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Installation af bevægelsesmelder | 1.3754 | 0.00987 | 30 | 114.6186 | 1250 | 15 | 10.9057 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | -0.53284 | -0.007821 | -33 | -88.8062 | 2500 | 15 | -28.1512 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | 1.Sal - Rum 150 - Personale - Installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.Sal - Rum 150 - Personale - Installation af bevægelsesmelder | 0.35287 | 0.002502 | 6 | 29.4062 | 1250 | 15 | 42.508 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | 1.Sal - Rum 151 - Bad - Installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.Sal - Rum 151 - Bad - Installation af bevægelsesmelder | 1.3754 | 0.00987 | 30 | 114.6186 | 1250 | 15 | 10.9057 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 4.4913 | 0.084515 | 295 | 973.124 | 3250 | 15 | 3.3398 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 5.108 | 0.096217 | 341 | 1106.7364 | 3250 | 15 | 2.9366 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 10.4098 | 0.55803 | 1975 | 6419.3936 | 9250 | 15 | 1.4409 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Belysning | 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | St.plan - Rum 01 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 02 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 03 & 04 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 05 & 32 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 06, 09, 10, 33, 48, 53, 58 & 59 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 07 - Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Rum 08 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 12 & 34 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 30, 31 & 35 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 54 - Personale omk. + bad og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED pærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 55 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 56 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 57 - Pedel - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 61 & 63 - Depotrum (Sygepleje & Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St. plan - Rum 62 - Fodpleje/Frisør - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Rum 64 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 114, 115, 118, 129, 130, 146, 147 & 154 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 117 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 148 & 149 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 150 - Personale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Rum 151 - Bad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 152 - Kolonial - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 153 - Grovkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Rum 155 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 201 & 202 - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Rum 208 - Pumpe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Rum 212 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 1.Sal - Rum 157 - Cafeteriaet - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 14.2674 | 0.49883 | 1909 | 5706.9766 | 6000 | 15 | 1.0513 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - Ridehal | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-011 | 402 | Belysning | 1.sal - Rum 2.01 - Opholdsareal - Udskiftning af halogenstifte til LED | Ridehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.01, 02, 07 & 07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.03 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.05 - Flugtvejsgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. EDB rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Foyer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.02 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.01 - Opholdsareal - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. | 1.sal - Rum 2.01 - Opholdsareal - Udskiftning af halogenstifte til 5W LED. | 1.5081 | 0.01184 | 40 | 120.65 | 400 | 5 | 3.3154 | [12 empty] | Idræt
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Belysning | 1.sal - Rum 21 - Stort mødelokale - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/2-1996 fra kommunens weblager. Rum 11 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Trappe - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 - HC toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 17 - Læserum - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 21 - Stort mødelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 22 - Køkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 23 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 24 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 25 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 26 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | 1.sal - Rum 21 - Stort mødelokale - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.2027 | 0.037904 | 112 | 384.32 | 600 | 5 | 1.5612 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Belysning | 1.sal - Rum 23 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/2-1996 fra kommunens weblager. Rum 11 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Trappe - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 - HC toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 17 - Læserum - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 21 - Stort mødelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 22 - Køkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 23 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 24 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 25 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 26 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | 1.sal - Rum 23 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.16416 | 0.002699 | 7 | 27.36 | 2500 | 15 | 91.3743 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Belysning | 1.sal - Rum 25 - Gang - Installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/2-1996 fra kommunens weblager. Rum 11 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Trappe - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 - HC toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 17 - Læserum - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 21 - Stort mødelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 22 - Køkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 23 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 24 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 25 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 26 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | 1.sal - Rum 25 - Gang - Installation af bevægelsesmelder | 1.1058 | 0.014539 | 47 | 147.44 | 2000 | 15 | 13.5648 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Belysning | 1.sal - Rum 26 - Toilet - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/2-1996 fra kommunens weblager. Rum 11 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 12 - Trappe - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 - HC toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 15 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer ombygget til LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 17 - Læserum - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 21 - Stort mødelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 22 - Køkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 23 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 24 - Personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rum 25 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 26 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | 1.sal - Rum 26 - Toilet - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.236 | 0.012766 | 38 | 129.44 | 200 | 5 | 1.5451 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Belysning | 1.sal - Serverrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang, vaskeri & trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Hall & mellemstue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Lærerstue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kontor & kopirum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaletoilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Serverrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Dansk undervisning - Armaturer med almindelige glødepærer med manuel lysdæmper, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum med adgang til tagetage - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Undervisning - Armaturer med halogenspots, uden bevægelsesmelder. | 1.sal - Serverrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.15216 | 0.002502 | 6 | 25.36 | 2500 | 15 | 98.5804 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(287) Cafe Færgestedet | Amtsvejen 170, 8930 Randers NØ | 730-000162-001 | 115 | Belysning | 1.sal - Stue - Udskiftning af glødepærer til LED | Cafestue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Badeværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | 1.sal - Stue - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.1713 | 0.001673 | 19 | 63.4257 | 100 | 5 | 1.5766 |  |  | G til C mærker | [15 empty] | Restaurant
(2148) Mellerup Skolehjem - Færgehuset | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-014 | 262 | Varmefordelingspumpe | 1.sal - Teknikrum (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | 1.sal - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. | 1.sal - Teknikrum (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.94 | 0.038218 | 194 | 388 | 4000 | 20 | 10.3093 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Belysning | 1.sal - Toiletter - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang, vaskeri & trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Hall & mellemstue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Lærerstue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kontor & kopirum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaletoilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Serverrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Dansk undervisning - Armaturer med almindelige glødepærer med manuel lysdæmper, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum med adgang til tagetage - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Undervisning - Armaturer med halogenspots, uden bevægelsesmelder. | 1.sal - Toiletter - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.168 | 0.002305 | 5 | 23.36 | 100 | 5 | 4.2808 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Belysning | 1.sal - Undervisning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang, vaskeri & trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Hall & mellemstue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Lærerstue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kontor & kopirum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaletoilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nyere med elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Toiletter - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Serverrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Dansk undervisning - Armaturer med almindelige glødepærer med manuel lysdæmper, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum med adgang til tagetage - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Undervisning - Armaturer med halogenspots, uden bevægelsesmelder. | 1.sal - Undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.72864 | 0.011978 | 34 | 121.44 | 2500 | 15 | 20.5863 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(66) - Tørring Skole | Hvilhusevej 17B, 8983 Gjerlev J | 730-031064-013 | 417 | Belysning | 17B - Kontor, gang og undervisningslokaler - Udskiftning af armaturer | 17B - Kontor, gang og undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 17B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2012 - Kontor, gang og undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2012 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 17B - Kontor, gang og undervisningslokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1278 | 0.17553 | 891 | 1782 | 23700 | 15 | 13.2997 |  |  |  | Undervisning
(1940) - Bygger'n | Husarvej 44, 8930 Randers NØ | 730-010920-001 | 196 | Bygningsdele | 1988 - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Oprindelig del 1988 -Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journalnr: 880. Tilbygning 2001 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A3. Tilbygning 2012 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 265 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (99)02. | Oprindelig del 1988 - Efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.088023 | 0.070339 | 1007 | 554.15 | 251820 | 40 | 454.4257 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Belysning | 2 Etage - Køkken - Udskiftning af armaturer | Kælder - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. trappe - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Ventilationsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2 Etage - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | 2 Etage - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.59427 | 0.016391 | 43 | 176.3 | 4450 | 15 | 25.2411 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Belysning | 2 Etage - Mellemgang - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. trappe - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Ventilationsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2 Etage - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | 2 Etage - Mellemgang - Installation af bevægelsesmelder | 0.5886 | 0.004669 | 17 | 49.05 | 1250 | 15 | 25.4842 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Belysning | 2 Etage - Toiletter - Udskiftning af halogenpærer til LED | Kælder - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. trappe - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Ventilationsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2 Etage - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | 2 Etage - Toiletter - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 0.65 | 0.002561 | 13 | 26 | 200 | 5 | 7.6923 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Varmefordelingsrør | 2 Svøm. Rør fra veksler til svømmehal Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm | 1. Varmeforsyningsrør fra fjernvarmestik til afgrening til varmevekslerne er udført som DN 100 mm stålrør med 50 mm isolering. Der er ikke sommerstop på forsyningen, da anlægget også forsyner opvarmning af svømmehallen. 1. Afgrening fra fjernvarmestik til varmevekslerne er udført som DN 80 mm stålrør med 40 mm isolering. Der er ikke sommerstop på forsyningen, da anlægget også forsyner opvarmning af svømmehallen. Der er desuden 8 stk uisolerede ventiler. 1. Varmefordelingsrør i krybekælder er udført som DN 50 mm stålrør med 40 mm isolering. Der er desuden en del uisolerede ventiler og rørdele ved blandesløjferne. 2. Svømmehal. Varmefordelingsrør fra veksler til varmeflade i ventilationsanlæg i svømmehal er udført som DN 50 mm stålrør med 40 mm isolering. 2. Svømmehal. Varmefordelingsrør til ventilationsanlæg til svømmehallen er udført som DN 40 mm stålrør med 30 mm isolering. | 2. Svømmehal. Efterisolering af varmefordelingsrør fra veksler til teknikrum i svømmehal op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.6565 | 0.36725 | 5650 | 2429.5 | 44000 | 30 | 18.1107 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Cafeteria ved Svømmehal Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm | 1. Taget på skolefløjene er udført som åsekonstruktion i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt skråtag med en taghældning på ca. 8 grader. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der monteret bræddeloft.. 1. Taget på gangarealerne på skolen er udført som fladt tag i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt built up tag uden hældning. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der etableret nedhængt loft. 1. Taget over nyere overdækning er udført som skråtag i lette præfabrikerede kassetter. Taget er isoleret med 200 mm mineraluld. dampspærre er udført som hygrodiode. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over toiletter ved gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over mellembygning ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over scene og toiletter ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over cafeteria ved svømmehal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over omklædningsrum ved svømmehal er udført som fladt tag (built up). Taget er efterisoleret så den samlede isolering udgør ca. 150 mm. 2. Tag over tidligere pedelbolig er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af tag over cafeteria ved svømmehal med 300 mm trædefast isolering afsluttet med tagpap. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.63517 | 0.4251 | 6540 | 2812.2 | 177100 | 40 | 62.9756 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. D1S Mellembygning gym og idræt Udskiftning til nyt facadeparti med trelags energirude | 1. Facadepartier med glasdøre i skolefløje er monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier i skolefløje med glasdøre monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier med glasdøre monteret med tolags energiruder. 1. Facadeparti med dobbeltdør er monteret med trelags energiruder. 1. Facadepartier med dobbeltdøre med glasdøre monteret med tolags energiruder med kold kant 2. Indgangsdøre til mellembygning til gymnastiksal og idrætshal består af massive dobbeltdøre i træ med et rundt vindue med et lag glas. Dørene er utætte og trænger til udskiftning. 2. Dørparti til svømmehal er udført i to døre med isoleret fyldning og glaspart med energiruder med kold kant. 2. Havedør i tidligere pedelbolig er udført som glasdør med energirude med kold kant. 2. Indgangsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Bagdørsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Nøddøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Nøddøre i svømmehal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Udgangsdøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Trædøre ved toiletbygninger fra skolegården er udført som massive døre uden isolering. | 2. Udskiftning af dobbeltdøre i mellembygning til gymnastiksal og idrætshal til nye isolerede døre med glasparti med trelags energiruder med varm kant. Dørene skal være solide og forsynes med dørpumper. | 0.9971 | 0.104 | 1600 | 688 | 20700 | 30 | 30.0872 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. D1S Mellembygning gym og idræt Udskiftning til nyt facadeparti med trelags energirude | 1. Facadepartier med glasdøre i skolefløje er monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier i skolefløje med glasdøre monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier med glasdøre monteret med tolags energiruder. 1. Facadeparti med dobbeltdør er monteret med trelags energiruder. 1. Facadepartier med dobbeltdøre med glasdøre monteret med tolags energiruder med kold kant 2. Indgangsdøre til mellembygning til gymnastiksal og idrætshal består af massive dobbeltdøre i træ med et rundt vindue med et lag glas. Dørene er utætte og trænger til udskiftning. 2. Dørparti til svømmehal er udført i to døre med isoleret fyldning og glaspart med energiruder med kold kant. 2. Havedør i tidligere pedelbolig er udført som glasdør med energirude med kold kant. 2. Indgangsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Bagdørsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Nøddøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Nøddøre i svømmehal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Udgangsdøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Trædøre ved toiletbygninger fra skolegården er udført som massive døre uden isolering. | 2. Udskiftning af dobbeltdøre i mellembygning til gymnastiksal og idrætshal til nye isolerede døre med glasparti med trelags energiruder med varm kant. Dørene skal være solide og forsynes med dørpumper. | 0.88493 | 0.0923 | 1420 | 610.6 | 20700 | 30 | 33.9011 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. D2S Svømmehal Udskiftning til nyt facadeparti med trelags energirude | 1. Facadepartier med glasdøre i skolefløje er monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier i skolefløje med glasdøre monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier med glasdøre monteret med tolags energiruder. 1. Facadeparti med dobbeltdør er monteret med trelags energiruder. 1. Facadepartier med dobbeltdøre med glasdøre monteret med tolags energiruder med kold kant 2. Indgangsdøre til mellembygning til gymnastiksal og idrætshal består af massive dobbeltdøre i træ med et rundt vindue med et lag glas. Dørene er utætte og trænger til udskiftning. 2. Dørparti til svømmehal er udført i to døre med isoleret fyldning og glaspart med energiruder med kold kant. 2. Havedør i tidligere pedelbolig er udført som glasdør med energirude med kold kant. 2. Indgangsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Bagdørsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Nøddøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Nøddøre i svømmehal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Udgangsdøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Trædøre ved toiletbygninger fra skolegården er udført som massive døre uden isolering. | 2. Udskiftning af dørparti til svømmehal til nyt dørparti med døre med isolerede fyldninger og vinduer med tre lags energiruder med varm kant og kryptongas. | 0.32563 | 0.09295 | 1430 | 614.9 | 56650 | 30 | 92.1288 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. D3V Pedelbolig Udskiftning til nyt facadeparti med trelags energirude | 1. Facadepartier med glasdøre i skolefløje er monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier i skolefløje med glasdøre monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier med glasdøre monteret med tolags energiruder. 1. Facadeparti med dobbeltdør er monteret med trelags energiruder. 1. Facadepartier med dobbeltdøre med glasdøre monteret med tolags energiruder med kold kant 2. Indgangsdøre til mellembygning til gymnastiksal og idrætshal består af massive dobbeltdøre i træ med et rundt vindue med et lag glas. Dørene er utætte og trænger til udskiftning. 2. Dørparti til svømmehal er udført i to døre med isoleret fyldning og glaspart med energiruder med kold kant. 2. Havedør i tidligere pedelbolig er udført som glasdør med energirude med kold kant. 2. Indgangsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Bagdørsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Nøddøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Nøddøre i svømmehal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Udgangsdøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Trædøre ved toiletbygninger fra skolegården er udført som massive døre uden isolering. | U2. dskiftning af havedør i tidligere pedelbolig til ny dør med tre lags energiruder med varm kant og kryptongas. | 0.44194 | 0.02405 | 370 | 159.1 | 10800 | 30 | 67.8818 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. D4S Pedelbolig Udskiftning til nyt facadeparti med trelags energirude | 1. Facadepartier med glasdøre i skolefløje er monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier i skolefløje med glasdøre monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier med glasdøre monteret med tolags energiruder. 1. Facadeparti med dobbeltdør er monteret med trelags energiruder. 1. Facadepartier med dobbeltdøre med glasdøre monteret med tolags energiruder med kold kant 2. Indgangsdøre til mellembygning til gymnastiksal og idrætshal består af massive dobbeltdøre i træ med et rundt vindue med et lag glas. Dørene er utætte og trænger til udskiftning. 2. Dørparti til svømmehal er udført i to døre med isoleret fyldning og glaspart med energiruder med kold kant. 2. Havedør i tidligere pedelbolig er udført som glasdør med energirude med kold kant. 2. Indgangsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Bagdørsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Nøddøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Nøddøre i svømmehal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Udgangsdøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Trædøre ved toiletbygninger fra skolegården er udført som massive døre uden isolering. | 2. Udskiftning af indgangsparti i tidligere pedelbolig til nyt parti med trædør med isoleret fyldning og sideparti med vinduer med trelags energiruder med varm kant og kryptongas. | 0.45263 | 0.0975 | 1500 | 645 | 42750 | 30 | 66.2791 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. D5N Pedelbolig Udskiftning til nyt facadeparti med trelags energirude | 1. Facadepartier med glasdøre i skolefløje er monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier i skolefløje med glasdøre monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier med glasdøre monteret med tolags energiruder. 1. Facadeparti med dobbeltdør er monteret med trelags energiruder. 1. Facadepartier med dobbeltdøre med glasdøre monteret med tolags energiruder med kold kant 2. Indgangsdøre til mellembygning til gymnastiksal og idrætshal består af massive dobbeltdøre i træ med et rundt vindue med et lag glas. Dørene er utætte og trænger til udskiftning. 2. Dørparti til svømmehal er udført i to døre med isoleret fyldning og glaspart med energiruder med kold kant. 2. Havedør i tidligere pedelbolig er udført som glasdør med energirude med kold kant. 2. Indgangsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Bagdørsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Nøddøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Nøddøre i svømmehal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Udgangsdøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Trædøre ved toiletbygninger fra skolegården er udført som massive døre uden isolering. | 2. Udskiftning af bagdørsparti i tidligere pedelbolig til nyt parti med trædør med isoleret fyldning og sideparti med vinduer med trelags energiruder med varm kant og kryptongas. | 0.50843 | 0.0611 | 940 | 404.2 | 23850 | 30 | 59.0054 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. D6V Svømmehal nøddøre Montage af ny massiv, isoleret yderdør | 1. Facadepartier med glasdøre i skolefløje er monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier i skolefløje med glasdøre monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier med glasdøre monteret med tolags energiruder. 1. Facadeparti med dobbeltdør er monteret med trelags energiruder. 1. Facadepartier med dobbeltdøre med glasdøre monteret med tolags energiruder med kold kant 2. Indgangsdøre til mellembygning til gymnastiksal og idrætshal består af massive dobbeltdøre i træ med et rundt vindue med et lag glas. Dørene er utætte og trænger til udskiftning. 2. Dørparti til svømmehal er udført i to døre med isoleret fyldning og glaspart med energiruder med kold kant. 2. Havedør i tidligere pedelbolig er udført som glasdør med energirude med kold kant. 2. Indgangsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Bagdørsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Nøddøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Nøddøre i svømmehal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Udgangsdøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Trædøre ved toiletbygninger fra skolegården er udført som massive døre uden isolering. | 2. Udskiftning af nøddøre i svømmehal til nye dobbeltdøre med isolerede fyldninger. | 0.76525 | 0.0728 | 1120 | 481.6 | 18880 | 30 | 39.2027 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. D6Ø Idrætshal nøddøre Montage af ny massiv, isoleret yderdør | 1. Facadepartier med glasdøre i skolefløje er monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier i skolefløje med glasdøre monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier med glasdøre monteret med tolags energiruder. 1. Facadeparti med dobbeltdør er monteret med trelags energiruder. 1. Facadepartier med dobbeltdøre med glasdøre monteret med tolags energiruder med kold kant 2. Indgangsdøre til mellembygning til gymnastiksal og idrætshal består af massive dobbeltdøre i træ med et rundt vindue med et lag glas. Dørene er utætte og trænger til udskiftning. 2. Dørparti til svømmehal er udført i to døre med isoleret fyldning og glaspart med energiruder med kold kant. 2. Havedør i tidligere pedelbolig er udført som glasdør med energirude med kold kant. 2. Indgangsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Bagdørsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Nøddøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Nøddøre i svømmehal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Udgangsdøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Trædøre ved toiletbygninger fra skolegården er udført som massive døre uden isolering. | 2. Udskiftning af nøddøre i idrætshal til nye dobbeltdøre med isolerede fyldninger. | 0.76525 | 0.0728 | 1120 | 481.6 | 18880 | 30 | 39.2027 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. D7N Idrætshal udgangsdøre Montage af ny massiv, isoleret yderdør | 1. Facadepartier med glasdøre i skolefløje er monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier i skolefløje med glasdøre monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier med glasdøre monteret med tolags energiruder. 1. Facadeparti med dobbeltdør er monteret med trelags energiruder. 1. Facadepartier med dobbeltdøre med glasdøre monteret med tolags energiruder med kold kant 2. Indgangsdøre til mellembygning til gymnastiksal og idrætshal består af massive dobbeltdøre i træ med et rundt vindue med et lag glas. Dørene er utætte og trænger til udskiftning. 2. Dørparti til svømmehal er udført i to døre med isoleret fyldning og glaspart med energiruder med kold kant. 2. Havedør i tidligere pedelbolig er udført som glasdør med energirude med kold kant. 2. Indgangsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Bagdørsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Nøddøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Nøddøre i svømmehal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Udgangsdøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Trædøre ved toiletbygninger fra skolegården er udført som massive døre uden isolering. | 2. Udskiftning af udgangsdøre i idrætshal til nye dobbeltdøre med isolerede fyldninger. | 0.76525 | 0.0728 | 1120 | 481.6 | 18880 | 30 | 39.2027 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. D8S Trædøre toiletter Montage af ny massiv, isoleret yderdør | 1. Facadepartier med glasdøre i skolefløje er monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier i skolefløje med glasdøre monteret med tolags energirude. 1. Facadepartier med glasdøre monteret med tolags energiruder. 1. Facadeparti med dobbeltdør er monteret med trelags energiruder. 1. Facadepartier med dobbeltdøre med glasdøre monteret med tolags energiruder med kold kant 2. Indgangsdøre til mellembygning til gymnastiksal og idrætshal består af massive dobbeltdøre i træ med et rundt vindue med et lag glas. Dørene er utætte og trænger til udskiftning. 2. Dørparti til svømmehal er udført i to døre med isoleret fyldning og glaspart med energiruder med kold kant. 2. Havedør i tidligere pedelbolig er udført som glasdør med energirude med kold kant. 2. Indgangsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Bagdørsparti i tidligere pedelbolig er udført i trædør med sideparti med tolags termoruder. 2. Nøddøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Nøddøre i svømmehal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Udgangsdøre i idrætshal er udført som massive dobbeltdøre uden isolering. 2. Trædøre ved toiletbygninger fra skolegården er udført som massive døre uden isolering. | 2. Udskiftning af trædøre i toiletbygninger fra skolegården til nye døre med isolerede fyldninger. | 0.76402 | 0.12935 | 1990 | 855.7 | 33600 | 30 | 39.2661 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Dæk til cafeteria. Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 200 mm isolering | 2. Etageadskillelse mod det fri under cafeteria er udført som betondæk med 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Efterisolering af etageadskillelse mod det fri ved cafeteria med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm. Den eksisterende konstruktion og isoleringsstand bør vurderes i samarbejde med en rådgiver, i forbindelse med udførelsen. Er den eksisterende konstruktion ikke brugbar, bør denne erstattes med et nyt nedhængt loft, med isolering på den udvendige underside af etageadskillelsen. Prisen på dette forslag er beregnet ud fra, at den eksisterende konstruktion er brugbar og dermed kan forlænges. Udførelse skal foregå efter godkendte anvisninger, der dels skal sikre korrekt montage og dels for at sikre mod fugt, svamp og råddannelser. På undersiden monteres vindtætning der afsluttes med en godkendt pladebeklædning. | 1.1645 | 0.38285 | 5890 | 2532.7 | 87000 | 40 | 34.3507 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Belysning | 2. etage - Depoter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Teorilokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. etage - Trappe - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2. etage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 2. etage - Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.42759 | 0.022892 | 76 | 242.3 | 8500 | 15 | 35.0805 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Gymnastiksal Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm | 1. Taget på skolefløjene er udført som åsekonstruktion i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt skråtag med en taghældning på ca. 8 grader. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der monteret bræddeloft.. 1. Taget på gangarealerne på skolen er udført som fladt tag i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt built up tag uden hældning. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der etableret nedhængt loft. 1. Taget over nyere overdækning er udført som skråtag i lette præfabrikerede kassetter. Taget er isoleret med 200 mm mineraluld. dampspærre er udført som hygrodiode. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over toiletter ved gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over mellembygning ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over scene og toiletter ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over cafeteria ved svømmehal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over omklædningsrum ved svømmehal er udført som fladt tag (built up). Taget er efterisoleret så den samlede isolering udgør ca. 150 mm. 2. Tag over tidligere pedelbolig er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af tag over gymnastiksal med 300 mm trædefast isolering afsluttet med tagpap. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.63574 | 0.60255 | 9270 | 3986.1 | 250800 | 40 | 62.9186 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Gymnastiksal Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 350 mm mineraluld eller polystyrenplader | 1. Terrændæk i undervisningslokaler er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1. Terrændæk i nyere overdækket bygningsafsnit er udført af beton med trægulv. Gulvet er isoleret med 220 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Gulvet er med indbygget gulvvarme i betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Terrændæk i gymnastiksal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i toiletter og mellembygning ved gymnastiksal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk sidebygninger ved idrætshal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i svømmehal er udført i betongulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i omklædningsrum ved svømmehallen er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i tidligere pedelbolig er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i idrætshal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | 2. Udskiftning af terrændæk i gymnastiksal. Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 350 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Efterisoleringen foretages kun når der alligevel forestår større renovering af bygningen. | 0.12058 | 0.2002 | 3080 | 1324.4 | 439350 | 40 | 331.7351 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Gymnastiksal Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | 2. Gavlvægge i gymnastiksalsbygning består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Facadevægge i gymnastiksalsbygning består af 470 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Gavlvægge i idrætshal består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge i facader i idrætshal består af 470 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Gavlvægge i svømmehal består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Facader i svømmehallen består af bærende betonsøjler med 470 mm massiv teglvæg imellem søjlerne. Der er ingen isolering i konstruktionen. I muren er der ført ventilationskanaler til opvarmning og ventilation af svømmehallen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af gavle i gymnastiksalbygning med 200 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Efterisoleringen bør udføres samtidig med eventuel udvendig efterisolering af taget. | 0.99272 | 0.8411 | 12940 | 5564.2 | 224200 | 40 | 40.2933 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Gymnastiksal Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | 2. Gavlvægge i gymnastiksalsbygning består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Facadevægge i gymnastiksalsbygning består af 470 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Gavlvægge i idrætshal består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge i facader i idrætshal består af 470 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Gavlvægge i svømmehal består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Facader i svømmehallen består af bærende betonsøjler med 470 mm massiv teglvæg imellem søjlerne. Der er ingen isolering i konstruktionen. I muren er der ført ventilationskanaler til opvarmning og ventilation af svømmehallen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af facader i gymnastiksalbygning med 200 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Efterisoleringen bør udføres samtidig med eventuel udvendig efterisolering af taget. | 0.7785 | 0.93015 | 14310 | 6153.3 | 316160 | 40 | 51.3806 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Idrætshal Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm | 1. Taget på skolefløjene er udført som åsekonstruktion i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt skråtag med en taghældning på ca. 8 grader. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der monteret bræddeloft.. 1. Taget på gangarealerne på skolen er udført som fladt tag i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt built up tag uden hældning. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der etableret nedhængt loft. 1. Taget over nyere overdækning er udført som skråtag i lette præfabrikerede kassetter. Taget er isoleret med 200 mm mineraluld. dampspærre er udført som hygrodiode. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over toiletter ved gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over mellembygning ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over scene og toiletter ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over cafeteria ved svømmehal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over omklædningsrum ved svømmehal er udført som fladt tag (built up). Taget er efterisoleret så den samlede isolering udgør ca. 150 mm. 2. Tag over tidligere pedelbolig er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af tag over idrætshal med 300 mm trædefast isolering afsluttet med tagpap. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.63514 | 1.9702 | 30310 | 13033.3 | 820820 | 40 | 62.9787 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Idrætshal facader Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | 2. Gavlvægge i gymnastiksalsbygning består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Facadevægge i gymnastiksalsbygning består af 470 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Gavlvægge i idrætshal består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge i facader i idrætshal består af 470 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Gavlvægge i svømmehal består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Facader i svømmehallen består af bærende betonsøjler med 470 mm massiv teglvæg imellem søjlerne. Der er ingen isolering i konstruktionen. I muren er der ført ventilationskanaler til opvarmning og ventilation af svømmehallen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af facadevægge i idrætshal med 200 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Efterisoleringen bør udføres samtidig med eventuel udvendig efterisolering af taget. | 0.77768 | 2.8645 | 44070 | 18950.1 | 974700 | 40 | 51.4351 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Idrætshal Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 350 mm mineraluld eller polystyrenplader | 1. Terrændæk i undervisningslokaler er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1. Terrændæk i nyere overdækket bygningsafsnit er udført af beton med trægulv. Gulvet er isoleret med 220 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Gulvet er med indbygget gulvvarme i betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Terrændæk i gymnastiksal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i toiletter og mellembygning ved gymnastiksal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk sidebygninger ved idrætshal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i svømmehal er udført i betongulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i omklædningsrum ved svømmehallen er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i tidligere pedelbolig er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i idrætshal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | 2. Udskiftning af terrændæk i idrætshal. Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 350 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Efterisoleringen foretages kun når der alligevel forestår større renovering af bygningen. | 0.12036 | 0.8528 | 13120 | 5641.6 | 1874850 | 40 | 332.3259 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Idrætshal Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | 2. Gavlvægge i gymnastiksalsbygning består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Facadevægge i gymnastiksalsbygning består af 470 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Gavlvægge i idrætshal består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge i facader i idrætshal består af 470 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Gavlvægge i svømmehal består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Facader i svømmehallen består af bærende betonsøjler med 470 mm massiv teglvæg imellem søjlerne. Der er ingen isolering i konstruktionen. I muren er der ført ventilationskanaler til opvarmning og ventilation af svømmehallen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af gavle i idrætshal med 200 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Efterisoleringen bør udføres samtidig med eventuel udvendig efterisolering af taget. | 0.9917 | 2.1775 | 33500 | 14405 | 581020 | 40 | 40.3346 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Solvarmeanlæg | 2. Installation af ny 1.000 liters præisoleret solvarmebeholder og 2. Montering af 20 m2 solfanger, vakumrør og beholder til brugsvand | 1+ 2. Der er intet solvarmeanlæg på bygningerne Det vurderes ikke rentabelt at installere solfanger til varmt vand på skolen, men hvis det etableres til svømmehallen bør det samtidig forsyne skolens anlæg. | 2. Det foreslås at etablere en ny præisoleret solvarmebeholder på 1.000 liter som buffertank til evt. nyt solfangeranlæg. Beholderen placeres i teknikrum. 2. Montering af 20 m2 solfangere på taget af gymnastiksalen som vakuumrør med 1 lag dækglas. Solvarmebeholder (se under afsnittet for varmtvandsbeholdere) skal være med en kapacitet på 50 liter/m2 solfanger, i alt 1.000 liter. Beholder forsynes med supplerende opvarmning fra fjernvarmeanlægget. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpeenhed. Anlægget placeres på taget af gymnastiksalen. Tagets bæreevne skal dog undersøges før der monteres solfanger. | 0.39299 | 0.69455 | 10856 | 4519.4 | 230000 | 20 | 50.8917 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Mellembygning gym og idrætUdvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | 1. Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale 2. Ydervægge i omklædning ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge bygning mellem gymnastiksal og idrætshal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring scene og toiletter ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale . 2. Ydervægge omkring omklædning til svømmehal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring cafeteria 1. sal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge i tidligere pedelbolig er udført som 300 mm hulmur med 50 mm isolering. | 2. Udvendig efterisolering af ydervægge i bygning mellem gymnastiksal og idrætshal med 200 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Arbejdet bør udføres samtidig med efterisolering af taget og samtidig med efterisolering af gymnastiksalsbygningen. | 0.15405 | 0.1261 | 1940 | 834.2 | 216600 | 40 | 259.65 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Mellembygning idrætshal Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm | 1. Taget på skolefløjene er udført som åsekonstruktion i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt skråtag med en taghældning på ca. 8 grader. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der monteret bræddeloft.. 1. Taget på gangarealerne på skolen er udført som fladt tag i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt built up tag uden hældning. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der etableret nedhængt loft. 1. Taget over nyere overdækning er udført som skråtag i lette præfabrikerede kassetter. Taget er isoleret med 200 mm mineraluld. dampspærre er udført som hygrodiode. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over toiletter ved gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over mellembygning ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over scene og toiletter ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over cafeteria ved svømmehal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over omklædningsrum ved svømmehal er udført som fladt tag (built up). Taget er efterisoleret så den samlede isolering udgør ca. 150 mm. 2. Tag over tidligere pedelbolig er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af tag over mellembygning til gymnastiksal med 300 mm trædefast isolering afsluttet med tagpap. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender. af hensyn til senere inspektion. | 0.63523 | 0.19435 | 2990 | 1285.7 | 80960 | 40 | 62.9696 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. OL1 Ovenlys mellembygning gym og idræt Udskiftning af vindue til trelags energirude, efter BR15. | 1. Ovenlys i undervisningsfløje er monteret med trelags termorude med kold kant. 2. Ovenlys i mellembygning til gymnastiksal og idrætshal er monteret med trelags termorude med kold kant. 2. Ovenlys i idrætshal er monteret med trelags termoruder med kold kant. 2. Ovenlys i omklædning til svømmehal er monteret med trelags termoruder med kold kant. | 2. Udskiftning af ovenlys i mellembygning til omklædning og idrætshal til nye karmovenlys med trelags energiruder, efter BR15. Ovenlysene udskiftes samtidig med efterisolering af taget. | 0.20773 | 0.312 | 4800 | 2064 | 298080 | 30 | 144.4186 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. OL2 Ovenlys Idrætshal Udskiftning af vindue til trelags energirude, efter BR15. | 1. Ovenlys i undervisningsfløje er monteret med trelags termorude med kold kant. 2. Ovenlys i mellembygning til gymnastiksal og idrætshal er monteret med trelags termorude med kold kant. 2. Ovenlys i idrætshal er monteret med trelags termoruder med kold kant. 2. Ovenlys i omklædning til svømmehal er monteret med trelags termoruder med kold kant. | 2. Udskiftning af ovenlys i idrætshal til nye karmovenlys med trelags energiruder, efter BR15. Udskiftningen bør udføres samtidig med eventuelt efterisolering af taget. | 0.20768 | 0.5863 | 9020 | 3878.6 | 560280 | 30 | 144.4542 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. OL3 Ovenlys svømmehall Udskiftning af vindue til trelags energirude, efter BR15. | 1. Ovenlys i undervisningsfløje er monteret med trelags termorude med kold kant. 2. Ovenlys i mellembygning til gymnastiksal og idrætshal er monteret med trelags termorude med kold kant. 2. Ovenlys i idrætshal er monteret med trelags termoruder med kold kant. 2. Ovenlys i omklædning til svømmehal er monteret med trelags termoruder med kold kant. | 2. Udskiftning af ovenlys i omklædning ved svømmehal til nye karmovenlys med trelags energiruder, efter BR15. Udskiftningen bør udføres samtidig med eventuelt efterisolering af taget. | 0.20773 | 0.052 | 800 | 344 | 49680 | 30 | 144.4186 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Omklædning ved gymnastiksal Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | 1. Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale 2. Ydervægge i omklædning ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge bygning mellem gymnastiksal og idrætshal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring scene og toiletter ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale . 2. Ydervægge omkring omklædning til svømmehal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring cafeteria 1. sal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge i tidligere pedelbolig er udført som 300 mm hulmur med 50 mm isolering. | 2. Udvendig efterisolering af ydervægge i omklædning foran gymnastiksal med 200 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Arbejdet bør udføres samtidig med efterisolering af taget og samtidig med efterisolering af gymnastiksalsbygningen. | 0.15417 | 0.02535 | 390 | 167.7 | 43510 | 40 | 259.4514 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Omklædning ved gymnastiksal Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | 1. Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale 2. Ydervægge i omklædning ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge bygning mellem gymnastiksal og idrætshal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring scene og toiletter ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale . 2. Ydervægge omkring omklædning til svømmehal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring cafeteria 1. sal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge i tidligere pedelbolig er udført som 300 mm hulmur med 50 mm isolering. | 2. Udvendig efterisolering af ydervægge i omklædning foran gymnastiksal med 200 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebro afbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Arbejdet bør udføres samtidig med efterisolering af taget og samtidig med efterisolering af gymnastiksalsbygningen. | 0.15399 | 0.10725 | 1650 | 709.5 | 184300 | 40 | 259.7604 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Omklædning ved Svømmehal Efterisolering af fladt tag med 150 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | 1. Taget på skolefløjene er udført som åsekonstruktion i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt skråtag med en taghældning på ca. 8 grader. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der monteret bræddeloft.. 1. Taget på gangarealerne på skolen er udført som fladt tag i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt built up tag uden hældning. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der etableret nedhængt loft. 1. Taget over nyere overdækning er udført som skråtag i lette præfabrikerede kassetter. Taget er isoleret med 200 mm mineraluld. dampspærre er udført som hygrodiode. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over toiletter ved gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over mellembygning ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over scene og toiletter ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over cafeteria ved svømmehal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over omklædningsrum ved svømmehal er udført som fladt tag (built up). Taget er efterisoleret så den samlede isolering udgør ca. 150 mm. 2. Tag over tidligere pedelbolig er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af tag over omklædning ved svømmehal med 150 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.21686 | 0.14235 | 2190 | 941.7 | 173700 | 40 | 184.4536 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Omklædning ved svømmehal Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 350 mm mineraluld eller polystyrenplader | 1. Terrændæk i undervisningslokaler er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1. Terrændæk i nyere overdækket bygningsafsnit er udført af beton med trægulv. Gulvet er isoleret med 220 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Gulvet er med indbygget gulvvarme i betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Terrændæk i gymnastiksal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i toiletter og mellembygning ved gymnastiksal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk sidebygninger ved idrætshal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i svømmehal er udført i betongulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i omklædningsrum ved svømmehallen er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i tidligere pedelbolig er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i idrætshal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | 2. Udskiftning af terrændæk i omklædning til svømmehal. Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 350 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Efterisoleringen foretages kun når der alligevel forestår større renovering af bygningen. | 0.12049 | 0.31395 | 4830 | 2076.9 | 689475 | 40 | 331.9731 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Omklædning ved svømmehal Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | 1. Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale 2. Ydervægge i omklædning ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge bygning mellem gymnastiksal og idrætshal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring scene og toiletter ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale . 2. Ydervægge omkring omklædning til svømmehal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring cafeteria 1. sal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge i tidligere pedelbolig er udført som 300 mm hulmur med 50 mm isolering. | 2. Udvendig efterisolering af ydervægge omkring omklædning til svømmehal med 200 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Arbejdet bør udføres samtidig med efterisolering af taget. Før efterisolering påbegyndes skal det sikres, at konstruktionerne er damptætte indefra, så der ikke trænger vanddampe og klordampe ud igennem konstruktionen. | 0.15389 | 0.1716 | 2640 | 1135.2 | 295070 | 40 | 259.9278 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Brugsvandsrør | 2. Omklædning. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning | 1. Tilslutningsrør til varmtvand varmeveksler på skolen er udført som 25 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 1. Cirkulationsledning til varmt brugsvand i krybekælder til skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning i krybekælder til skolen er udført i 50 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i krybekælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i opvarmet kælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 2. Omklædning. Tilslutningsrør til varmtvandsveksler er udført som DN 40 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 2. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i teknikrum er udført som DN 25 mm stålrør. Rørene er uisoleret. 2. Omklædning. Brugsvandsrør og cirkulationsledning fra varmtvandsveksler til omklædningsrum i idrætshal og svømmehal er i stålrør i forskellige dimensioner, i gennemsnit er vurderet en rørdimension på DN 25 mm.. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | 2. Omklædning. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning fra veksler til omklædningsrum i idrætshal og i svømmehal med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.22484 | 0.208 | 3200 | 1376 | 61200 | 10 | 44.4767 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Brugsvandsrør | 2. Omklædning. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder | 1. Tilslutningsrør til varmtvand varmeveksler på skolen er udført som 25 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 1. Cirkulationsledning til varmt brugsvand i krybekælder til skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning i krybekælder til skolen er udført i 50 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i krybekælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i opvarmet kælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 2. Omklædning. Tilslutningsrør til varmtvandsveksler er udført som DN 40 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 2. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i teknikrum er udført som DN 25 mm stålrør. Rørene er uisoleret. 2. Omklædning. Brugsvandsrør og cirkulationsledning fra varmtvandsveksler til omklædningsrum i idrætshal og svømmehal er i stålrør i forskellige dimensioner, i gennemsnit er vurderet en rørdimension på DN 25 mm.. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | 2. Omklædning. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsveksler med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.93565 | 0.03055 | 470 | 202.1 | 2160 | 10 | 10.6878 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Brugsvandsrør | 2. Omklædning. Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning | 1. Tilslutningsrør til varmtvand varmeveksler på skolen er udført som 25 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 1. Cirkulationsledning til varmt brugsvand i krybekælder til skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning i krybekælder til skolen er udført i 50 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i krybekælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 1. Varmt brugsvandsledning og cirkulationsledning i opvarmet kælder under skolen er udført i 25 mm stålrør med 30 mm isolering. 2. Omklædning. Tilslutningsrør til varmtvandsveksler er udført som DN 40 mm stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. 2. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i teknikrum er udført som DN 25 mm stålrør. Rørene er uisoleret. 2. Omklædning. Brugsvandsrør og cirkulationsledning fra varmtvandsveksler til omklædningsrum i idrætshal og svømmehal er i stålrør i forskellige dimensioner, i gennemsnit er vurderet en rørdimension på DN 25 mm.. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | 2. Omklædning. Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning i varmerum med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 2.064 | 0.0312 | 480 | 206.4 | 1000 | 10 | 4.845 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Pedelbolig Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm | 1. Taget på skolefløjene er udført som åsekonstruktion i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt skråtag med en taghældning på ca. 8 grader. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der monteret bræddeloft.. 1. Taget på gangarealerne på skolen er udført som fladt tag i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt built up tag uden hældning. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der etableret nedhængt loft. 1. Taget over nyere overdækning er udført som skråtag i lette præfabrikerede kassetter. Taget er isoleret med 200 mm mineraluld. dampspærre er udført som hygrodiode. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over toiletter ved gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over mellembygning ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over scene og toiletter ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over cafeteria ved svømmehal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over omklædningsrum ved svømmehal er udført som fladt tag (built up). Taget er efterisoleret så den samlede isolering udgør ca. 150 mm. 2. Tag over tidligere pedelbolig er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af tag over tidligere pedelbolig med 300 mm trædefast isolering afsluttet med tagpap. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.63562 | 0.325 | 5000 | 2150 | 135300 | 40 | 62.9302 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Pedelbolig Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 350 mm mineraluld eller polystyrenplader | 1. Terrændæk i undervisningslokaler er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1. Terrændæk i nyere overdækket bygningsafsnit er udført af beton med trægulv. Gulvet er isoleret med 220 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Gulvet er med indbygget gulvvarme i betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Terrændæk i gymnastiksal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i toiletter og mellembygning ved gymnastiksal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk sidebygninger ved idrætshal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i svømmehal er udført i betongulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i omklædningsrum ved svømmehallen er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i tidligere pedelbolig er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i idrætshal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | 2. Udskiftning af terrændæk i tidligere pedelbolig. Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 350 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Efterisoleringen foretages kun når der alligevel forestår større renovering af bygningen. | 0.12011 | 0.10465 | 1610 | 692.3 | 230550 | 40 | 333.0204 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Pedelbolig Udvendig efterisolering med 200 mm isolering og afsluttende facadepuds | 1. Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale 2. Ydervægge i omklædning ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge bygning mellem gymnastiksal og idrætshal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring scene og toiletter ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale . 2. Ydervægge omkring omklædning til svømmehal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring cafeteria 1. sal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge i tidligere pedelbolig er udført som 300 mm hulmur med 50 mm isolering. | 2. Udvendig efterisolering af ydervægge i tidligere pedelbolig med 200 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebro afbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Arbejdet bør udføres samtidig med eventuelt efterisolering af taget. | 0.4502 | 0.26585 | 4090 | 1758.7 | 156260 | 40 | 88.8497 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
(1615) Lille Rosengård | Lille Rosengård 16, 8900 Randers C | 730-019632-004 | 1157 | Belysning | 2. Sal - Udskiftning af armaturer | Stueplan - Rum foyer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - depot/toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum udstilling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgang - Belysningen består af armaturer med halogen/sparepærer. 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2. Sal - Belysningsanlæggene består halogen-, spare-, og gløde pærer samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 2. Sal - Udskiftning af halogen-, spare-, og gløde pærer til nye pærer med LED, samt installation af 2 bevægelsesmelder for etagen. | 12.4806 | 0.37333 | 1091 | 4243.4 | 5100 | 15 | 1.2019 |  |  | G til C mærker | [11 empty] | Museum
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Scene og toiletter foran idrætshal Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm | 1. Taget på skolefløjene er udført som åsekonstruktion i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt skråtag med en taghældning på ca. 8 grader. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der monteret bræddeloft.. 1. Taget på gangarealerne på skolen er udført som fladt tag i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt built up tag uden hældning. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der etableret nedhængt loft. 1. Taget over nyere overdækning er udført som skråtag i lette præfabrikerede kassetter. Taget er isoleret med 200 mm mineraluld. dampspærre er udført som hygrodiode. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over toiletter ved gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over mellembygning ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over scene og toiletter ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over cafeteria ved svømmehal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over omklædningsrum ved svømmehal er udført som fladt tag (built up). Taget er efterisoleret så den samlede isolering udgør ca. 150 mm. 2. Tag over tidligere pedelbolig er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af tag over scene og toiletter med 300 mm trædefast isolering afsluttet med tagpap. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.63517 | 0.4251 | 6540 | 2812.2 | 177100 | 40 | 62.9756 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Sidebygninger ved idrætshal Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 350 mm mineraluld eller polystyrenplader | 1. Terrændæk i undervisningslokaler er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1. Terrændæk i nyere overdækket bygningsafsnit er udført af beton med trægulv. Gulvet er isoleret med 220 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Gulvet er med indbygget gulvvarme i betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Terrændæk i gymnastiksal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i toiletter og mellembygning ved gymnastiksal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk sidebygninger ved idrætshal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i svømmehal er udført i betongulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i omklædningsrum ved svømmehallen er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i tidligere pedelbolig er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i idrætshal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | 2. Udskiftning af terrændæk i sidebygninger ved idrætshal. Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 350 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Efterisoleringen foretages kun når der alligevel forestår større renovering af bygningen. | 0.12032 | 0.39065 | 6010 | 2584.3 | 859125 | 40 | 332.4401 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Svømmehal facader Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | 2. Gavlvægge i gymnastiksalsbygning består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Facadevægge i gymnastiksalsbygning består af 470 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Gavlvægge i idrætshal består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge i facader i idrætshal består af 470 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Gavlvægge i svømmehal består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Facader i svømmehallen består af bærende betonsøjler med 470 mm massiv teglvæg imellem søjlerne. Der er ingen isolering i konstruktionen. I muren er der ført ventilationskanaler til opvarmning og ventilation af svømmehallen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af facader i svømmehallen med 200 mm isolering. Betonsøjlerne isoleres ligeledes. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Efterisoleringen bør udføres samtidig med eventuel udvendig efterisolering af taget. Før efterisolering påbegyndes skal det sikres, at konstruktionerne er damptætte indefra, så der ikke trænger vanddampe og klordampe ud igennem konstruktionen. | 0.77809 | 2.0429 | 31430 | 13514.9 | 694776.8 | 40 | 51.4082 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Svømmehal Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 350 mm mineraluld eller polystyrenplader | 1. Terrændæk i undervisningslokaler er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1. Terrændæk i nyere overdækket bygningsafsnit er udført af beton med trægulv. Gulvet er isoleret med 220 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Gulvet er med indbygget gulvvarme i betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Terrændæk i gymnastiksal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i toiletter og mellembygning ved gymnastiksal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk sidebygninger ved idrætshal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i svømmehal er udført i betongulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i omklædningsrum ved svømmehallen er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i tidligere pedelbolig er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i idrætshal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | 2. Udskiftning af terrændæk i svømmehal. Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 350 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Efterisoleringen foretages kun når der alligevel forestår større renovering af bygningen. | 0.12044 | 0.49595 | 7630 | 3280.9 | 1089675 | 40 | 332.1269 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Svømmehal Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | 2. Gavlvægge i gymnastiksalsbygning består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Facadevægge i gymnastiksalsbygning består af 470 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Gavlvægge i idrætshal består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge i facader i idrætshal består af 470 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Gavlvægge i svømmehal består af 350 mm massiv teglvæg uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Facader i svømmehallen består af bærende betonsøjler med 470 mm massiv teglvæg imellem søjlerne. Der er ingen isolering i konstruktionen. I muren er der ført ventilationskanaler til opvarmning og ventilation af svømmehallen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af gavle i svømmehal med 200 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Efterisoleringen bør udføres samtidig med eventuel udvendig efterisolering af taget. Før efterisolering påbegyndes skal det sikres, at konstruktionerne er damptætte indefra, så der ikke trænger vanddampe og klordampe ud igennem konstruktionen. | 0.99166 | 2.3725 | 36500 | 15695 | 633080 | 40 | 40.3364 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Varmefordelingsrør | 2. Svømmehal. Varmerør Ventilation svømmehal - Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm | 1. Varmeforsyningsrør fra fjernvarmestik til afgrening til varmevekslerne er udført som DN 100 mm stålrør med 50 mm isolering. Der er ikke sommerstop på forsyningen, da anlægget også forsyner opvarmning af svømmehallen. 1. Afgrening fra fjernvarmestik til varmevekslerne er udført som DN 80 mm stålrør med 40 mm isolering. Der er ikke sommerstop på forsyningen, da anlægget også forsyner opvarmning af svømmehallen. Der er desuden 8 stk uisolerede ventiler. 1. Varmefordelingsrør i krybekælder er udført som DN 50 mm stålrør med 40 mm isolering. Der er desuden en del uisolerede ventiler og rørdele ved blandesløjferne. 2. Svømmehal. Varmefordelingsrør fra veksler til varmeflade i ventilationsanlæg i svømmehal er udført som DN 50 mm stålrør med 40 mm isolering. 2. Svømmehal. Varmefordelingsrør til ventilationsanlæg til svømmehallen er udført som DN 40 mm stålrør med 30 mm isolering. | 2. Svømmehal. Efterisolering af varmefordelingsrør til ventilationsanlæg til svømmehal op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.2037 | 0.13325 | 2050 | 881.5 | 12000 | 30 | 13.6132 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Toiletter og mellembygning ved gymnastiksal Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 350 mm mineraluld eller polystyrenplader | 1. Terrændæk i undervisningslokaler er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1. Terrændæk i nyere overdækket bygningsafsnit er udført af beton med trægulv. Gulvet er isoleret med 220 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Gulvet er med indbygget gulvvarme i betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Terrændæk i gymnastiksal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i toiletter og mellembygning ved gymnastiksal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk sidebygninger ved idrætshal er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i svømmehal er udført i betongulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i omklædningsrum ved svømmehallen er udført som betongulv med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i tidligere pedelbolig er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 2. Terrændæk i idrætshal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | 2. Udskiftning af terrændæk i toiletter og mellembygning ved gymnastiksal. Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 350 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Efterisoleringen foretages kun når der alligevel forestår større renovering af bygningen. | 0.12028 | 0.3055 | 4700 | 2021 | 672075 | 40 | 332.5458 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V10N Svømmehal Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i svømmehal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.16125 | 0.1131 | 1740 | 748.2 | 139200 | 30 | 186.0465 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V11Ø Svømmehal Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af 4 små vinduer i gavl i svømmehal til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.55569 | 0.0182 | 280 | 120.4 | 6500 | 30 | 53.9867 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V12S Cafeteria Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i cafeteria til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.15506 | 0.06435 | 990 | 425.7 | 82360 | 30 | 193.4696 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V13V Pedelbolig Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i cafeteria til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.15569 | 0.08645 | 1330 | 571.9 | 110200 | 30 | 192.691 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V1N Gymnastiksal Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i gymnastiksal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.1631 | 0.0429 | 660 | 283.8 | 52200 | 30 | 183.9323 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V1S Gymnastiksal Udskiftning af vindue til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i gymnastiksal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.14962 | 0.1924 | 2960 | 1272.8 | 255200 | 30 | 200.5028 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V2N Gymnastiksal Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i gymnastiksal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.16253 | 0.0494 | 760 | 326.8 | 60320 | 30 | 184.5777 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V2S Gymnastiksal Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i gymnastiksal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.1497 | 0.0455 | 700 | 301 | 60320 | 30 | 200.3987 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V3S Gymnastiksal omklædning Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i omklædning til gymnastiksal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.15019 | 0.08515 | 1310 | 563.3 | 112520 | 30 | 199.7515 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V5N Indgangsbygning gym og idræt Udskiftning af vinduer til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.16111 | 0.07345 | 1130 | 485.9 | 90480 | 30 | 186.2112 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V5S Indgangsbygning gym og idræt Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.15198 | 0.02665 | 410 | 176.3 | 34800 | 30 | 197.3908 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V5S Indgangsbygning gym og idræt Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.14995 | 0.09685 | 1490 | 640.7 | 128180 | 30 | 200.0624 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V7N Indgangsbygning gym og idræt Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.15079 | 0.026 | 400 | 172 | 34220 | 30 | 198.9535 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V7S Indgangsbygning gym og idræt Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.15079 | 0.026 | 400 | 172 | 34220 | 30 | 198.9535 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V8N Gymnastiksal Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i gymnastiksal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.16106 | 0.0273 | 420 | 180.6 | 33640 | 30 | 186.268 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V8S Gymnastiksal Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i gymnastiksal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.14955 | 0.02535 | 390 | 167.7 | 33640 | 30 | 200.5963 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Vinduer & døre | 2. V9N Gymnastiksal Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A | 1. Vinduer i klassefløje består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i nordfacader består af faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant som energiklasse D. 1. Vinduer i fagfløj over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i mellemgange består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i gavl ved faglokale består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduesparti i gang ved fagfløj mod nord er udført med et lag glas. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduespartier i nyere overdækning over tag består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 1. Vinduer i lysskakt i kældergang ved faglokale er trævinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i omklædning til gymnastiksal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, somenergiklasse D. 2. Vinduer i sideparti til indgangsdøre i indgangsbygning til gymnastiksal og idrætshal består af vinduespartier med faste vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i idrætshal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. xxx Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse A. 2. Vinduer i facader i svømmehal består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i gavl i svømmehal er udført som faste vinduer med et lag glas. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. 2. Vinduer i facader i cafeteria består af vinduespartier med faste og oplukkelige vinduer. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant, som energiklasse D. | 2. Udskiftning af vinduespartier i facader i gymnastiksal til nye vinduespartier med faste rammer og oplukkelige vinduer, med tre lags energiruder og varm kant, i energiklasse A. | 0.16141 | 0.1651 | 2540 | 1092.2 | 203000 | 30 | 185.8634 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2. Ydervægge cafeteria Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | 1. Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale 2. Ydervægge i omklædning ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge bygning mellem gymnastiksal og idrætshal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring scene og toiletter ved gymnastiksal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale . 2. Ydervægge omkring omklædning til svømmehal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge omkring cafeteria 1. sal er udført som 350 mm hulmur med 75 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Ydervægge i tidligere pedelbolig er udført som 300 mm hulmur med 50 mm isolering. | 2. Udvendig efterisolering af ydervægge omkring cafeteria med 200 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebro afbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Arbejdet bør udføres samtidig med efterisolering af taget. Før efterisolering påbegyndes skal det sikres, at konstruktionerne er damptætte indefra, så der ikke trænger vanddampe og klordampe ud igennem konstruktionen. | 0.15418 | 0.07085 | 1090 | 468.7 | 121600 | 40 | 259.441 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Belysning | 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.9871 | 0.39264 | 988 | 4477.6 | 33800 | 15 | 7.5487 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Belysning | 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Installation af bevægelsesmelder | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Installation af bevægelsesmelder | 0.61944 | 0.009023 | 19 | 103.24 | 2500 | 15 | 24.2154 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Belysning | 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Installation af bevægelsesmelder | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Installation af bevægelsesmelder | 1.2389 | 0.018046 | 38 | 206.48 | 2500 | 15 | 12.1077 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Belysning | 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.28474 | 0.010402 | 26 | 118.64 | 6250 | 15 | 52.6804 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Bygningsdele | 2.Toiletter foran Gymnastiksal Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm | 1. Taget på skolefløjene er udført som åsekonstruktion i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt skråtag med en taghældning på ca. 8 grader. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der monteret bræddeloft.. 1. Taget på gangarealerne på skolen er udført som fladt tag i træ afsluttet med tagpap. Taget er et såkaldt built up tag uden hældning. Taget er isoleret med 75 mm alu vingemåtter i konstruktionen. På undersiden er der etableret nedhængt loft. 1. Taget over nyere overdækning er udført som skråtag i lette præfabrikerede kassetter. Taget er isoleret med 200 mm mineraluld. dampspærre er udført som hygrodiode. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over toiletter ved gymnastiksal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over mellembygning ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over scene og toiletter ved idrætshal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over cafeteria ved svømmehal er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 2. Tag over omklædningsrum ved svømmehal er udført som fladt tag (built up). Taget er efterisoleret så den samlede isolering udgør ca. 150 mm. 2. Tag over tidligere pedelbolig er udført som fladt tag (built-up tag) med 75 mm isolering i konstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | 2. Udvendig efterisolering af tag over toiletter foran gymnastiksal med 300 mm trædefast isolering afsluttet med tagpap. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.63557 | 0.44915 | 6910 | 2971.3 | 187000 | 40 | 62.9354 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
(1615) Lille Rosengård | Lille Rosengård 16, 8900 Randers C | 730-019632-004 | 1157 | Belysning | 3. Sal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueplan - Rum foyer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - depot/toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum udstilling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgang - Belysningen består af armaturer med halogen/sparepærer. 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2. Sal - Belysningsanlæggene består halogen-, spare-, og gløde pærer samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 3. Sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af 4 stk. bevægelsesmelder | 4.3197 | 0.74726 | 2165 | 8495.48 | 29500 | 15 | 3.4724 |  |  | G til C mærker | [11 empty] | Museum
(68) - KFUM Spejderne | Udbyhøjvej 668, 8970 Havndal | 730-002920-002 | 167 | Belysning | 4 * Patruljerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Udebelysning består af armaturer med sparepærer. Køkken/spiserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 4 * Patruljerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot ved køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | 4 * Patruljerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.48895 | 0.023443 | 119 | 371.6 | 11400 | 15 | 30.6781 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(564) - Rosenvænget ¦ P. Knudsens Vej 6B, 8930 Randers NØ | P. Knudsens Vej 6B, 8930 Randers NØ | 730-017722-002 | 1710.4 | Varmefordelingspumpe | 6B - Teknikrum i kælder (VA01) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygn. 1 - Teknikrum i kælder - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 3. Pumpen har en maksimal effekt på 249 Watt. Bygn. 1 - Teknikrum i kælder (VA01) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 3. Pumpen har en maksimal effekt på 249 Watt. Bygn. 1 - Ventilationsrum (VA02) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Tagrum over fællesrum (VA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Bygn. 2 - Teknikrum i kælder (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. | Bygn. 2 - Teknikrum i kælder (VA01) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-100 med en max-effekt på 180 W. | 0.2625 | 0.020685 | 105 | 210 | 12000 | 15 | 57.1429 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(659) - Holberghus | Holbergstien 6, 8900 Randers C | 730-028375-001 | 1500 | Belysning | Administration, Kontorer - Udskiftning af armaturer | Rum i kælder -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Administration, Kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opholdsrum - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Gangarealer - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Tekøkkener - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Køkken - Armaturer med kompaktrør, med bevægelsesmelder. Vaskeri - Armaturer med kompaktrør, med bevægelsesmelder. Toiletter & biograf - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Administration, Kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 5.5857 | 0.57606 | 2100 | 6051.15 | 16250 | 15 | 2.6854 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Bygningsdele | Aktivitetsbygning - Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Aktivitetsbygning - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 99-303 A. | Aktivitetsbygning - Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.23523 | 0.07752 | 380 | 391.4 | 66555 | 40 | 170.0434 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(286) SMIFF Klubhus | Amtsvejen 68, 8930 Randers NØ | 730-000116-001 | 351 | Belysning | Arkiv - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum betegnelser er fra plantegning dateret d. 13/12-1999. Fælles samlingslokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Arkiv - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bad v. omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot v. omklædning 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Entre mellem omklædning I & II - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Omklædning 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet v. omklædning 4 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. omklædning 2 & 3 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Dommeromklædning - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Arkiv - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 0.9 | 0.001773 | 9 | 18 | 100 | 5 | 5.5556 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(998) Terneparken | Ternevej 8B, 8990 Fårup | 730-008325-001 | 1199 | Belysning | Arkiv i kælder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Entre kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Arkiv i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Arkiv i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.70132 | 0.056974 | 302 | 1227.3091 | 26250 | 15 | 21.3883 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Vildrosevej 2, 8960 Randers SØ | Vildrosevej 2A, 8960 Randers SØ | 730-016734-001 | 118 | Automatik | Automatik til central styring af varme. | Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret regulering af varmeanlæg ved central styring. | Det anbefales at der etableres central styring af radiatorer/varme anæg, f.eks. med ur for automatik tænd/sluk. | 4.5994 | 0.15622 | 793 | 1149.85 | 5000 | 20 | 4.3484 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(286) SMIFF Klubhus | Amtsvejen 68, 8930 Randers NØ | 730-000116-001 | 351 | Belysning | Bad v. omklædning 1 - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum betegnelser er fra plantegning dateret d. 13/12-1999. Fælles samlingslokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Arkiv - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bad v. omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot v. omklædning 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Entre mellem omklædning I & II - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Omklædning 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet v. omklædning 4 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. omklædning 2 & 3 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Dommeromklædning - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Bad v. omklædning 1 - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.2818 | 0.003082 | 16 | 45.6364 | 100 | 5 | 2.1912 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Belysning | Baggang - Udskiftning af glødepærer til LED | Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe v. personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børne toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Baggang - Armaturer med almindelige glødepære og LED, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, spare og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udebelysning består af armaturer med kompaktrør. | Baggang - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 11.1 | 0.019602 | 66 | 222 | 100 | 5 | 0.45045 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(656) Børnehuset Himmeldalen | Torupdalvej 11, 8930 Randers NØ | 730-029884-001 | 671 | Belysning | Balkon - Udskiftning af armaturer | Torv - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.5 & 3.5 - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.7 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.21 & 1.22 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer og halogenstift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.81 & 1.82 - Krybberum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.21 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.22 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.23 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.31 & 2.32 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.41 - Køkken inkl. bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.43 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.3 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3.4 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.21-3.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer og halogenpærer/stift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Balkon - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Balkon - Udskiftning af lysstofsarmaturer til nye LED armaturer | 0.55051 | 0.050985 | 165 | 578.04 | 15750 | 15 | 27.2472 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1738) Kildevang ¦ BBR 1 - Randersvej 23A | Randersvej 23A, 8870 Langå | 730-033424-001 | 685 | Belysning | BBR 1 - 23A - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - 23A - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.136 | 0.027974 | 142 | 284 | 3750 | 15 | 13.2042 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 1 - Randersvej 23A | Randersvej 23A, 8870 Langå | 730-033424-001 | 685 | Belysning | BBR 1 - 23A - Vaskeri - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - 23A - Vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.344 | 0.033096 | 168 | 336 | 3750 | 15 | 11.1607 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 1 - Randersvej 23A | Randersvej 23A, 8870 Langå | 730-033424-001 | 685 | Belysning | BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.612 | 0.010047 | 51 | 102 | 2500 | 15 | 24.5098 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Belysning | BBR 1 - Bad & toiletter - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Bad & toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Vindfang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gang v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fyrrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Bad & toiletter - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.6652 | 0.006396 | 78 | 266.4356 | 800 | 5 | 3.0026 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Belysning | BBR 1 - Boldrum - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Bad & toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Vindfang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gang v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fyrrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Boldrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 0.72475 | -9.9e-05 | 3 | 14.495 | 100 | 5 | 6.8989 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Belysning | BBR 1 - Depotrum - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Bad & toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Vindfang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gang v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fyrrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Depotrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 0.48317 | -0.000198 | 6 | 28.9901 | 300 | 5 | 10.3484 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(648) Rismøllegården ¦ BBR 1 - Røde bygning | Udbyhøjvej 95, 8930 Randers NØ | 730-016768-001 | 340 | Bygningsdele | BBR 1 - Efterisolering af hanebåndsloft med 250 mm isolering | BBR 1 - Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 1 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. BBR 1 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved skunklem i forbindelse med besigtigelsen. BBR 1 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved skunklem i forbindelse med besigtigelsen. | BBR 1 - Efterisolering af hanebåndslofter med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | -5.6889 | -0.53495 | -8230 | -5464.72 | 38424 | 40 | -7.0313 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(648) Rismøllegården ¦ BBR 1 - Røde bygning | Udbyhøjvej 95, 8930 Randers NØ | 730-016768-001 | 340 | Bygningsdele | BBR 1 - Efterisolering af lodret skunk med 200 mm isolering | BBR 1 - Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 1 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. BBR 1 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved skunklem i forbindelse med besigtigelsen. BBR 1 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved skunklem i forbindelse med besigtigelsen. | BBR 1 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 1.4579 | 0.07735 | 1190 | 790.16 | 21680 | 40 | 27.4375 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(648) Rismøllegården ¦ BBR 1 - Røde bygning | Udbyhøjvej 95, 8930 Randers NØ | 730-016768-001 | 340 | Bygningsdele | BBR 1 - Efterisolering af vandret skunk med 200 mm isolering | BBR 1 - Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 1 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. BBR 1 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved skunklem i forbindelse med besigtigelsen. BBR 1 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved skunklem i forbindelse med besigtigelsen. | BBR 1 - Efterisolering af vandret skunk med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at vandrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 1.4591 | 0.05265 | 810 | 537.84 | 14744 | 40 | 27.4134 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Installation af bevægelsesmelder | 0.36912 | 0.002699 | 7 | 30.76 | 1250 | 15 | 40.6372 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.52752 | 0.007762 | 26 | 87.92 | 2500 | 15 | 28.4349 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.5188 | 0.037037 | 121 | 419.8 | 2500 | 15 | 5.9552 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Installation af bevægelsesmelder | 0.36912 | 0.002699 | 7 | 30.76 | 1250 | 15 | 40.6372 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.83905 | 0.040603 | 119 | 461.48 | 8250 | 15 | 17.8773 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.5832 | 0.11556 | 332 | 1314.08 | 12450 | 15 | 9.4743 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.36912 | 0.005398 | 14 | 61.52 | 2500 | 15 | 40.6372 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.6197 | 0.1486 | 426 | 1689.84 | 15650 | 15 | 9.2612 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.4002 | 0.049685 | 145 | 564.76 | 6050 | 15 | 10.7125 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.29888 | 0.00658 | 20 | 74.72 | 3750 | 15 | 50.1874 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.31648 | 0.006974 | 22 | 79.12 | 3750 | 15 | 47.3964 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Installation af bevægelsesmelder | 4.4695 | 0.065485 | 185 | 744.92 | 2500 | 15 | 3.3561 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.5784 | 0.47482 | 1432 | 5392.96 | 51250 | 15 | 9.5031 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.8604 | 1.0727 | 3274 | 12179.44 | 98200 | 15 | 8.0628 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0124 | 0.06647 | 190 | 755.92 | 11200 | 15 | 14.8164 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | VVB | BBR 1 - Fløj 4 - Hovedteknikrum i kælder (BV01) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | BBR 1 - Fløj 4 - Hovedteknikrum i kælder (BV01) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV type T4 MV 20291 BE 5. Veksleren er uden isoleringskappe. BBR 2 - Kælder under svømmehal (BV03) - Varmt brugsvand produceres via isoleret brugsvandsveksler, fabrikat APV. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Varmt brugsvand produceres via varmtvandsbeholder placeret i hovedteknikrum i skolen. BBR 4 - SFO (BV05) - Teknikrum - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Redan type Akva Therm 1R-26. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknikrum (BV06) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Redan type WP22-22. | BBR 1 - Fløj 4 - Hovedteknikrum i kælder (BV01) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 22.2811 | 0.1636 | 2519 | 1671.08 | 1500 | 20 | 0.89762 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.21096 | 0.003093 | 9 | 35.16 | 2500 | 15 | 71.1035 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.59861 | 0.043893 | 129 | 498.84 | 12500 | 15 | 25.0581 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Belysning | BBR 1 - Fyrrum - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Bad & toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Vindfang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gang v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fyrrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Fyrrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 0.32475 | -0.000887 | -1 | 6.495 | 100 | 5 | 15.3963 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(283) SMIFF ¦ BBR 1, (283) SMIFF ¦ BBR 2 (Klubhus) | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001, 730-001988-002 | 493 | Varmefordelingspumpe | BBR 1 - Fyrrum (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | BBR 1 - Fyrrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. BBR 1 - Fyrrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. BBR 1 - Fyrrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe uden trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. | BBR 1 - Fyrrum (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.085 | 0.054766 | 278 | 556 | 4000 | 15 | 7.1942 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie | Idræt
(283) SMIFF ¦ BBR 1, (283) SMIFF ¦ BBR 2 (Klubhus) | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001, 730-001988-002 | 493 | Varmefordelingspumpe | BBR 1 - Fyrrum (VA04) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | BBR 1 - Fyrrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. BBR 1 - Fyrrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. BBR 1 - Fyrrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe uden trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. | BBR 1 - Fyrrum (VA04) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.67 | 0.070132 | 356 | 712 | 4000 | 15 | 5.618 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie | Idræt
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Belysning | BBR 1 - Gang v. vaskeri - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Bad & toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Vindfang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gang v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fyrrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Gang v. vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.22075 | 0.002953 | 29 | 91.9802 | 6250 | 15 | 67.9494 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Bygningsdele | BBR 1 - Gangarealer - Efterisolering af loftsrum med 400 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | BBR 1 - Loftsrum er generelt isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 42. BBR 1 - Gangarealer - Loftsrum er generelt isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 42. BBR 1 - Ungdomsskole - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 4. BBR 1 - Fløj 3, Tilbygning - Skråvægge er isoleret med 375 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 13. | BBR 1 - Gangarealer - Efterisolering af loftsrum med 400 mm isolering. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte. Den eksisterende isolering fjernes, og der monteres ny dampspærre eller udbedring, hvis der allerede er en sådan monteret. Afsluttende etableres der ny gangbro i tagrummet. | 2.5978 | 3.2564 | 49979 | 33276.68 | 512380 | 40 | 15.3976 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Gange generelt - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Gange generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.96686 | 0.97753 | 2771 | 11118.92 | 172500 | 15 | 15.5141 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Belysning | BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.47226 | 0.016623 | 89 | 347.9 | 11050 | 15 | 31.762 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Bygningsdele | BBR 1 - Gl. Skole - Efterisolering af lette vægge mod uopvarmet rum af træ med 250 mm isolering | BBR 1 - Gl. Skole - Vægge mod uopvarmet loftsrum er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 50 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | BBR 1 - Gl. Skole - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.96077 | 0.27744 | 1360 | 1400.8 | 58320 | 40 | 41.6334 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Bygningsdele | BBR 1 - Gl. Skole - Efterisolering af lodret skunk med 300 mm isolering ved renovering af loftsrum og fjernelse af eksisterende isolering | BBR 1 - Gl. Skole - Lodrette skunkvægge er isoleret med 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Gl. Skole - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Gl. Skole - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 4 - SFO - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. BBR 5 - Afd. A & D - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 5 - Afd. A & D - Tilbygning 2005 - Skråvægge er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.282a. | BBR 1 - Gl. Skole - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 300 mm isolering ved renovering af loftsrum. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter fjernelse og bortskaffelse af eksisterende isolering, samt montering af den nye isolering. | 5.8956 | 0.24276 | 1190 | 1225.7 | 8316 | 40 | 6.7847 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Bygningsdele | BBR 1 - Gl. Skole - Efterisolering af loftsrum over udnyttet loftsrum med 300 mm isolering | BBR 1 - Gl. Skole - Loftsrum over udnyttet loftsrum vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 2 - Afd. E - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld ovenpå støbt betondæk. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 3 - Afd. B & C - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 5 - Afd. A & D - Loftsrum er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. | BBR 1 - Gl. Skole - Efterisolering af loftsrum over udnyttet loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 3.385 | 0.357 | 1750 | 1802.5 | 21300 | 40 | 11.8169 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Bygningsdele | BBR 1 - Gl. Skole - Efterisolering af vandret skunk med 300 mm isolering ved renovering af loftsrum og fjernelse af eksisterende isolering | BBR 1 - Gl. Skole - Lodrette skunkvægge er isoleret med 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Gl. Skole - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Gl. Skole - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 4 - SFO - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. BBR 5 - Afd. A & D - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 5 - Afd. A & D - Tilbygning 2005 - Skråvægge er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.282a. | BBR 1 - Gl. Skole - Efterisolering af vandret skunk med 300 mm isolering ved renovering af loftsrum. Det påregnes at vandrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter fjernelse og bortskaffelse af eksisterende isolering, samt montering af den nye isolering. | 5.8986 | 0.26724 | 1310 | 1349.3 | 9150 | 40 | 6.7813 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Belysning | BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.57 | 0.060976 | 328 | 1330 | 35000 | 15 | 26.3158 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Bygningsdele | BBR 1 - Gl. Skole - Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl ved indblæsning af granulat | BBR 1 - Gl. Skole - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve. BBR 2 - Afd. E - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve. BBR 3 - Afd. B & C - Ydervægge er udført som elementer. Vægge består hhv. udvendigt af tegl / let pladebeklædning og indvendigt af betonelementer. Hulrummet ved let pladebeklædning blev målt til 100 mm ved besigtigelsen, da pladebeklædning var delvist nedtaget på den ene facade. BBR 3 - Afd. B & C - Tilbygning 2005 - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af porebeton. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.272. BBR 5 - Afd. A & D - Ydervægge er udført som ca. 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af porebeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 5 - Afd. A & D - Tilbygning 2005 - Ydervægge er udført som ca. 40 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af porebeton. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.282a. BBR 6 - Minihal - Ydervægge er udført som 35/41 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 125/190 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.291. | BBR 1 - Gl. Skole - Isolering af uisolerede hulmure af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 21.2818 | 10.7692 | 52790 | 54373.7 | 102197.5 | 40 | 1.8795 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Bygningsdele | BBR 1 - Gl. Skole - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering | BBR 1 - Gl. Skole - Gulv mod uopvarmet kælder udført som lukket bjælkelag vurderes at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Gl. Skole - Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum er uisoleret. Lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Ved en renovering af loftsrummet kan det overvejes at få blæst isolering ind i etageadskillesen hvis der er plads over lerindskud. | BBR 1 - Gl. Skole - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som lukket bjælkelag. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Opmærksomheden skal henledes på, at dette forslags mindste isoleringskrav iht. bygningsreglementet ikke overholdes, men da der ikke er plads til mere isolering, anbefales det at isolere, fremfor at der er ingen isolering. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 3.6277 | 2.7662 | 13560 | 13966.8 | 154000 | 40 | 11.0261 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Varmefordelingsrør | BBR 1 - Gl. skole - Isolering af varmerør i kælder op til 50 mm | BBR 1 - Gl. skole - Varmerør i kælder vurderes i gns. udført som 1" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. Varmerør i jord vurderes i gns. udført som 32 mm præisolerede stålrør. | BBR 1 - Gl. skole - Isolering af varmerør i kælder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.1351 | 0.11016 | 540 | 556.2 | 14700 | 30 | 26.4293 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Belysning | BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Installation af bevægelsesmelder | 1.2208 | 0.05215 | 280 | 1119.1 | 13750 | 15 | 12.2867 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Belysning | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. Med det nuværende brugsmønster vil det ikke være rentabelt at skifte lysstofrør til LED og montere bevægelsesmeldere, dette anbefales dog ved udskiftning af armaturer. | 1.43 | 0.005122 | 26 | 57.2 | 200 | 5 | 3.4965 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Bygningsdele | BBR 1 - Gl. Skole - Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 300 mm isolering | BBR 1 - Gl. Skole - Gulv mod krybekælder udført som lukket bjælkelag vurderes at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 3 - Afd. B & C - Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 4 - SFO - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | BBR 1 - Gl. Skole - Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 300 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.97393 | 0.3366 | 1650 | 1699.5 | 69800 | 40 | 41.0709 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Bygningsdele | BBR 1 - Gl. Skole - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | BBR 1 - Gl. Skole - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet vurderes at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 2 - Afd. E - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet vurderes isoleret med 50 mm isolering under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 3 - Afd. B & C - Tilbygning 2005 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 220 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.272. BBR 5 - Afd. A & D - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm isolering under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 5 - Afd. A & D - Tilbygning 2005 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 220 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. F02. BBR 6 - Minihal - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.291. | BBR 1 - Gl. Skole - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.67445 | 0.25908 | 1270 | 1308.1 | 77580 | 40 | 59.3074 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Vinduer & døre | BBR 1 - Gl. Skole - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | BBR 1 - Gl. Skole - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinuder over døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Gl. Skole - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 2 - Afd. E - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energiruder med varm kant. Vinduer i nordfacade samt indgangsparti vestfacade er monteret med 1 lags glas. Enkelte vinduer i østfacaden er monteret med 2 lags termoruder. BBR 3 - Afd. B & C - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 4 - SFO - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 5 - Afd. A & D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux, der vurderes monteret med 2 lags termorude. BBR 6 - Minihal - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | BBR 1 - Gl.skole - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.0837 | 0.0918 | 450 | 463.5 | 12831 | 30 | 27.6828 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Bygningsdele | BBR 1 - Gl. Skole - Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering | BBR 1 - Gl. Skole - Lodrette skunkvægge er isoleret med 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Gl. Skole - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Gl. Skole - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 4 - SFO - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. BBR 5 - Afd. A & D - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 5 - Afd. A & D - Tilbygning 2005 - Skråvægge er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.282a. | BBR 1 - Gl. Skole - Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.94409 | 0.18156 | 890 | 916.7 | 38839.5 | 40 | 42.3688 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Bygningsdele | BBR 1 - Gl. Skole - Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | BBR 1 - Gl. Skole - Vægge mod uopvarmet loftsrum består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | BBR 1 - Gl. Skole - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 5.7951 | 3.0029 | 14720 | 15161.6 | 104652 | 40 | 6.9024 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 1 - Kontor | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-001 | 206 | Belysning | BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Installation af bevægelsesmelder | 1.4894 | 0.037689 | 197 | 620.6 | 6250 | 15 | 10.0709 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 1 - Kontor | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-001 | 206 | Ventilation | BBR 1 - Kontor - 1.sal - Teknikrum i skunk (VENT01) - Udskiftning til ventilationsaggregat med modstrømsveksler | BBR 1 - Kontor - 1.sal - Teknikrum i skunk (VENT01) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 800 S der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Loft (VENT01) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 800 S der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Loft (VENT02) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 1200 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnhave - Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. BBR 4 - Dragerne - Loft (VENT01) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type GE 800 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 5 - Dagplejen - Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. BBR 7 - Alferne - Loft (VENT01) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type GE 800 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. | BBR 1 - Kontor - 1.sal - Teknikrum i skunk (VENT01) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med modstrømsveksler samt montering af vandbåren varmeflade. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 1.4201 | 0.65314 | 3314 | 7100.4636 | 100000 | 20 | 14.0836 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 1 - Kontor | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-001 | 206 | Belysning | BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.2901 | 0.005306 | 28 | 96.7 | 5000 | 15 | 51.7063 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 1 - Kontor | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-001 | 206 | Bygningsdele | BBR 1 - Kontor - Efterisolering af hanebåndsloft med 300 mm isolering | BBR 1 - Kontor - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 2.3. BBR 1 - Kontor - Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 7 - Alferne - Skråvægge er isoleret med 265 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. | BBR 1 - Kontor - Efterisolering af hanebåndslofter med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 5.3949 | 0.89325 | 4379 | 4520.9 | 33520 | 40 | 7.4145 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 1 - Kontor | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-001 | 206 | Belysning | BBR 1 - Kontor - Entre - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Kontor - Entre - Installation af bevægelsesmelder | 0.642 | 0.003673 | 19 | 53.5 | 1250 | 15 | 23.3645 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 1 - Kontor | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-001 | 206 | Belysning | BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Installation af bevægelsesmelder | 2.4378 | 0.050411 | 263 | 812.6 | 5000 | 15 | 6.1531 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 1 - Kontor | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-001 | 206 | Belysning | BBR 1 - Kontor - Kopirum - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Kontor - Kopirum - Installation af bevægelsesmelder | 1.1604 | 0.005306 | 28 | 96.7 | 1250 | 15 | 12.9266 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 1 - Kontor | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-001 | 206 | Varmefordelingsrør | BBR 1 - Kontor - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm (ved renovering) | BBR 1 - Kontor - Krybekælder - Varmerør vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | BBR 1 - Kontor - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter (ved renovering). | 1.2546 | 0.13892 | 681 | 702.6 | 16800 | 30 | 23.9112 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 1 - Kontor | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-001 | 206 | Belysning | BBR 1 - Kontor - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Kontor - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | 0.642 | 0.003673 | 19 | 53.5 | 1250 | 15 | 23.3645 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 1 - Kontor | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-001 | 206 | Vinduer & døre | BBR 1 - Kontor - Nordfacade - Udskiftning af tagvindue med 2 lags termorude | BBR 1 - Kontor - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte dog med varm kant. BBR 1 - Kontor - Nordfacade - Oplukkelige tagvindue som Velux. Vindue er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Kontor - Sydfacade - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med hhv. kold/varmt kant. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Vinduer i nordfacade, 1 stk. i østfacade samt 3 stk. i sydfacade er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Vinduer er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Yderdør er monteret med 2 lags energirude med varm kant. BBR 4 - Dragerne - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte er med varm kant i nordfacade. BBR 5 - Dagplejen - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 7 - Alferne - Nordfacade - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kantkant, enkelt dør i sydfacade er med varm kant. BBR 7 - Alferne - Østfacade - Yderdør (entre) er monteret med 2 lags termorude. | BBR 1 - Kontor - Nordfacade - Udskiftning af tagvindue med 2 lags termorude til nyt tagvindue monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.88502 | 0.02856 | 140 | 144.2 | 4888 | 30 | 33.8974 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 1 - Kontor | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-001 | 206 | Belysning | BBR 1 - Kontor - PC-rum - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Kontor - PC-rum - Installation af bevægelsesmelder | 1.1604 | 0.005306 | 28 | 96.7 | 1250 | 15 | 12.9266 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(648) Rismøllegården ¦ BBR 1 - Røde bygning | Udbyhøjvej 95, 8930 Randers NØ | 730-016768-001 | 340 | Bygningsdele | BBR 1 - Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 400 mm isolering | BBR 1 - Værksted - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1. BBR 1 - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker vurderes at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | BBR 1 - Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 400 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.85825 | 0.9087 | 13980 | 9282.72 | 432635 | 40 | 46.6065 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Belysning | BBR 1 - Omklædningsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Bad & toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Vindfang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gang v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fyrrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Omklædningsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.17196 | 0.004724 | 52 | 171.9604 | 15000 | 15 | 87.2294 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Belysning | BBR 1 - Opholdsrum - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Bad & toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Vindfang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gang v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fyrrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Opholdsrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.5083 | 0.018797 | 211 | 702.3366 | 1400 | 5 | 1.9933 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Bygningsdele | BBR 1 - Rismølleskolen - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 425 mm | BBR 1 - Rismølleskolen - Det flade tag er generelt isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 14. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Over gang, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 2 - Gymnastisk & Svømmehal - Tag over hallerne - Det flade tag er efterisoleret til en tykkelse på 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftpersonales oplysninger. BBR 2 - Gymnastiksal & Svømmehal - Det flade tag over den resterende del af bygningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 7 - Fysik & Biologi - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2107. | BBR 1 - Rismølleskolen - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 425 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.19685 | 0.3837 | 5901 | 3919.8 | 796512.5 | 40 | 203.2023 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Bygningsdele | BBR 1 - Rismølleskolen - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | BBR 1 - Rismølleskolen - Det flade tag er generelt isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 14. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Over gang, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 2 - Gymnastisk & Svømmehal - Tag over hallerne - Det flade tag er efterisoleret til en tykkelse på 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftpersonales oplysninger. BBR 2 - Gymnastiksal & Svømmehal - Det flade tag over den resterende del af bygningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 7 - Fysik & Biologi - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2107. | BBR 1 - Rismølleskolen - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.60969 | 4.6883 | 72089 | 47896.28 | 3142335 | 40 | 65.6071 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Bygningsdele | BBR 1 - Rismølleskolen - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fjøj 3 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 14. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 7 - Fysik & Biologi - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2107. | BBR 1 - Rismølleskolen - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.27712 | 0.47359 | 7282 | 4838.32 | 698382 | 40 | 144.3439 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Bygningsdele | BBR 1 - Rismølleskolen - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fjøj 3 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 14. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 7 - Fysik & Biologi - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2107. | BBR 1 - Rismølleskolen - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.11084 | 0.2082 | 3201 | 2127 | 767592 | 40 | 360.8801 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Bygningsdele | BBR 1 - Rismølleskolen - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fjøj 3 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 14. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 7 - Fysik & Biologi - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2107. | BBR 1 - Rismølleskolen - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.11015 | 0.0182 | 280 | 185.92 | 67518 | 40 | 363.1562 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Bygningsdele | BBR 1 - Rismølleskolen - Over gang, Nordfløjen - Efterisolering af fladt tag med 350 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | BBR 1 - Rismølleskolen - Det flade tag er generelt isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 14. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Over gang, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 2 - Gymnastisk & Svømmehal - Tag over hallerne - Det flade tag er efterisoleret til en tykkelse på 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftpersonales oplysninger. BBR 2 - Gymnastiksal & Svømmehal - Det flade tag over den resterende del af bygningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 7 - Fysik & Biologi - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2107. | BBR 1 - Rismølleskolen - Over gang, Nordfløjen - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 350 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 1.0366 | 1.0213 | 15704 | 10433.6 | 402615 | 40 | 38.5883 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Bygningsdele | BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Nordfløjen - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | BBR 1 - Rismølleskolen - Det flade tag er generelt isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 14. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Over gang, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 2 - Gymnastisk & Svømmehal - Tag over hallerne - Det flade tag er efterisoleret til en tykkelse på 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftpersonales oplysninger. BBR 2 - Gymnastiksal & Svømmehal - Det flade tag over den resterende del af bygningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 7 - Fysik & Biologi - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2107. | BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Nordfløjen - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.25136 | 0.17115 | 2631 | 1748.52 | 278250 | 40 | 159.1346 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Bygningsdele | BBR 1 - Rismølleskolen - Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | BBR 1 - Rismølleskolen - Kælderydervægge består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 14. BBR 2 - Gymnastiksal & svømmehal - Kælderydervægge består af 30 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. | BBR 1 - Rismølleskolen - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.5256 | 1.411 | 21696 | 14415.36 | 228310 | 40 | 15.838 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Belysning | BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.6164 | 4.435 | 13152 | 50392.32 | 288900 | 15 | 5.733 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Bygningsdele | BBR 1 - Skole - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | BBR 1 - Skole, Hallen - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 46. BBR 1 - Skole - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 46. BBR 1 - Skole - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Skole, Fløj 2, 3 & 5 - Tilbygning - Det flade tag er isoleret med 400 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 12. BBR 1 - Skole - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 61.038. BBR 2 - Det flade tag er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. B1. | BBR 1 - Skole - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.5782 | 0.18669 | 2864 | 1907.84 | 131985 | 40 | 69.1803 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Bygningsdele | BBR 1 - Skole - Efterisolering af fladt tag med 350 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | BBR 1 - Skole, Hallen - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 46. BBR 1 - Skole - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 46. BBR 1 - Skole - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Skole, Fløj 2, 3 & 5 - Tilbygning - Det flade tag er isoleret med 400 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 12. BBR 1 - Skole - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 61.038. BBR 2 - Det flade tag er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. B1. | BBR 1 - Skole - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 350 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 1.0193 | 2.9686 | 45563 | 30335.24 | 1190480 | 40 | 39.2441 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Bygningsdele | BBR 1 - Skole - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | BBR 1 - Loftsrum er generelt isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 42. BBR 1 - Gangarealer - Loftsrum er generelt isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 42. BBR 1 - Ungdomsskole - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 4. BBR 1 - Fløj 3, Tilbygning - Skråvægge er isoleret med 375 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 13. | BBR 1 - Skole - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.1746 | 1.2369 | 18983 | 12640.04 | 232500 | 40 | 18.3939 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Bygningsdele | BBR 1 - Skole - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | BBR 1 - Loftsrum er generelt isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 42. BBR 1 - Gangarealer - Loftsrum er generelt isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 42. BBR 1 - Ungdomsskole - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 4. BBR 1 - Fløj 3, Tilbygning - Skråvægge er isoleret med 375 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 13. | BBR 1 - Skole - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.1711 | 3.8531 | 59139 | 39374.28 | 725430 | 40 | 18.424 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Vinduer & døre | BBR 1 - Skole - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas | BBR 1 - Skole - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energi rude med varm/kold kant. Enkelte steder er vinduer og døre monteret med 2 lags energi rude med varm kant. Vinduer og døre i ungdomskolen er generelt monteret med 3 lags termorude. Enkelte steder i fløj 1 er vinduer og døre monteret med 2 lags termorude, og i kælder er vinduer og døre monteret med 1 lags glas. I SFO'en er flere vinduer og døre monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energi rude med varm kant. Med undtagelsen af sidepartiet til hoveddøren, der monteret med 1 lags glas. | BBR 1 - Skole - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.5275 | 0.26228 | 4025 | 2680.28 | 52640 | 30 | 19.6397 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Vinduer & døre | BBR 1 - Skole - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | BBR 1 - Skole - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energi rude med varm/kold kant. Enkelte steder er vinduer og døre monteret med 2 lags energi rude med varm kant. Vinduer og døre i ungdomskolen er generelt monteret med 3 lags termorude. Enkelte steder i fløj 1 er vinduer og døre monteret med 2 lags termorude, og i kælder er vinduer og døre monteret med 1 lags glas. I SFO'en er flere vinduer og døre monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energi rude med varm kant. Med undtagelsen af sidepartiet til hoveddøren, der monteret med 1 lags glas. | BBR 1 - Skole - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.67264 | 3.9032 | 59936 | 39883.52 | 1778809 | 30 | 44.6001 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Bygningsdele | BBR 1 - Skole, Hallen - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | BBR 1 - Skole, Hallen - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 46. BBR 1 - Skole - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 46. BBR 1 - Skole - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Skole, Fløj 2, 3 & 5 - Tilbygning - Det flade tag er isoleret med 400 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 12. BBR 1 - Skole - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 61.038. BBR 2 - Det flade tag er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. B1. | BBR 1 - Skole, Hallen - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.20238 | 0.36668 | 5627 | 3747.08 | 740600 | 40 | 197.6472 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2909 | 0.27127 | 1377 | 2754 | 32000 | 15 | 11.6195 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.82667 | 0.06107 | 310 | 620 | 11250 | 15 | 18.1452 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 9.6 | 0.018912 | 96 | 192 | 100 | 5 | 0.52083 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.636 | 0.010441 | 53 | 106 | 2500 | 15 | 23.5849 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.3942 | 0.081755 | 415 | 830 | 5200 | 15 | 6.2651 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.17 | 0.038415 | 195 | 390 | 5000 | 15 | 12.8205 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.9 | 0.014775 | 75 | 150 | 2500 | 15 | 16.6667 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.1805 | 0.058706 | 298 | 596 | 4100 | 15 | 6.8792 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.588 | 0.009653 | 49 | 98 | 2500 | 15 | 25.5102 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Cirkulationspumpe | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum (BV02) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 25-60 N | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. BBR 5 - Skovhuset - Teknikrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07 N. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Effekten blev aflæst til 16 W ved besigtigelsen, dette er anvendt i energimærket. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Effekten blev aflæst til 16 W ved besigtigelsen, dette er anvendt i energimærket. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum (BV02) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 N, med en max-effekt på 34 W. | 4.38 | 0.12943 | 657 | 1314 | 6000 | 20 | 4.5662 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 9.6 | 0.018912 | 96 | 192 | 100 | 5 | 0.52083 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.432 | 0.035263 | 179 | 358 | 3750 | 15 | 10.4749 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.767 | 0.11603 | 589 | 1178 | 10000 | 15 | 8.489 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Installation af bevægelsesmelder | 1.152 | 0.018912 | 96 | 192 | 2500 | 15 | 13.0208 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 4.8 | 0.009456 | 48 | 96 | 100 | 5 | 1.0417 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.62 | 0.026595 | 135 | 270 | 2500 | 15 | 9.2593 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 3.0562 | 0.16056 | 815 | 1630 | 8000 | 15 | 4.908 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.924 | 0.015169 | 77 | 154 | 2500 | 15 | 16.2338 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.68 | 0.04137 | 210 | 420 | 3750 | 15 | 8.9286 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.4875 | 0.19601 | 995 | 1990 | 12000 | 15 | 6.0302 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.176 | 0.019306 | 98 | 196 | 2500 | 15 | 12.7551 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Belysning | BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.776 | 0.014578 | 74 | 148 | 1250 | 15 | 8.4459 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Bygningsdele | BBR 1 - Skolebygning - Efterisolering af hanebåndsloft med 250 mm isolering | BBR 1 - Skolebygning - Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftansvarligs oplysninger. BBR 1 - Skolebygning - Lodrette skunkvægge er isoleret med 50 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 1 - Skolebygning - Loft mod vandret skunk vurderes i gns. isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftansvarligs oplysninger. BBR 1 - Skolebygning - Skråvægge vurderes at være isoleret med 100 mm mineraluld. BBR 1 - Skolebygning - Ved elevator - Hanebåndsloft er isoleret med 450 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 5 - Skovhuset - Skråvægge vurderes isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforhold er baseret på måling af loftsisoleringen. BBR 8 - Fjordhuset - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.2.22. BBR 8 - Fjordhuset - Tilbygning 2015 - Skråvægge er isoleret med 340 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. BBR 9 - Enghuset - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.2.22. BBR 9 - Enghuset - Tilbygning 2015 - Skråvægge er isoleret med 340 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. BBR 12 - Lodshuset - Mellembygn. 1979 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.0. | BBR 1 - Skolebygning - Efterisolering af hanebåndslofter med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.86268 | 0.17895 | 2751 | 1775.75 | 82336.5 | 40 | 46.3672 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Bygningsdele | BBR 1 - Skolebygning - Efterisolering af lodret skunk med 300 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | BBR 1 - Skolebygning - Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftansvarligs oplysninger. BBR 1 - Skolebygning - Lodrette skunkvægge er isoleret med 50 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 1 - Skolebygning - Loft mod vandret skunk vurderes i gns. isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftansvarligs oplysninger. BBR 1 - Skolebygning - Skråvægge vurderes at være isoleret med 100 mm mineraluld. BBR 1 - Skolebygning - Ved elevator - Hanebåndsloft er isoleret med 450 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 5 - Skovhuset - Skråvægge vurderes isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforhold er baseret på måling af loftsisoleringen. BBR 8 - Fjordhuset - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.2.22. BBR 8 - Fjordhuset - Tilbygning 2015 - Skråvægge er isoleret med 340 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. BBR 9 - Enghuset - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.2.22. BBR 9 - Enghuset - Tilbygning 2015 - Skråvægge er isoleret med 340 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. BBR 12 - Lodshuset - Mellembygn. 1979 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.0. | BBR 1 - Skolebygning - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 300 mm isolering. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter fjernelse og bortskaffelse af eksisterende isolering, samt montering af den nye isolering. | 2.3512 | 0.35289 | 5423 | 3501.9 | 59575.5 | 40 | 17.0123 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Bygningsdele | BBR 1 - Skolebygning - Efterisolering af vandret skunk med 300 mm isolering | BBR 1 - Skolebygning - Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftansvarligs oplysninger. BBR 1 - Skolebygning - Lodrette skunkvægge er isoleret med 50 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 1 - Skolebygning - Loft mod vandret skunk vurderes i gns. isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftansvarligs oplysninger. BBR 1 - Skolebygning - Skråvægge vurderes at være isoleret med 100 mm mineraluld. BBR 1 - Skolebygning - Ved elevator - Hanebåndsloft er isoleret med 450 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 5 - Skovhuset - Skråvægge vurderes isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforhold er baseret på måling af loftsisoleringen. BBR 8 - Fjordhuset - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.2.22. BBR 8 - Fjordhuset - Tilbygning 2015 - Skråvægge er isoleret med 340 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. BBR 9 - Enghuset - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.2.22. BBR 9 - Enghuset - Tilbygning 2015 - Skråvægge er isoleret med 340 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. BBR 12 - Lodshuset - Mellembygn. 1979 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.0. | BBR 1 - Skolebygning - Efterisolering af vandret skunk med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Det påregnes at vandrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter udlægning af den nye isolering. | 1.3143 | 0.25194 | 3872 | 2500.15 | 76090.5 | 40 | 30.4344 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Bygningsdele | BBR 1 - Skolebygning - Indvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | BBR 1 - Skolebygning - Vægge mod uopvarmet garage vurderes at bestå af 24 cm massiv og uisoleret teglvæg. BBR 8 - Fjordhuset - Vægge mod uopvarmet loftrum består af 24 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 200 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.2.22. BBR 9 - Enghuset - Vægge mod uopvarmet loftrum består af 24 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 200 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.2.22. | BBR 1 - Skolebygning - Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 2.2208 | 0.20059 | 3082 | 1990.6 | 35853 | 40 | 18.0112 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Varmefordelingsrør | BBR 1 - Skolebygning - Isolering af varmerør op til 50 mm (ved tagrenovering) | BBR 1 - Skolebygning - Varmerør i skunke vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. BBR 8 - Fjordhuset - Ventilationsrum - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. BBR 9 - Enghuset - Ventilationsrum - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. BBR 12 - Lodshuset - Garage - Varmerør er udført som stålrør og rustfri rør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 15-20 mm isolering. Der er umiddelbart ikke plads til at udføre en efterisolering af rørene. | BBR 1 - Skolebygning - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter ved en tagrenovering da pladsforhold er trange. | 1.2629 | 0.15145 | 2330 | 1502.85 | 35700 | 30 | 23.7549 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Vinduer & døre | BBR 1 - Skolebygning - Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | BBR 1 - Skolebygning - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 1 - Skolebygning - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer (3 stk. østfacade) er monteret med 2 lags termorude. BBR 12 - Lodshuset - Ovenlys vurderes at være monteret med 2 lags acryl. | BBR 1 - Skolebygning - Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.29497 | 0.0195 | 300 | 193.5 | 19680 | 30 | 101.7054 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Bygningsdele | BBR 1 - Skolebygning - Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | BBR 1 - Skolebygning - Kælderydervægge over jord vurderes at bestå af 35 cm betonvæg. BBR 1 - Skolebygning - Kælderydervægge mod jord vurderes at bestå af 35 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 12 - Lodshuset - Væg mod krybekælder består af en massiv betonvæg isolereret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen (der var adgang til krybekælder længst mod nord). BBR 12 - Lodshuset - Kældervæg (under væg mod krybekælder) vurderes at bestå af 30 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 12 - Lodshuset - Kælderydervægge vurderes at bestå af 30 cm betonvæg. BBR 12 - Lodshuset - Mellembygn. 1979 - Væg ved trappenedgang mod jord består af 19 cm massiv betonvæg med 11 cm skalmur og 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.1. | BBR 1 - Skolebygning - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.824 | 2.4439 | 37566 | 24251.75 | 531840 | 40 | 21.93 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Bygningsdele | BBR 1 - Skolebygning - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | BBR 1 - Skolebygning - Ydervægge vurderes at bestå af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. | BBR 1 - Skolebygning - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.581 | 4.9607 | 76246 | 49227.45 | 1245507 | 40 | 25.3011 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Bygningsdele | BBR 1 - Skolebygning - Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering | BBR 1 - Skolebygning - Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftansvarligs oplysninger. BBR 1 - Skolebygning - Lodrette skunkvægge er isoleret med 50 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 1 - Skolebygning - Loft mod vandret skunk vurderes i gns. isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftansvarligs oplysninger. BBR 1 - Skolebygning - Skråvægge vurderes at være isoleret med 100 mm mineraluld. BBR 1 - Skolebygning - Ved elevator - Hanebåndsloft er isoleret med 450 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 5 - Skovhuset - Skråvægge vurderes isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforhold er baseret på måling af loftsisoleringen. BBR 8 - Fjordhuset - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.2.22. BBR 8 - Fjordhuset - Tilbygning 2015 - Skråvægge er isoleret med 340 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. BBR 9 - Enghuset - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.2.22. BBR 9 - Enghuset - Tilbygning 2015 - Skråvægge er isoleret med 340 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. BBR 12 - Lodshuset - Mellembygn. 1979 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.0. | BBR 1 - Skolebygning - Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.60521 | 0.24089 | 3702 | 2390.5 | 157993.5 | 40 | 66.0922 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Vinduer & døre | BBR 1 - Skolebygning - Vestfacade - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | BBR 1 - Skolebygning - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 1 - Skolebygning - Østfacade - Vinduer (ialt 12 stk. stue & 1.sal) er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Skolebygning - Vestfacade - Vinduer (ialt 8 stk. stue & 1.sal) er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold & varm kant. BBR 5 - Skovhuset - Sydfacade - Vindue i gang er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Nordvestfacade - Vinduer ved hovedindgang er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Østfacade - Vinduer (2 stk. 0,6x0,6m) er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Vestfacade - Vinduer (3 stk. 0,6x0,6m) er monteret med 2 lags termorude. BBR 8 - Fjordhuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinduer og dør i tilbygning 2015 er dog monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 9 - Enghuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinduer og dør i tilbygning 2015 er dog monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 12 - Lodshuset - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant (enkelt vindue i vestfacade er med varm kant). BBR 12 - Lodshuset - Vestfacade - Vinduer (1 stk på hver side af tilbygning 2019) er monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 12 - Lodshuset - Mellembygn. 2019 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. | BBR 1 - Skolebygning - Vestfacade - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.59965 | 0.17505 | 2691 | 1737.05 | 86903 | 30 | 50.0291 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 1 - Skolebygning | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-001 | 1467.4 | Vinduer & døre | BBR 1 - Skolebygning - Østfacade - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | BBR 1 - Skolebygning - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 1 - Skolebygning - Østfacade - Vinduer (ialt 12 stk. stue & 1.sal) er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Skolebygning - Vestfacade - Vinduer (ialt 8 stk. stue & 1.sal) er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold & varm kant. BBR 5 - Skovhuset - Sydfacade - Vindue i gang er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Nordvestfacade - Vinduer ved hovedindgang er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Østfacade - Vinduer (2 stk. 0,6x0,6m) er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Vestfacade - Vinduer (3 stk. 0,6x0,6m) er monteret med 2 lags termorude. BBR 8 - Fjordhuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinduer og dør i tilbygning 2015 er dog monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 9 - Enghuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinduer og dør i tilbygning 2015 er dog monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 12 - Lodshuset - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant (enkelt vindue i vestfacade er med varm kant). BBR 12 - Lodshuset - Vestfacade - Vinduer (1 stk på hver side af tilbygning 2019) er monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 12 - Lodshuset - Mellembygn. 2019 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. | BBR 1 - Skolebygning - Østfacade - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.57917 | 0.2745 | 4221 | 2723.9 | 141094 | 30 | 51.7985 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Vinduer & døre | BBR 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas | BBR 1 - Rismølleskolen - Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude. Enkelte vinduer og døre er monteret med 1 lag glas. Vinduer og døre i forbindelsegange er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Gymnastiksal & svømmehal - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte døre er monteret med 1 lag glas. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte dør er monteret med 1 lag glas. BBR 4 - SFO - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. TIlbygning og døre er monteret med 3 lags energirude. BBR 7 - Fysik & Biologi - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | BBR 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.174 | 0.49745 | 7651 | 5081.8 | 129861 | 30 | 25.5541 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(648) Rismøllegården ¦ BBR 1 - Røde bygning | Udbyhøjvej 95, 8930 Randers NØ | 730-016768-001 | 340 | Bygningsdele | BBR 1 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering | BBR 1 - Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 1 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. BBR 1 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved skunklem i forbindelse med besigtigelsen. BBR 1 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved skunklem i forbindelse med besigtigelsen. | BBR 1 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.40184 | 0.0468 | 720 | 478.08 | 47589.3 | 40 | 99.5425 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Bygningsdele | BBR 1 - Ungdomsskole - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering | BBR 1 - Ungdomsskole - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 4. BBR 1 - Fløj 3, Tilbygning - Skråvægge er isoleret med 375 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 13. | BBR 1 - Skole - Ungdomsskole - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 425 mm. Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.28131 | 0.13319 | 2043 | 1361.16 | 193545 | 40 | 142.1912 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Belysning | BBR 1 - Vaskerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Bad & toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Vindfang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gang v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fyrrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Vaskerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.18594 | -1e-06 | 7 | 30.9901 | 2500 | 15 | 80.6709 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Belysning | BBR 1 - Vindfang - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Bad & toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Vindfang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gang v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fyrrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 1 - Vindfang - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.5079 | 0.001278 | 24 | 90.4752 | 300 | 5 | 3.3158 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 1 - Rismølleskolen | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-001 | 5961 | Vinduer & døre | BBR 1 -Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | BBR 1 - Rismølleskolen - Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude. Enkelte vinduer og døre er monteret med 1 lag glas. Vinduer og døre i forbindelsegange er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Gymnastiksal & svømmehal - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte døre er monteret med 1 lag glas. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte dør er monteret med 1 lag glas. BBR 4 - SFO - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. TIlbygning og døre er monteret med 3 lags energirude. BBR 7 - Fysik & Biologi - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | BBR 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.66262 | 3.3334 | 51261 | 34054.2 | 1541788 | 30 | 45.2745 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 1 - Gl. skole | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-001 | 579 | Fjernvarme uden veksler | BBR 1: Konvertering til fjernvarme uden veksler | BBR 3 - Afd. B - Hovedteknikrum (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Viesmann type Vitocrossal 300 isoleret og med kappe. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 26.3223 | 22.2247 | -1703 | 65805.742 | 50000 | 20 | 0.75981 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 12 - Lodshuset | Støvringgårdvej 37, 8930 Randers NØ | 730-002442-012 | 911.2 | Bygningsdele | BBR 12 - Lodshuset - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering | BBR 12 - Lodshuset - Gulv mod uopvarmet kælder er udført af beton der vurderes at være isoleret med 30 mm mineraluld. | BBR 12 - Lodshuset - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 1.8079 | 0.10075 | 1550 | 999.75 | 22120 | 40 | 22.1255 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 12 - Lodshuset | Støvringgårdvej 37, 8930 Randers NØ | 730-002442-012 | 911.2 | Belysning | BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.6087 | 0.04137 | 210 | 420 | 10350 | 15 | 24.6429 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 12 - Lodshuset | Støvringgårdvej 37, 8930 Randers NØ | 730-002442-012 | 911.2 | Bygningsdele | BBR 12 - Lodshuset - Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | BBR 1 - Skolebygning - Kælderydervægge over jord vurderes at bestå af 35 cm betonvæg. BBR 1 - Skolebygning - Kælderydervægge mod jord vurderes at bestå af 35 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 12 - Lodshuset - Væg mod krybekælder består af en massiv betonvæg isolereret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen (der var adgang til krybekælder længst mod nord). BBR 12 - Lodshuset - Kældervæg (under væg mod krybekælder) vurderes at bestå af 30 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 12 - Lodshuset - Kælderydervægge vurderes at bestå af 30 cm betonvæg. BBR 12 - Lodshuset - Mellembygn. 1979 - Væg ved trappenedgang mod jord består af 19 cm massiv betonvæg med 11 cm skalmur og 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.1. | BBR 12 - Lodshuset - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.6228 | 1.5488 | 23809 | 15369 | 234390 | 40 | 15.2508 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 2 - Randersvej 23B | Randersvej 23B, 8870 Langå | 730-033424-002 | 685 | Belysning | BBR 2 - 23B - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - 23B - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.136 | 0.027974 | 142 | 284 | 3750 | 15 | 13.2042 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 2 - Randersvej 23B | Randersvej 23B, 8870 Langå | 730-033424-002 | 685 | Belysning | BBR 2 - 23B - Vaskeri - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - 23B - Vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.344 | 0.033096 | 168 | 336 | 3750 | 15 | 11.1607 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 2 - Randersvej 23B | Randersvej 23B, 8870 Langå | 730-033424-002 | 685 | Belysning | BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.612 | 0.010047 | 51 | 102 | 2500 | 15 | 24.5098 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 2 - Afd. E | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-002 | 787 | Bygningsdele | BBR 2 - Afd. E - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | BBR 1 - Gl. Skole - Loftsrum over udnyttet loftsrum vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 2 - Afd. E - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld ovenpå støbt betondæk. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 3 - Afd. B & C - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 5 - Afd. A & D - Loftsrum er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. | BBR 2 - Afd. E - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.8896 | 1.3631 | 6681 | 6859.2 | 145200 | 40 | 21.1686 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 2 - Afd. E | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-002 | 787 | Bygningsdele | BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Efterisolering af fladt tag med 250 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Det flade tag vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 3 - Afd. B & C - Tilbygning 2005 - Det flade tag er gns. isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.272. BBR 6 - Minihal - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.291. | BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 250 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.66374 | 0.19117 | 937 | 961.6 | 57950 | 40 | 60.2641 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 2 - Afd. E | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-002 | 787 | Belysning | BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Udskiftning af halogenspots til LED | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Udskiftning af halogenspots til 5W LED. | 5.0812 | 0.019635 | 105 | 406.5 | 400 | 5 | 0.98401 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 2 - Afd. E | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-002 | 787 | Belysning | BBR 2 - Afd. E - Generelt - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 2 - Afd. E - Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.3069 | 0.49615 | 2634 | 9597.3 | 110150 | 15 | 11.4772 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 2 - Afd. E | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-002 | 787 | Vinduer & døre | BBR 2 - Afd. E - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas | BBR 1 - Gl. Skole - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinuder over døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Gl. Skole - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 2 - Afd. E - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energiruder med varm kant. Vinduer i nordfacade samt indgangsparti vestfacade er monteret med 1 lags glas. Enkelte vinduer i østfacaden er monteret med 2 lags termoruder. BBR 3 - Afd. B & C - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 4 - SFO - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 5 - Afd. A & D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux, der vurderes monteret med 2 lags termorude. BBR 6 - Minihal - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | BBR 2 - Afd. E - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 2.0858 | 2.4449 | 11984 | 12313.1 | 177096 | 30 | 14.3827 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 2 - Afd. E | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-002 | 787 | Vinduer & døre | BBR 2 - Afd. E - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | BBR 1 - Gl. Skole - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinuder over døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Gl. Skole - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 2 - Afd. E - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energiruder med varm kant. Vinduer i nordfacade samt indgangsparti vestfacade er monteret med 1 lags glas. Enkelte vinduer i østfacaden er monteret med 2 lags termoruder. BBR 3 - Afd. B & C - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 4 - SFO - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 5 - Afd. A & D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux, der vurderes monteret med 2 lags termorude. BBR 6 - Minihal - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | BBR 2 - Afd. E - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.053 | 3.1955 | 15663 | 16089.6 | 458391 | 30 | 28.4899 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 2 - Børnehave | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-002 | 452 | Belysning | BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.246 | 0.001436 | 8 | 41 | 2500 | 15 | 60.9756 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 2 - Børnehave | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-002 | 452 | Belysning | BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Installation af bevægelsesmelder | 1.8759 | 0.0544 | 290 | 1094.3 | 8750 | 15 | 7.996 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 2 - Børnehave | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-002 | 452 | Belysning | BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 1.1604 | 0.005306 | 28 | 96.7 | 1250 | 15 | 12.9266 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 2 - Børnehave | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-002 | 452 | Ventilation | BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Loft (VENT02) - Udskiftning til ventilationsaggregat med modstrømsveksler | BBR 1 - Kontor - 1.sal - Teknikrum i skunk (VENT01) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 800 S der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Loft (VENT01) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 800 S der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Loft (VENT02) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 1200 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnhave - Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. BBR 4 - Dragerne - Loft (VENT01) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type GE 800 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 5 - Dagplejen - Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. BBR 7 - Alferne - Loft (VENT01) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type GE 800 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. | BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Loft (VENT02) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med modstrømsveksler samt montering af vandbåren varmeflade. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 2.3057 | 1.2473 | 6332 | 13834.1253 | 120000 | 20 | 8.6742 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 2 - Børnehave | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-002 | 452 | Belysning | BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3954 | 0.002548 | 14 | 65.9 | 2500 | 15 | 37.9363 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 2 - Børnehave | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-002 | 452 | Vinduer & døre | BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | BBR 1 - Kontor - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte dog med varm kant. BBR 1 - Kontor - Nordfacade - Oplukkelige tagvindue som Velux. Vindue er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Kontor - Sydfacade - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med hhv. kold/varmt kant. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Vinduer i nordfacade, 1 stk. i østfacade samt 3 stk. i sydfacade er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Vinduer er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Yderdør er monteret med 2 lags energirude med varm kant. BBR 4 - Dragerne - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte er med varm kant i nordfacade. BBR 5 - Dagplejen - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 7 - Alferne - Nordfacade - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kantkant, enkelt dør i sydfacade er med varm kant. BBR 7 - Alferne - Østfacade - Yderdør (entre) er monteret med 2 lags termorude. | BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.1424 | 0.22071 | 1082 | 1116.8 | 29328 | 30 | 26.2607 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 2 - Børnehave | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-002 | 452 | Belysning | BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Installation af bevægelsesmelder | 1.1604 | 0.005306 | 28 | 96.7 | 1250 | 15 | 12.9266 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 2 - Børnehave | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-002 | 452 | Belysning | BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.74525 | 0.014399 | 77 | 298.1 | 6000 | 15 | 20.1275 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 2 - Børnehave | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-002 | 452 | Vinduer & døre | BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | BBR 1 - Kontor - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte dog med varm kant. BBR 1 - Kontor - Nordfacade - Oplukkelige tagvindue som Velux. Vindue er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Kontor - Sydfacade - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med hhv. kold/varmt kant. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Vinduer i nordfacade, 1 stk. i østfacade samt 3 stk. i sydfacade er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Vinduer er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Yderdør er monteret med 2 lags energirude med varm kant. BBR 4 - Dragerne - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte er med varm kant i nordfacade. BBR 5 - Dagplejen - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 7 - Alferne - Nordfacade - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kantkant, enkelt dør i sydfacade er med varm kant. BBR 7 - Alferne - Østfacade - Yderdør (entre) er monteret med 2 lags termorude. | BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.99185 | 0.36983 | 1813 | 1870.9 | 56588 | 30 | 30.2464 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 2 - Børnehave | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-002 | 452 | Belysning | BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Installation af bevægelsesmelder | 1.2612 | 0.009881 | 53 | 210.2 | 2500 | 15 | 11.8934 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 2 - Børnehave | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-002 | 452 | Ventilation | BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Loft (VENT01) - Udskiftning til ventilationsaggregat med modstrømsveksler | BBR 1 - Kontor - 1.sal - Teknikrum i skunk (VENT01) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 800 S der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Loft (VENT01) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 800 S der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Loft (VENT02) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 1200 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnhave - Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. BBR 4 - Dragerne - Loft (VENT01) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type GE 800 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 5 - Dagplejen - Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. BBR 7 - Alferne - Loft (VENT01) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type GE 800 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. | BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Loft (VENT01) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med modstrømsveksler samt montering af vandbåren varmeflade. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 1.0385 | 0.46387 | 2355 | 5192.7 | 100000 | 20 | 19.2578 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 2 - Gymnastik & svømmehal | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-002 | 739 | Belysning | BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.42192 | 0.006186 | 18 | 70.32 | 2500 | 15 | 35.5518 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 2 - Gymnastik & svømmehal | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-002 | 739 | Belysning | BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.088 | 0.003684 | 12 | 41.76 | 100 | 5 | 2.3946 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(648) Rismøllegården ¦ BBR 2 - Hvide bygning | Udbyhøjvej 95, 8930 Randers NØ | 730-016768-002 | 132 | Bygningsdele | BBR 2 - Efterisolering af loftsrum med 250-300 mm isolering | BBR 2 - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | BBR 2 - Efterisolering af loftsrum med 250-300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.1285 | 0.19305 | 2970 | 1972.08 | 37060 | 40 | 18.7923 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(283) SMIFF ¦ BBR 2 (Klubhus) | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-002 | 135 | Belysning | BBR 2 - Entre - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Bad & toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Vindfang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gang v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fyrrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Entre - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.2495 | 0.003348 | 24 | 64.9901 | 100 | 5 | 1.5387 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 2 - Gymnastik & svømmehal | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-002 | 739 | Belysning | BBR 2 - Gymnastiksal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Gymnastiksal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.0972 | 0.42993 | 1184 | 4893.44 | 35000 | 15 | 7.1524 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 2 - Gymnastik & svømmehal | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-002 | 739 | Bygningsdele | BBR 2 - Gymnastiksal & Svømmehal - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | BBR 1 - Rismølleskolen - Det flade tag er generelt isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 14. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Over gang, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 2 - Gymnastisk & Svømmehal - Tag over hallerne - Det flade tag er efterisoleret til en tykkelse på 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftpersonales oplysninger. BBR 2 - Gymnastiksal & Svømmehal - Det flade tag over den resterende del af bygningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 7 - Fysik & Biologi - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2107. | BBR 2 - Gymnastiksal & Svømmehal - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.62647 | 0.49985 | 7690 | 5106.16 | 326025 | 40 | 63.8494 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 2 - Gymnastik & svømmehal | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-002 | 739 | Bygningsdele | BBR 2 - Gymnastiksal & Svømmehal - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering | BBR 1 - Rismølleskolen - Gulv mod krybekælder udført af beton der er isoleret med 60 mm klinkerbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 2 - Gymnastiksal & Svømmehal - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 60 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 60 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. | BBR 2 - Gymnastiksal & Svømmehal - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm Udførelsen foreslåes med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 1.3199 | 0.3107 | 4780 | 3173.92 | 96186 | 40 | 30.3051 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(648) Rismøllegården ¦ BBR 2 - Hvide bygning | Udbyhøjvej 95, 8930 Randers NØ | 730-016768-002 | 132 | Bygningsdele | BBR 2 - Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl ved indblæsning af granulat | BBR 1 - Gavl - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve i nordgavl. BBR 1 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve i vestfacade. BBR 2 - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktionstykkelse og isoleringsforhold er konstateret ved besigtigelse af nordgavl. BBR 2 - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er uisoleret og der er påforet 100 mm isolering indvendigt. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og konstateret ved besigtigelse. | BBR 2 - Isolering af uisolerede hulmure af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 14.6806 | 0.3679 | 5660 | 3758.24 | 10240 | 40 | 2.7247 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(648) Rismøllegården ¦ BBR 2 - Hvide bygning | Udbyhøjvej 95, 8930 Randers NØ | 730-016768-002 | 132 | Bygningsdele | BBR 2 - Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl ved indblæsning af granulat | BBR 1 - Gavl - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve i nordgavl. BBR 1 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve i vestfacade. BBR 2 - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktionstykkelse og isoleringsforhold er konstateret ved besigtigelse af nordgavl. BBR 2 - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er uisoleret og der er påforet 100 mm isolering indvendigt. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og konstateret ved besigtigelse. | BBR 2 - Isolering af uisolerede hulmure af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 14.673 | 0.3081 | 4740 | 3147.36 | 8580 | 40 | 2.7261 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(283) SMIFF ¦ BBR 2 (Klubhus) | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-002 | 135 | Bygningsdele | BBR 2 - Klubhus - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen ved loftslem i fyrrum. Tilbygning 1982 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1760.b. BBR 2 - Klubhus - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | BBR 2 - Klubhus - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.4732 | 0.2858 | 1076 | 1243.0297 | 33750 | 40 | 27.1514 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie | Idræt
(283) SMIFF ¦ BBR 2 (Klubhus) | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-002 | 135 | Vinduer & døre | BBR 2 - Klubhus - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. 1 stk. vindue i gang (vestfacade) samt 1 stk. vindue i tilbygning (sydfacade) er dog monteret med 2 lags energirude. BBR 2 - Klubhus - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dør mod vest er dog med 2 lags energirude. | BBR 2 - Klubhus - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.2822 | 0.84125 | 3167 | 3658.0594 | 85587 | 30 | 23.3968 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 2 - Gymnastik & svømmehal | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-002 | 739 | Belysning | BBR 2 - Kælder under svømmehal - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Kælder under svømmehal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.17136 | 0.005004 | 12 | 57.12 | 5000 | 15 | 87.535 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 2 - Gymnastik & svømmehal | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-002 | 739 | Ventilation | BBR 2 - Kælder under svømmehal (VENT08) - Udskiftning til modstrømsveksler i ventilationsanlæg | BBR 1 - Fløj 3 - Skur ved lærerforberedelse (VENT01) - VE01 - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Swegon type GOLD12DRX der ventilerer lærerforberedelse. Aggregat er med roterende varmeveksler og vandbåren varmeflade. Luftmængden er på ca. 3.000 m³/h iht. tegning U.11, dette er anvendt i energimærket. BBR 1 - Fløj 3 - Skur ved østende (VENT02) - VE02 - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Swegon type GOLD12DRX der ventilerer mellemrum og PLC. Aggregat er med roterende varmeveksler og vandbåren varmeflade. Luftmængden er på ca. 4.000 m³/h iht. tegning U.12, dette er anvendt i energimærket. BBR 1 - Fløj 2 - Skur i gårdrum (vest) (VENT03) - VE03 - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Swegon type GOLD12DRX der ventilerer Rum 22-26. Aggregat er med roterende varmeveksler og vandbåren varmeflade. Luftmængden er på ca. 4.200 m³/h iht. tegning U.13, dette er anvendt i energimærket. BBR 1 - Fløj 2 - Skur i gårdrum (øst) (VENT04) - VE04 - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Swegon type GOLD14DRX der ventilerer Rum 27-34. Aggregat er med roterende varmeveksler og vandbåren varmeflade. Luftmængden er på ca. 6.500 m³/h iht. tegning U.14, dette er anvendt i energimærket. BBR 1 - Fløj 1 - Skur i gårdrum (vest) (VENT05) - VE05 - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Swegon type GOLD12DRX der ventilerer kontor og personaleafdeling. Aggregat er med roterende varmeveksler og vandbåren varmeflade. Luftmængden er på ca. 2.200 m³/h iht. tegning U.15, dette er anvendt i energimærket. BBR 1 - Fløj 1 - Skur i gårdrum (øst) (VENT06) - VE06 - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Swegon type GOLD12DRX der ventilerer Rum 14-21. Aggregat er med roterende varmeveksler og vandbåren varmeflade. Luftmængden er på ca. 4.500 m³/h iht. tegning U.16, dette er anvendt i energimærket. BBR 1 - Fløj 4 - Teknikrum i kælder (VENT07) - VE12 - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Swegon type GOLD12ERX der ventilerer lærerforberedelse. Aggregat er med roterende varmeveksler og vandbåren varmeflade. Luftmængden er på ca. 3.300 m³/h iht. seneste servicemærkat, dette er anvendt i energimærket. BBR 2 - Kælder under svømmehal (VENT08) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Nordisk Ventilatorer der ventilerer svømmelhal inkl. omklædning. Aggregat er med blandekammer og recirkulering. BBR 4 - SFO (VENT12) - VE10 - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Aggregat med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i loftsrum. Der er ved seneste service målt en luftmængde på ca. 1.400 m³/h, hvilket er anvendt i energimærket. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 7 - Fysik & Biologi (VENT10) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Exhausto type V140HLFC1W der ventilerer hele bygningen. Aggregat med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i teknikrum. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningerne. Bygningerne er normal tætte, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | BBR 2 - Kælder under svømmehal (VENT08) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 0.39264 | 0.92127 | 9789 | 9816.12 | 500000 | 20 | 50.9366 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(283) SMIFF ¦ BBR 2 (Klubhus) | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-002 | 135 | Belysning | BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Bad & toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Vindfang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gang v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fyrrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.5005 | 0.016544 | 112 | 291.9604 | 8750 | 15 | 29.9698 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 2 - Gymnastik & svømmehal | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-002 | 739 | Belysning | BBR 2 - Lagerrum (østende) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Lagerrum (østende) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.31303 | 0.016351 | 83 | 182.6 | 8750 | 15 | 47.9189 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(648) Rismøllegården ¦ BBR 2 - Hvide bygning | Udbyhøjvej 95, 8930 Randers NØ | 730-016768-002 | 132 | Belysning | BBR 2 - Musik - Installation af bevægelsesmelder | BBR 2 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | BBR 2 - Musik - Installation af bevægelsesmelder | 0.6072 | 0.004531 | 23 | 50.6 | 1250 | 15 | 24.7036 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 2 - Nålemagervej 116 | Nålemagervej 116, 8920 Randers NV | 730-019501-002 | 101 | Varmefordelingsrør | BBR 2 - Nr. 116 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Ingeniørgange - Varmerør vurderes i gns. udført som 1" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. BBR 2 - Nr. 116 - Krybekælder - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. | BBR 2 - Nr. 116 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.56914 | 0.00975 | 150 | 99.6 | 5250 | 30 | 52.7108 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 2 - Nålemagervej 116 | Nålemagervej 116, 8920 Randers NV | 730-019501-002 | 101 | Varmefordelingsrør | BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Ingeniørgange - Varmerør vurderes i gns. udført som 1" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. BBR 2 - Nr. 116 - Krybekælder - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. | BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.85371 | 0.0117 | 180 | 119.52 | 4200 | 30 | 35.1406 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 2 - Nålemagervej 116 | Nålemagervej 116, 8920 Randers NV | 730-019501-002 | 101 | Belysning | BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Udskiftning af glødepærer til LED | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 0.7415 | 0.005201 | 13 | 59.32 | 400 | 5 | 6.7431 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 2 - Nålemagervej 116 | Nålemagervej 116, 8920 Randers NV | 730-019501-002 | 101 | Belysning | BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.4458 | 0.21767 | 656 | 2472.32 | 25650 | 15 | 10.3749 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 2 - Nålemagervej 116 | Nålemagervej 116, 8920 Randers NV | 730-019501-002 | 101 | VVB | BBR 2 - Nr. 116 - Teknikrum i kælder (BV05) - Installation af ny brugsvandsveksler | Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (BV01) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Alfa-Laval type M6-FGL. SFO - Niveau 1 - Rum 1227 - Teknikrum (BV03) - Varmt brugsvand produceres i 500 l præisoleret varmtvandsbeholder fabrikat Viessmann type Verticell. BBR 2 - Nr. 116 - Teknikrum i kælder (BV05) - Varmt brugsvand produceres i ca. 200 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm isolering. | BBR 2 - Nr. 116 - Teknikrum i kælder (BV05) - Der foreslåes installation af ny isoleret brugsvandsveksler til produktion af varmt brugsvand. | 1.347 | 0.04615 | 710 | 471.44 | 7000 | 20 | 14.8481 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 2 - Nålemagervej 116 | Nålemagervej 116, 8920 Randers NV | 730-019501-002 | 101 | Brugsvandsrør | BBR 2 - Nr. 116 - Teknikrum i kælder (BV05) - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (BV01) - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er uisoleret. BBR 2 - Nr. 116 - Teknikrum i kælder (BV05) - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | BBR 2 - Nr. 116 - Teknikrum i kælder (BV05) - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.2766 | 0.0156 | 240 | 159.36 | 2100 | 30 | 13.1777 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 2 - Nålemagervej 116 | Nålemagervej 116, 8920 Randers NV | 730-019501-002 | 101 | Varmefordelingspumpe | BBR 2 - Nr. 116 - Teknikrum i kælder (VA25) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (VA01) - VA01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-40. Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (VA02) - VA02 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (VA03) - VA03 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (VA04) - VA04 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-40. Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (VA05) - VA05 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (VA06) - VA06 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum v. skolekøkken (VA11) - VE04 - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UMS 25-40. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5060 - Ingeniørgang (VA12) - VE03 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5060 - Ingeniørgang (VA13) - VE02 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5060 - Ingeniørgang (VA14) - VE01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 4 - Niveau 1 - Ingeniørgang (VA19) - VE05 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 5 - Niveau 1 - Ingeniørgang (VA20) - VE08 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 6 - Niveau 5 - Ventilationsrum (VA15) - VE21 - Vent. Musik - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 6 - Niveau 5 - Ventilationsrum (VA16) - VE14 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 8 - Niveau 5 - Ingeniørgang (VA17) - VE10 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 7 - Niveau 5 - Ventilationsrum (VA18) - VE11 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. SFO - Niveau 1 - Rum 1224 - Teknikrum i væg (VA21) - VE09 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. SFO - Niveau 1 - Rum 1227 - Teknikrum (VA07) - VA07 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-80. SFO - Niveau 1 - Rum 1227 - Teknikrum (VA08) - VA08 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. SFO - Niveau 1 - Rum 1227 - Teknikrum (VA09) - VA09 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-80. SFO - Niveau 1 - Rum 1227 - Teknikrum (VA10) - VA10 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-40. SFO - Niveau 1 - Rum 1227 - Teknikrum (VA22) - VE06 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. SFO - Niveau 1 - Rum 1227 - Teknikrum (VA23) - VE07 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Hal - Loftsrum (VA24) - VE15 - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-40. BBR 2 - Nr. 116 - Teknikrum i kælder (VA25) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. | BBR 2 - Nr. 116 - Teknikrum i kælder (VA25) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 1.76 | 0.04728 | 240 | 528 | 4500 | 15 | 8.5227 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 2 - Gymnastik & svømmehal | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-002 | 739 | Belysning | BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.7383 | 0.043243 | 119 | 492.2 | 10000 | 15 | 20.3169 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(283) SMIFF ¦ BBR 2 (Klubhus) | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-002 | 135 | Belysning | BBR 2 - Opholdsrum - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Bad & toiletter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Vindfang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gang v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fyrrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Opholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Køkken, butik & kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Opholdsrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.2688 | 0.047071 | 323 | 849.8812 | 1300 | 5 | 1.5296 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie | Idræt
(1200) Firkløverskolen ¦ BBR 2 - Tandklinik | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-002 | 171 | Belysning | BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.37964 | 0.001703 | 9 | 31.6364 | 1250 | 15 | 39.5115 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1200) Firkløverskolen ¦ BBR 2 - Tandklinik | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-002 | 171 | Belysning | BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Udskiftning af glødepærer til LED | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 9.3727 | 0.008572 | 46 | 187.4545 | 100 | 5 | 0.53346 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1200) Firkløverskolen ¦ BBR 2 - Tandklinik | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-002 | 171 | Bygningsdele | BBR 2 - Tandklinik - Efterisolering af loftsrum med 250-300 mm isolering | Fløj A, B, C & F - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Skolekøkken - Loftsrum er isoleret med 450 mm granulat. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Tilbygn. 2001 (lærerforberedelse) - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 7. Fløj D - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj E - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj F - Tilbygn. 1993 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 6. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Tilbygn. 2010 - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.302. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 16. BBR 2 - Tandklinik - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | BBR 2 - Tandklinik - Efterisolering af loftsrum med 250-300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.6921 | 0.71604 | 3510 | 2233.6364 | 52800 | 40 | 23.6386 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1200) Firkløverskolen ¦ BBR 2 - Tandklinik | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-002 | 171 | Brugsvandsrør | BBR 2 - Tandklinik - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. Fløj B - Kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. BBR 2 - Tandklinik - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. | BBR 2 - Tandklinik - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 23.8182 | 0.26724 | 1310 | 833.6364 | 1050 | 30 | 1.2595 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1200) Firkløverskolen ¦ BBR 2 - Tandklinik | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-002 | 171 | Belysning | BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.67208 | 0.025405 | 135 | 501.8182 | 11200 | 15 | 22.3188 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1200) Firkløverskolen ¦ BBR 2 - Tandklinik | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-002 | 171 | Belysning | BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.81 | 0.089344 | 472 | 1653.0909 | 13700 | 15 | 8.2875 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1200) Firkløverskolen ¦ BBR 2 - Tandklinik | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-002 | 171 | Vinduer & døre | BBR 2 - Tandklinik - Udskiftning af vindue med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude med varm kant. Fløj A - Østfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj A - Sydfacade - Vindue er monteret med 1 lag glas. Fløj A - Vestfacade - Vinduer (mellem Fløj B & F) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj B - Vinduer & døre er monteret med 2 & 3 lags energirude med kold & varm kant. Fløj B - Tilbygn. 2006 - Vestfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj C - Sydfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj C - Vinduespartier i mellemgang er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj C - Tilbygn. 2001 - Sydfacade - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj D - Vestfacade - Vindue (sideparti) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj D - Sydfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj E - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj E - Østfacade - Vindfang ved fløj D - Vinduer & døre er monteret med 1 lag glas. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Vinduer (tagvinduer) vurderes at være monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj E - Tilbygn. 2001 - Vinduer og døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte vinduer dog med varm kant. Fløj F - Nordfacade (undervisning) - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 2 - Tandklinik - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 2 - Tandklinik - Vinduer (sideparti ved dør og 1.stk vindue i toilet nordfacade) er monteret med 1 lag glas. BBR 2 - Tandklinik - Vindue (1 stk. i toilet nordfacade) er monteret med 2 lags termorude. | BBR 2 - Tandklinik - Udskiftning af vindue med 2 lags termorude til nyt vindue monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.45455 | 0.01224 | 60 | 38.1818 | 2520 | 30 | 66 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1200) Firkløverskolen ¦ BBR 2 - Tandklinik | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-002 | 171 | Vinduer & døre | BBR 2 - Tandklinik - Udskiftning af vinduer med 1 lags glas | Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude med varm kant. Fløj A - Østfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj A - Sydfacade - Vindue er monteret med 1 lag glas. Fløj A - Vestfacade - Vinduer (mellem Fløj B & F) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj B - Vinduer & døre er monteret med 2 & 3 lags energirude med kold & varm kant. Fløj B - Tilbygn. 2006 - Vestfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj C - Sydfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj C - Vinduespartier i mellemgang er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj C - Tilbygn. 2001 - Sydfacade - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj D - Vestfacade - Vindue (sideparti) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj D - Sydfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj E - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj E - Østfacade - Vindfang ved fløj D - Vinduer & døre er monteret med 1 lag glas. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Vinduer (tagvinduer) vurderes at være monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj E - Tilbygn. 2001 - Vinduer og døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte vinduer dog med varm kant. Fløj F - Nordfacade (undervisning) - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 2 - Tandklinik - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 2 - Tandklinik - Vinduer (sideparti ved dør og 1.stk vindue i toilet nordfacade) er monteret med 1 lag glas. BBR 2 - Tandklinik - Vindue (1 stk. i toilet nordfacade) er monteret med 2 lags termorude. | BBR 2 - Tandklinik - Udskiftning af vinduer med 1 lags glas til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 1.0337 | 0.09588 | 470 | 299.0909 | 8680 | 30 | 29.0213 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 2 - Nålemagervej 116 | Nålemagervej 116, 8920 Randers NV | 730-019501-002 | 101 | Vinduer & døre | BBR 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas | BBR 1 - Skole - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energi rude med varm/kold kant. Enkelte steder er vinduer og døre monteret med 2 lags energi rude med varm kant. Vinduer og døre i ungdomskolen er generelt monteret med 3 lags termorude. Enkelte steder i fløj 1 er vinduer og døre monteret med 2 lags termorude, og i kælder er vinduer og døre monteret med 1 lags glas. I SFO'en er flere vinduer og døre monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energi rude med varm kant. Med undtagelsen af sidepartiet til hoveddøren, der monteret med 1 lags glas. | BBR 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.477 | 0.01495 | 230 | 152.72 | 3102 | 30 | 20.3117 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 2 - Gymnastik & svømmehal | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-002 | 739 | Vinduer & døre | BBR 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas | BBR 1 - Rismølleskolen - Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude. Enkelte vinduer og døre er monteret med 1 lag glas. Vinduer og døre i forbindelsegange er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Gymnastiksal & svømmehal - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte døre er monteret med 1 lag glas. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte dør er monteret med 1 lag glas. BBR 4 - SFO - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. TIlbygning og døre er monteret med 3 lags energirude. BBR 7 - Fysik & Biologi - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | BBR 2 - Udskiftning af yderdøre med 1 lags glas til nye yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.2534 | 0.1534 | 2360 | 1567.04 | 37506 | 30 | 23.9343 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 2 - Gymnastik & svømmehal | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-002 | 739 | Vinduer & døre | BBR 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | BBR 1 - Rismølleskolen - Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude. Enkelte vinduer og døre er monteret med 1 lag glas. Vinduer og døre i forbindelsegange er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Gymnastiksal & svømmehal - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte døre er monteret med 1 lag glas. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte dør er monteret med 1 lag glas. BBR 4 - SFO - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. TIlbygning og døre er monteret med 3 lags energirude. BBR 7 - Fysik & Biologi - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | BBR 2 - Forbindelsesgange - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.65688 | 1.4345 | 22070 | 14654.48 | 669280 | 30 | 45.6707 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 2 - Nålemagervej 116 | Nålemagervej 116, 8920 Randers NV | 730-019501-002 | 101 | Bygningsdele | BBR 2 - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 100 mm | BBR 1 - Skole, Indskoling - Ydervægge består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig 20 mm isolerin afsluttet med en teglsten. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 46. BBR 1 - Skole - Ydervægge består af 15 cm massiv porebetonvæg med indvendig pladebeklædning og 40 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 42. BBR 1 - Skole - Ydervægge består af 15 cm massiv porebetonvæg med indvendig pladebeklædning og 40 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 6. BBR 1 - Skole - Ydervægge består af 25 cm massiv betonvæg med indvendig 50 mm isolering og afsluttes med en molersten. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 6. BBR 2 - Ydervægge består af 29 cm massiv og uisoleret porebetonvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | BBR 2 - Udvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.54342 | 0.01885 | 290 | 192.56 | 14174 | 40 | 73.6082 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(648) Rismøllegården ¦ BBR 2 - Hvide bygning | Udbyhøjvej 95, 8930 Randers NØ | 730-016768-002 | 132 | Belysning | BBR 2 - Vaskeri - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 2 - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | BBR 2 - Vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.39528 | 0.005733 | 9 | 65.88 | 2500 | 15 | 37.9478 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 2 - Afd. E | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-002 | 787 | Fjernvarme uden veksler | BBR 2: Konvertering til fjernvarme uden veksler | BBR 3 - Afd. B - Hovedteknikrum (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Viesmann type Vitocrossal 300 isoleret og med kappe. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 20.7219 | 17.1009 | -1861 | 51804.628 | 50000 | 20 | 0.96516 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1738) Kildevang ¦ BBR 3 - Randersvej 23C-D | Randersvej 23C, 8870 Langå | 730-033424-003 | 1250 | Bygningsdele | BBR 3 - 23C-D - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | BBR 1 - Det flade tag (built-up tag) vurderes isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 2 - 23B - Det flade tag (built-up tag) vurderes isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 3 - 23C-D - Det flade tag (built-up tag) vurderes at være isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt i år 2000. BBR 4 - 23E-F - Det flade tag (built-up tag) vurderes at være isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt i år 2000. BBR 5 - 23G - Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale D03. BBR 5 - 23G - Det flade tag (built-up tag) over tidligere atriumgård vurderes at være isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 5 - 23G - Tilbygning 2003 - Det flade tag (built-up tag) over tidligere atriumgård vurderes at være isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | BBR 3 - 23C-D - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.15001 | 0.6253 | 9620 | 4810 | 1282585.5 | 40 | 266.6498 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 3 - Randersvej 23C-D | Randersvej 23C, 8870 Langå | 730-033424-003 | 1250 | Belysning | BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.359 | 0.17848 | 906 | 1812 | 20000 | 15 | 11.0375 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Ventilation | BBR 3 - Afd B & C - Etablering af mekanisk ventilationsaggregater med varmegenvinding | Der er generelt naturlig ventilation i bygningerne. Bygningerne er normal tætte, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. BBR 3 - Afd B & C - Der er monteret flere ældre udsugningsanlæg (samt enkelte nyere boksventilatorer). Flere af udsuningsanlæggene er defekte. | BBR 3 - Afd B & C - Der foreslåes etablering af nye mekaniske ventilationsaggregater med varmegenvinding via modstrømsvekslere. | 1.8072 | 28.7041 | 140439 | 135536.7 | 1500000 | 20 | 11.0671 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.43944 | 0.008572 | 46 | 183.1 | 6250 | 15 | 34.1344 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Installation af bevægelsesmelder | 2.5752 | 0.02055 | 110 | 429.2 | 2500 | 15 | 5.8248 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.4726 | 0.11505 | 611 | 2233.4 | 22750 | 15 | 10.1863 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2207 | 0.041577 | 221 | 813.8 | 10000 | 15 | 12.288 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.0933 | 0.16493 | 877 | 3239.8 | 44450 | 15 | 13.72 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Bygningsdele | BBR 3 - Afd. B & C - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | BBR 1 - Gl. Skole - Loftsrum over udnyttet loftsrum vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 2 - Afd. E - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld ovenpå støbt betondæk. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 3 - Afd. B & C - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 5 - Afd. A & D - Loftsrum er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. | BBR 3 - Afd. B & C - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.7264 | 4.8246 | 23650 | 24359.5 | 564400 | 40 | 23.1696 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Vinduer & døre | BBR 3 - Afd. B & C - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | BBR 1 - Gl. Skole - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinuder over døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Gl. Skole - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 2 - Afd. E - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energiruder med varm kant. Vinduer i nordfacade samt indgangsparti vestfacade er monteret med 1 lags glas. Enkelte vinduer i østfacaden er monteret med 2 lags termoruder. BBR 3 - Afd. B & C - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 4 - SFO - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 5 - Afd. A & D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux, der vurderes monteret med 2 lags termorude. BBR 6 - Minihal - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | BBR 3 - Afd. B & C -Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.038 | 15.8571 | 77729 | 79989.5 | 2311930 | 30 | 28.9029 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.4049 | 0.10809 | 575 | 2130.8 | 22750 | 15 | 10.6767 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse -Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse -Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0108 | 0.012569 | 67 | 252.7 | 3750 | 15 | 14.8397 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Installation af bevægelsesmelder | 0.8088 | 0.0038 | 20 | 67.4 | 1250 | 15 | 18.546 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.4726 | 0.11505 | 611 | 2233.4 | 22750 | 15 | 10.1863 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Installation af bevægelsesmelder | 1.3536 | 0.01689 | 90 | 338.4 | 3750 | 15 | 11.0816 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Installation af bevægelsesmelder | 1.4118 | 0.027095 | 145 | 564.7 | 6000 | 15 | 10.6251 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.85376 | 0.048643 | 259 | 967.6 | 17000 | 15 | 17.5692 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.78698 | 0.02815 | 150 | 564 | 10750 | 15 | 19.0603 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3912 | 0.003603 | 19 | 65.2 | 2500 | 15 | 38.3436 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.5128 | 0.007009 | 37 | 128.2 | 3750 | 15 | 29.2512 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.5128 | 0.007009 | 37 | 128.2 | 3750 | 15 | 29.2512 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.4284 | 0.058734 | 312 | 1142.7 | 12000 | 15 | 10.5014 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Installation af bevægelsesmelder | 1.0284 | 0.004321 | 23 | 85.7 | 1250 | 15 | 14.5858 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Belysning | BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.5128 | 0.007009 | 37 | 128.2 | 3750 | 15 | 29.2512 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Belysning | BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.2112 | 0.001576 | 8 | 17.6 | 1250 | 15 | 71.0227 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Bygningsdele | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Forbindelsesbro/gang - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)4.7. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Forbindelsesbro/gang - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)4.7. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Forbindelsesbro/gang og kvist - Ydervægge er udført som let konstruktion med udvendig med let beklædning og indvendig beton. Hulrum er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)4.6. | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.18217 | 0.0143 | 220 | 146.08 | 32076 | 40 | 219.5783 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Bygningsdele | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Vandret skunk og loftsrum er uisoleret. Lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. TA-400-01. Der er ikke lavet forslag om efterisolering af gældende konstruktion pga. de tekniske installationer der kan dog overvejes af isolere ved en renovering. Loftsrum ved musik er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.63788 | 0.092497 | 1421 | 945.08 | 59264 | 40 | 62.7079 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Belysning | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.68568 | 0.010067 | 31 | 114.28 | 2500 | 15 | 21.8761 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Belysning | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.57136 | 0.012569 | 37 | 142.84 | 3750 | 15 | 26.2532 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Belysning | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.4175 | 0.016647 | 51 | 189 | 2000 | 15 | 10.582 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Belysning | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.17796 | 0.005201 | 13 | 59.32 | 5000 | 15 | 84.2886 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Bygningsdele | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Lodrette skunkvægge ved musik er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skråvægge vurderes isoleret med gns. 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld over massivt betondæk. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)4.5. | BBR 3 - Bygning fra 1995 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.2408 | 0.1939 | 2981 | 1980.92 | 329059.5 | 40 | 166.1145 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Ventilation | BBR 3 - Bygning fra 1995 (VENT08) - VE03 - Udskiftning til modstrømsveksler i ventilationsanlæg | Loftsrum nord (VENT01) - VE02B - Der er monteret et nyt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Danvent type DV-40. Aggregat er med roterende varmeveksler, frekvensomformere og vandbåren varmeflade. Luftmængden er angivet til 10.000 m³/h på mærkepladen, pga. VAV-anlæg er luftmængden ganget med en faktor 0,5 i energimærket. Loftsrum nord (VENT02) - VE02A - Der er monteret et nyt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Danvent type DV-25. Aggregat er med roterende varmeveksler, frekvensomformere og vandbåren varmeflade. Luftmængden er angivet til 6.400 m³/h på mærkepladen, pga. VAV-anlæg er luftmængden ganget med en faktor 0,5 i energimærket. Loftsrum nord (VENT03) - VE07 - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg fabrikat LTS type Excellent der ventilerer Natur & Teknik. Aggregat er med roterende varmeveksler og vandbåren varmeflade. Loftsrum øst (VENT04) - VE01A - Der er monteret et nyt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Danvent type DV-25. Aggregat er med roterende varmeveksler, frekvensomformere og vandbåren varmeflade. Luftmængden er angivet til 6.675m³/h på mærkepladen, pga. VAV-anlæg er luftmængden ganget med en faktor 0,5 i energimærket. Loftsrum øst (VENT05) - VE01B - Der er monteret et nyt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Danvent type DV-40. Aggregat er med roterende varmeveksler, frekvensomformere og vandbåren varmeflade. Luftmængden er angivet til 12.000 m³/h på mærkepladen, pga. VAV-anlæg er luftmængden ganget med en faktor 0,5 i energimærket. Loftsrum nord (VENT06) - VE05 - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Danvent type Spar 08-Q1-V der ventilerer Rum 3.1 - Madkundskab. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Luftmængden ved sidste service blev målt til ca. 800 m³/h, hvilket er anvendt i energimærket. Kælder - Rum 0.21 - Værksted (VENT07) - Der er monteret et nyt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Salde type Ahu Ris 2200 WHL Eko 3.0. Aggregat er med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. BBR 3 - Bygning fra 1995 (VENT08) - VE03 - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Exhausto type VEX 2.5 der ventilerer bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningerne. Bygningerne er normal tætte, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | BBR 3 - Bygning fra 1995 (VENT08) - VE03 - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med modstrømsveksler. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 0.54216 | 0.32238 | 3928 | 3388.48 | 125000 | 20 | 36.8897 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Belysning | BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Udskiftning af halogenpærer til LED | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Udskiftning af halogenpærer til 5W LED. | 3.186 | 0.005595 | 15 | 63.72 | 100 | 5 | 1.5694 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Bygningsdele | BBR 3 - Bygning fra 2005 - Forbindelsesbro/gang - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Tilbygning - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Forbindelsesbro/gang - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)4.7. | BBR 3 - Bygning fra 2005 - Forbindelsesbro/gang - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.62218 | 0.1653 | 2541 | 1688.76 | 108570 | 40 | 64.2898 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Belysning | BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.25056 | 0.007368 | 24 | 83.52 | 5000 | 15 | 59.8659 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Belysning | BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Udskiftning af halogenpærer til LED | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Udskiftning af halogenpærer til 5W LED. | 3.186 | 0.005595 | 15 | 63.72 | 100 | 5 | 1.5694 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ SFO ¦ Skolevej 2D, 8920 Randers NV | Skolevej 2D, 8920 Randers NV | 730-010997-003 | 1572 | Bygningsdele | BBR 3 - Bygning fra 2005 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Lodrette skunkvægge ved musik er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skråvægge vurderes isoleret med gns. 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld over massivt betondæk. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)4.5. | BBR 3 - Bygning fra 2005 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.24648 | 0.14645 | 2251 | 1496.2 | 242812.5 | 40 | 162.2861 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  | Daginstitution
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-003 | 425 | Bygningsdele | BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | BBR 1 - Rismølleskolen - Det flade tag er generelt isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 14. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Over gang, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 2 - Gymnastisk & Svømmehal - Tag over hallerne - Det flade tag er efterisoleret til en tykkelse på 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftpersonales oplysninger. BBR 2 - Gymnastiksal & Svømmehal - Det flade tag over den resterende del af bygningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 7 - Fysik & Biologi - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2107. | BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.62898 | 0.33085 | 5090 | 3379.76 | 214935 | 40 | 63.5948 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-003 | 425 | Bygningsdele | BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering | BBR 1 - Rismølleskolen - Gulv mod krybekælder udført af beton der er isoleret med 60 mm klinkerbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 2 - Gymnastiksal & Svømmehal - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 60 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 60 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. | BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm Udførelsen foreslåes med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 1.3252 | 0.3276 | 5040 | 3346.56 | 101016 | 40 | 30.185 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-003 | 425 | Bygningsdele | BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Der var ikke adgang til loftsrum ved besigtigelsen. BBR 4 - SFO - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 4. | BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.4675 | 0.3549 | 5460 | 3625.44 | 98820 | 40 | 27.2574 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-003 | 425 | Belysning | BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.4103 | 0.28791 | 644 | 3290.72 | 35000 | 15 | 10.636 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-003 | 425 | Belysning | BBR 3 - Materialerum - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 3 - Materialerum - Installation af bevægelsesmelder | 0.36912 | 0.002699 | 7 | 30.76 | 1250 | 15 | 40.6372 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-003 | 425 | Belysning | BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.76776 | 0.04478 | 100 | 511.84 | 10000 | 15 | 19.5374 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-003 | 425 | Vinduer & døre | BBR 3 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | BBR 1 - Rismølleskolen - Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude. Enkelte vinduer og døre er monteret med 1 lag glas. Vinduer og døre i forbindelsegange er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Gymnastiksal & svømmehal - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte døre er monteret med 1 lag glas. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte dør er monteret med 1 lag glas. BBR 4 - SFO - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. TIlbygning og døre er monteret med 3 lags energirude. BBR 7 - Fysik & Biologi - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | BBR 3 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.67375 | 0.22815 | 3510 | 2330.64 | 103776 | 30 | 44.5268 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 3 - Afd. B & C | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-003 | 4586 | Fjernvarme uden veksler | BBR 3: Konvertering til fjernvarme uden veksler | BBR 3 - Afd. B - Hovedteknikrum (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Viesmann type Vitocrossal 300 isoleret og med kappe. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 15.7271 | 87.1611 | -11712 | 275224.65 | 350000 | 20 | 1.2717 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Varmefordelingspumpe | BBR 4 - (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg, Grundfos Magna3 32-100 | Teknikrum i kælder (Skole) - På varmefordelingsanlægget er monteret tre automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 195 W, pumperne er placeret i en unit, men i forbindelse med kedlerne. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UPER 32-80. Teknikrum i kælder (Skole) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 56 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-40. BBR 4 - (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret treautomatisk modulerende pumper, en på varmekreds, to til varmeflade på ventilationsanlæg til omklædning og cafeteria. Pumperne har en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. BBR 4 - (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Teknikrum i kælder VE01 (VA18) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Teknikrum i kælder VE02 (VA19) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Teknikrum i kælder VE03 (VA20) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. | BBR 4 - (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-100 med en max-effekt på 180 W. | 0.18975 | 0.013593 | 69 | 151.8 | 12000 | 15 | 79.0514 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(1738) Kildevang ¦ BBR 4 - Randersvej 23E-F | Randersvej 23E, 8870 Langå | 730-033424-004 | 1355 | Belysning | BBR 4 - 23E-F - Depot - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 4 - 23E-F - Depot - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 4.8 | 0.009456 | 48 | 96 | 100 | 5 | 1.0417 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 4 - Randersvej 23E-F | Randersvej 23E, 8870 Langå | 730-033424-004 | 1355 | Bygningsdele | BBR 4 - 23E-F - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | BBR 1 - Det flade tag (built-up tag) vurderes isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 2 - 23B - Det flade tag (built-up tag) vurderes isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 3 - 23C-D - Det flade tag (built-up tag) vurderes at være isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt i år 2000. BBR 4 - 23E-F - Det flade tag (built-up tag) vurderes at være isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt i år 2000. BBR 5 - 23G - Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale D03. BBR 5 - 23G - Det flade tag (built-up tag) over tidligere atriumgård vurderes at være isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 5 - 23G - Tilbygning 2003 - Det flade tag (built-up tag) over tidligere atriumgård vurderes at være isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | BBR 4 - 23E-F - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.14919 | 0.67535 | 10390 | 5195 | 1392835.5 | 40 | 268.1108 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 4 - Randersvej 23E-F | Randersvej 23E, 8870 Langå | 730-033424-004 | 1355 | Belysning | BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.442 | 0.19601 | 995 | 1990 | 20700 | 15 | 10.402 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 4 - Dragerne | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-004 | 204 | Belysning | BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.642 | 0.003673 | 19 | 53.5 | 1250 | 15 | 23.3645 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 4 - Dragerne | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-004 | 204 | Belysning | BBR 4 - Dragerne - Depot - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 4 - Dragerne - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.642 | 0.003673 | 19 | 53.5 | 1250 | 15 | 23.3645 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 4 - Dragerne | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-004 | 204 | Bygningsdele | BBR 4 - Dragerne - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | BBR 2 - Børnehave - Loftsrum er isoleret med 500 mm mineraluld/granulat. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen i øst- & mellemfløj, det var ikke adgang til vestfløj. BBR 4 - Dragerne - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 5 - Dagplejen - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 7 - Alferne - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | BBR 4 - Dragerne - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1355 | 0.36489 | 1789 | 1853.2 | 65280 | 40 | 35.2256 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 4 - Dragerne | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-004 | 204 | Belysning | BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Installation af bevægelsesmelder | 1.5689 | 0.057363 | 299 | 915.2 | 8750 | 15 | 9.5608 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 4 - Dragerne | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-004 | 204 | Ventilation | BBR 4 - Dragerne - Loft (VENT01) - Udskiftning til ventilationsaggregat med modstrømsveksler | BBR 1 - Kontor - 1.sal - Teknikrum i skunk (VENT01) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 800 S der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Loft (VENT01) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 800 S der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Loft (VENT02) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 1200 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnhave - Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. BBR 4 - Dragerne - Loft (VENT01) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type GE 800 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 5 - Dagplejen - Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. BBR 7 - Alferne - Loft (VENT01) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type GE 800 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. | BBR 4 - Dragerne - Loft (VENT01) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med modstrømsveksler samt montering af vandbåren varmeflade. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 1.2269 | 0.67651 | 3433 | 7361.3604 | 120000 | 20 | 16.3013 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 4 - Dragerne | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-004 | 204 | Belysning | BBR 4 - Dragerne - WC - Udskiftning af halogen til LED | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 4 - Dragerne - WC - Udskiftning af halogen til 5W LED. | 1.6 | 0.006361 | 33 | 96 | 300 | 5 | 3.125 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 4 - SFO | Stangerumvej 10, 8983 Gjerlev J | 730-002015-004 | 343 | Bygningsdele | BBR 4 - SFO - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | BBR 2 - Afd. E - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 4 - SFO - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. BBR 5 - Afd. A & D - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 6 - Minihal - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.291. | BBR 4 - SFO - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.19037 | 0.4136 | 2027 | 2072.6 | 435492 | 40 | 210.1187 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 4 - SFO | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-004 | 442 | Bygningsdele | BBR 4 - SFO - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Der var ikke adgang til loftsrum ved besigtigelsen. BBR 4 - SFO - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 4. | BBR 4 - SFO - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.61593 | 0.2132 | 3280 | 2177.92 | 141440 | 40 | 64.9427 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 4 - SFO | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-004 | 442 | Belysning | BBR 4 - SFO - Garderobe - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 4 - SFO - Garderobe - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.87904 | 0.019346 | 58 | 219.76 | 3750 | 15 | 17.0641 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 4 - SFO | Stangerumvej 10, 8983 Gjerlev J | 730-002015-004 | 343 | Belysning | BBR 4 - SFO - Generelt - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 4 - SFO - Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.3002 | 0.35598 | 1882 | 6609.1 | 76250 | 15 | 11.5371 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 4 - SFO | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-004 | 442 | Belysning | BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.62628 | 0.018361 | 53 | 208.76 | 5000 | 15 | 23.9509 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 4 - SFO | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-004 | 442 | Belysning | BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - Gange generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Rum 16-19, 25-28, 30-34, 36-39 - Undervisning generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Wc generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, LED og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 5-8 (inkl. gang, entre og mødelokale) & 20-21 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 12 v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Køkken v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Wc v. personalerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Fløj 1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 1 - Entre v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Kopi & wc v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Depotrum (vestende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14 - EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 14a - Depot v. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 1 - Rengøringsrum (østende) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22-24 - Musik og kl. lokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 22a - Depotrum v. musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Vaskeri & trapperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Rum 29 - Kl. lokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 2 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Kopirum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er monteret manuel lysdæmper. BBR 1 - Fløj 3 - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - PLC inkl. bokse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Rum 42 & 43 - Mellemrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 3 - Bogdepot (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Gang v. håndværk/design - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 1 - Fløj 4 - Håndværk/design - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Billedkunst, madkassen, natur/teknik & hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Teknisk service - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Fløj 4 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kælderdepoter og gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Brugstiden af disse rum er meget sparsomme, så der er ikke lavet forslag til forbedringer, ved en udskiftning anbefales at anvende LED evt. med indbygget bevægelsesmelder hvor dette giver mening. BBR 2 - Svømmehal inkl. omklædning og birum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Depotrum v. entre svømmehal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Depotrum i Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Bad v. Gymnastiksal - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 2 - Cykelservice - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 2 - Lagerrum (østende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Kælder under svømmehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Gymnastiksal og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Omklædning v. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer i bad. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Materialerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Lagerrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - WC - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. BBR 4 - SFO - Kontor & puderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - SFO - Rum 5 - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med lux-føler. BBR 7 - Fysik & Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør i entre. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 7 - Fysik & Biologi - Teknrikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 4 - SFO - Rum 1-4 - Stuer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.86723 | 0.22865 | 638 | 2601.68 | 45000 | 15 | 17.2965 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 4 - SFO | Stangerumvej 10, 8983 Gjerlev J | 730-002015-004 | 343 | Cirkulationspumpe | BBR 4 - SFO - Teknikrum (BV08) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Comfort 15-14 | BBR 3 - Afd. B - Teknikrum i midten (BV04) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-60 N. Effekten blev aflæst til 5 W ved gennemgangen, dette er anvendt i energimærket. BBR 3 - Afd. B - Teknikrum, sydende (BV06) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-60 N. Effekten blev aflæst til 10 W ved gennemgangen, dette er anvendt i energimærket. BBR 4 - SFO - Teknikrum (BV08) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe uden trinregulering med en effekt på 25 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 15-13 B. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum (BV10) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-60 N. Effekten blev aflæst til 7 W ved gennemgangen, dette er anvendt i energimærket. | Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Comfort 15-14 , med en max-effekt på 7 W. | 4.0665 | 0.11499 | 578 | 1084.4 | 4000 | 15 | 3.6887 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 4 - SFO | Stangerumvej 10, 8983 Gjerlev J | 730-002015-004 | 343 | Vinduer & døre | BBR 4 - SFO - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | BBR 1 - Gl. Skole - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinuder over døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Gl. Skole - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 2 - Afd. E - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energiruder med varm kant. Vinduer i nordfacade samt indgangsparti vestfacade er monteret med 1 lags glas. Enkelte vinduer i østfacaden er monteret med 2 lags termoruder. BBR 3 - Afd. B & C - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 4 - SFO - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 5 - Afd. A & D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux, der vurderes monteret med 2 lags termorude. BBR 6 - Minihal - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | BBR 4 - SFO - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.0058 | 1.1824 | 5795 | 5927.9 | 176814 | 30 | 29.8274 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 4 - SFO | Stangerumvej 10, 8983 Gjerlev J | 730-002015-004 | 343 | Bygningsdele | BBR 4 - SFO - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | BBR 1 - Gl. Skole - Lodrette skunkvægge er isoleret med 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Gl. Skole - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Gl. Skole - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 4 - SFO - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. BBR 5 - Afd. A & D - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 5 - Afd. A & D - Tilbygning 2005 - Skråvægge er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.282a. | BBR 4 - SFO - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.36117 | 0.59194 | 2901 | 2965.8 | 328467.5 | 40 | 110.7517 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 4 - SFO | Stangerumvej 10, 8983 Gjerlev J | 730-002015-004 | 343 | Fjernvarme uden veksler | BBR 4: Konvertering til fjernvarme uden veksler | BBR 3 - Afd. B - Hovedteknikrum (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Viesmann type Vitocrossal 300 isoleret og med kappe. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 4.7782 | 4.3637 | -706 | 11945.454 | 50000 | 20 | 4.1857 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1738) Kildevang ¦ BBR 5 - Randersvej 23G | Randersvej 23G, 8870 Langå | 730-033424-005 | 1547 | Belysning | BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.9104 | 0.15681 | 796 | 1592 | 12500 | 15 | 7.8518 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 5 - Randersvej 23G | Randersvej 23G, 8870 Langå | 730-033424-005 | 1547 | Belysning | BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.104 | 0.036248 | 184 | 368 | 5000 | 15 | 13.587 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 5 - Randersvej 23G | Randersvej 23G, 8870 Langå | 730-033424-005 | 1547 | Belysning | BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0128 | 0.041567 | 211 | 422 | 6250 | 15 | 14.8104 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 5 - Randersvej 23G | Randersvej 23G, 8870 Langå | 730-033424-005 | 1547 | Belysning | BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 6.125 | 0.048265 | 245 | 490 | 400 | 5 | 0.81633 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 5 - Randersvej 23G | Randersvej 23G, 8870 Langå | 730-033424-005 | 1547 | Belysning | BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.104 | 0.036248 | 184 | 368 | 5000 | 15 | 13.587 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 5 - Randersvej 23G | Randersvej 23G, 8870 Langå | 730-033424-005 | 1547 | Belysning | BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0509 | 0.12076 | 613 | 1226 | 17500 | 15 | 14.2741 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 5 - Randersvej 23G | Randersvej 23G, 8870 Langå | 730-033424-005 | 1547 | Belysning | BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.238 | 0.073481 | 373 | 746 | 5000 | 15 | 6.7024 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 5 - Randersvej 23G | Randersvej 23G, 8870 Langå | 730-033424-005 | 1547 | Belysning | BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.104 | 0.036248 | 184 | 368 | 5000 | 15 | 13.587 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 5 - Randersvej 23G | Randersvej 23G, 8870 Langå | 730-033424-005 | 1547 | Belysning | BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 9.2 | 0.018124 | 92 | 184 | 100 | 5 | 0.54348 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 5 - Randersvej 23G | Randersvej 23G, 8870 Langå | 730-033424-005 | 1547 | Belysning | BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 3.5202 | 0.46925 | 2382 | 4764 | 20300 | 15 | 4.2611 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 5 - Randersvej 23G | Randersvej 23G, 8870 Langå | 730-033424-005 | 1547 | Belysning | BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.5453 | 0.22832 | 1159 | 2318 | 22500 | 15 | 9.7066 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 5 - Randersvej 23G | Randersvej 23G, 8870 Langå | 730-033424-005 | 1547 | Belysning | BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - 23A - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - 23A - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Gange og fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - Kontor & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - 23B - WC v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - 23C-D - Vaskerum, depot & bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Generelt fællesområder og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - 23E-F - Vaskerum, bryggers & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Hr. omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, spare- og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Tøjdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - WC - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - 23G - Kælder - Dameomklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Kælder - Depot v. WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Vindfang og gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, gløde-, LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - 23G - Stue - Mindre kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - 23G - Stue - Træning/massage/kontor og frokoststue - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 5.0296 | 3.6331 | 18442 | 36884 | 110000 | 15 | 2.9823 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1738) Kildevang ¦ BBR 5 - Randersvej 23G | Randersvej 23G, 8870 Langå | 730-033424-005 | 1547 | Vinduer & døre | BBR 5 - 23G - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | BBR 1 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 1 - Rytterlys vurderes at være monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 2 - 23B - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 2 - 23B - Rytterlys vurderes at være monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 3 - 23C-D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 3 - 23C-D - Rytterlys er monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 4 - 23E-F - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 4 - 23E-F - Rytterlys er monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 5 - 23G - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. 1 stk vindue (østfacade) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Vinduer i køkken og kantine er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - 23G - Rytterlys er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | BBR 5 - 23G - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.54952 | 0.42309 | 6503 | 3256 | 177754 | 30 | 54.5928 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 5 - Afd. A & D | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-005 | 1586 | Belysning | BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Installation af bevægelsesmelder | 2.5287 | 0.29306 | 1548 | 5394.6 | 32000 | 15 | 5.9319 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 5 - Afd. A & D | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-005 | 1586 | Belysning | BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.1143 | 0.002294 | 12 | 38.1 | 5000 | 15 | 131.2336 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 5 - Afd. A & D | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-005 | 1586 | Belysning | BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.5216 | 0.007206 | 38 | 130.4 | 3750 | 15 | 28.7577 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 5 - Afd. A & D | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-005 | 1586 | Bygningsdele | BBR 5 - Afd. A & D - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | BBR 2 - Afd. E - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 4 - SFO - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. BBR 5 - Afd. A & D - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 6 - Minihal - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.291. | BBR 5 - Afd. A & D - Tilbygning 2005 - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.16629 | 0.061003 | 299 | 306.8 | 73800 | 40 | 240.5476 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 5 - Afd. A & D | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-005 | 1586 | Bygningsdele | BBR 5 - Afd. A & D - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering | BBR 1 - Gl. Skole - Loftsrum over udnyttet loftsrum vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 2 - Afd. E - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld ovenpå støbt betondæk. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 3 - Afd. B & C - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 5 - Afd. A & D - Loftsrum er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. | BBR 5 - Afd. A & D - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 425 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.8408 | 1.3935 | 6830 | 6999.8 | 152100 | 40 | 21.7292 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 5 - Afd. A & D | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-005 | 1586 | Vinduer & døre | BBR 5 - Afd. A & D - Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | BBR 1 - Gl. Skole - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinuder over døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Gl. Skole - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 2 - Afd. E - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energiruder med varm kant. Vinduer i nordfacade samt indgangsparti vestfacade er monteret med 1 lags glas. Enkelte vinduer i østfacaden er monteret med 2 lags termoruder. BBR 3 - Afd. B & C - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 4 - SFO - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 5 - Afd. A & D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux, der vurderes monteret med 2 lags termorude. BBR 6 - Minihal - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | BBR 5 - Afd. A & D - Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.76111 | 0.67991 | 3333 | 3436.5 | 135454 | 30 | 39.4163 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 5 - Afd. A & D | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-005 | 1586 | Bygningsdele | BBR 5 - Afd. A & D - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering | BBR 1 - Gl. Skole - Lodrette skunkvægge er isoleret med 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Gl. Skole - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Gl. Skole - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 4 - SFO - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. BBR 5 - Afd. A & D - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 5 - Afd. A & D - Tilbygning 2005 - Skråvægge er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 1.282a. | BBR 5 - Afd. A & D - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 425 mm Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.46611 | 0.72348 | 3546 | 3636 | 312028.2 | 40 | 85.8163 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 5 - Afd. A & D | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-005 | 1586 | Belysning | BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.70152 | 0.03223 | 170 | 584.6 | 12500 | 15 | 21.3821 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 5 - Afd. A & D | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-005 | 1586 | Belysning | BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.5543 | 0.26924 | 1415 | 4704.2 | 45400 | 15 | 9.651 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 5 - Afd. A & D | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-005 | 1586 | Belysning | BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Gl. Skole - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og spare-/glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på nær i et enkelt rum. BBR 1 - Gl. Skole - Kontor, gameroom, diskotek, depot, grupperum, værksteder, entre og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Entre, køkken, DJ-rum, opholdsrum, pc-rum, gang og kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Gl. Skole - Toiletter, skab og lille gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Gl. Skole - 1.sal - Foto, gang og møderum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Afd. E - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Arbejdsværelse - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Afd. E - Forbindelsesgang - Belysningen består af armaturer med halogenspots. BBR 3 - Afd. B - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Gange & trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Depotrum v. foyer- Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Varmecentral - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B03 - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B04 - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B05 & 06 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B11-13 - Klasseværelser -Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. B - Rum B14 - Læsekursus - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. B - Rum B15 - Sløjd inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C01 & 18 - Data 1 & 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C02 & 03 - Lærerværelse og læsekursus inkl. birum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Afd. C - Rum C02a - Køkken v. lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C04, 06 & 07 - Bibliotek inkl. grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C05 - Bibliotekar - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C08 & 09 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10 - Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C10a - Birum v. lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C11 - Møderum og grupperum i gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C13 & 14 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Afd. C - Rum C15-17 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C19 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C20 - Bogdepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C22 - IT-ansvarlig - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C23 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C24 - Viceinspektør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C25 - Sekretær - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C26 - Inspektør - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Afd. C - Rum C27 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - SFO - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Kl. lokaler, køkken, vindfang, orangeri og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - WC inkl. forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. A - Hcp. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 5 - Afd. A - Rum A06 & 15 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. A - Rum A10 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D01, 03 & 04 - Biologi og fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Gange og depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Afd. D - Vindfang og trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Afd. D - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 6 - Minihal - Boldrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 6 - Minihal - Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | BBR 5 - Afd. D - Rum D02 - Grupperum inkl. birum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.44331 | 0.014215 | 75 | 258.6 | 8750 | 15 | 33.836 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 5 - Dagplejen | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-005 | 180 | Belysning | BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.8518 | 0.012569 | 67 | 252.7 | 4450 | 15 | 17.6098 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 5 - Dagplejen | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-005 | 180 | Bygningsdele | BBR 5 - Dagplejen - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | BBR 2 - Børnehave - Loftsrum er isoleret med 500 mm mineraluld/granulat. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen i øst- & mellemfløj, det var ikke adgang til vestfløj. BBR 4 - Dragerne - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 5 - Dagplejen - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 7 - Alferne - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | BBR 5 - Dagplejen - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.5602 | 1.0208 | 5005 | 5184.4 | 81000 | 40 | 15.6238 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 5 - Dagplejen | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-005 | 180 | Belysning | BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.8518 | 0.012569 | 67 | 252.7 | 4450 | 15 | 17.6098 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 5 - Dagplejen | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-005 | 180 | Belysning | BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.8518 | 0.012569 | 67 | 252.7 | 4450 | 15 | 17.6098 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 5 - Dagplejen | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-005 | 180 | Vinduer & døre | BBR 5 - Dagplejen - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | BBR 1 - Kontor - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte dog med varm kant. BBR 1 - Kontor - Nordfacade - Oplukkelige tagvindue som Velux. Vindue er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Kontor - Sydfacade - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med hhv. kold/varmt kant. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Vinduer i nordfacade, 1 stk. i østfacade samt 3 stk. i sydfacade er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Vinduer er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Yderdør er monteret med 2 lags energirude med varm kant. BBR 4 - Dragerne - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte er med varm kant i nordfacade. BBR 5 - Dagplejen - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 7 - Alferne - Nordfacade - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kantkant, enkelt dør i sydfacade er med varm kant. BBR 7 - Alferne - Østfacade - Yderdør (entre) er monteret med 2 lags termorude. | BBR 5 - Dagplejen - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.351 | 0.6374 | 3125 | 3236.3 | 71863 | 30 | 22.2053 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 5 - Dagplejen | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-005 | 180 | Belysning | BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.68632 | 0.007206 | 38 | 130.4 | 2850 | 15 | 21.8558 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 5 - Dagplejen | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-005 | 180 | Belysning | BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3912 | 0.003603 | 19 | 65.2 | 2500 | 15 | 38.3436 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 5 - Skovhuset | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-005 | 403 | Belysning | BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Udskiftning af armaturer | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.76 | 0.018715 | 95 | 190 | 3750 | 15 | 19.7368 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 5 - Skovhuset | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-005 | 403 | Bygningsdele | BBR 5 - Skovhuset - Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | BBR 5 - Skovhuset - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 5 - Skovhuset - Tilbygn. 2009 - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 8 - Fjordhuset - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 8 - Fjordhuset - Tilbygning 2015 - Loftsrum er isoleret med 340 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 5. BBR 9 - Enghuset - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 9 - Enghuset - Tilbygning 2015 - Loftsrum er isoleret med 340 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 5. BBR 12 - Lodshuset - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.1. | BBR 5 - Skovhuset - Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.58779 | 0.1198 | 1841 | 1188.8 | 80900 | 40 | 68.0518 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 5 - Skovhuset | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-005 | 403 | Automatik | BBR 5 - Skovhuset - Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Der er monteret automatik af fabrikat Danfoss type ECL 9300. Automatikken indeholder udetemperaturkompensering, hvilket betyder at fremløbstemperaturen reduceres ved øget udetemperatur. Dette giver bedre komfort og medfører reduceret varmetab fra rør. BBR 1 - Skolebygn. - Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur og returløbstermostater til gulvvarme. BBR 5 - Skovhuset - Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. BBR 5 - Skovhuset - Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Der er monteret automatik af fabrikat Danfoss. Automatikken indeholder udetemperaturkompensering, hvilket betyder at fremløbstemperaturen reduceres ved øget udetemperatur. Dette giver bedre komfort og medfører reduceret varmetab fra rør. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Der er monteret automatik af fabrikat Danfoss. Automatikken indeholder udetemperaturkompensering, hvilket betyder at fremløbstemperaturen reduceres ved øget udetemperatur. Dette giver bedre komfort og medfører reduceret varmetab fra rør. BBR 9 - Enghuset - Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. BBR 12 - Lodshuset - Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. BBR 12 - Lodshuset - Der er monteret automatik af fabrikat Danfoss ECL Comfort 310. Automatikken indeholder udetemperaturkompensering, hvilket betyder at fremløbstemperaturen reduceres ved øget udetemperatur. Dette giver bedre komfort og medfører reduceret varmetab fra rør. | BBR 5 - Skovhuset - Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 0.59888 | 0.18104 | 2775 | 1796.65 | 45000 | 15 | 25.0466 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 5 - Skovhuset | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-005 | 403 | Vinduer & døre | BBR 5 - Skovhuset - Nordvestfacade - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | BBR 1 - Skolebygning - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 1 - Skolebygning - Østfacade - Vinduer (ialt 12 stk. stue & 1.sal) er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Skolebygning - Vestfacade - Vinduer (ialt 8 stk. stue & 1.sal) er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold & varm kant. BBR 5 - Skovhuset - Sydfacade - Vindue i gang er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Nordvestfacade - Vinduer ved hovedindgang er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Østfacade - Vinduer (2 stk. 0,6x0,6m) er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Vestfacade - Vinduer (3 stk. 0,6x0,6m) er monteret med 2 lags termorude. BBR 8 - Fjordhuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinduer og dør i tilbygning 2015 er dog monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 9 - Enghuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinduer og dør i tilbygning 2015 er dog monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 12 - Lodshuset - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant (enkelt vindue i vestfacade er med varm kant). BBR 12 - Lodshuset - Vestfacade - Vinduer (1 stk på hver side af tilbygning 2019) er monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 12 - Lodshuset - Mellembygn. 2019 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. | BBR 5 - Skovhuset - Nordvestfacade - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.75152 | 0.07475 | 1150 | 741.75 | 29610 | 30 | 39.9191 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 5 - Skovhuset | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-005 | 403 | Belysning | BBR 5 - Skovhuset - Stue - Udskiftning af glødepærer til LED | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 5 - Skovhuset - Stue - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 14.4 | 0.028368 | 144 | 288 | 100 | 5 | 0.34722 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 5 - Skovhuset | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-005 | 403 | Vinduer & døre | BBR 5 - Skovhuset - Sydfacade - Udskiftning af vindue med 2 lags termorude | BBR 1 - Skolebygning - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 1 - Skolebygning - Østfacade - Vinduer (ialt 12 stk. stue & 1.sal) er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Skolebygning - Vestfacade - Vinduer (ialt 8 stk. stue & 1.sal) er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold & varm kant. BBR 5 - Skovhuset - Sydfacade - Vindue i gang er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Nordvestfacade - Vinduer ved hovedindgang er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Østfacade - Vinduer (2 stk. 0,6x0,6m) er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Vestfacade - Vinduer (3 stk. 0,6x0,6m) er monteret med 2 lags termorude. BBR 8 - Fjordhuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinduer og dør i tilbygning 2015 er dog monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 9 - Enghuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinduer og dør i tilbygning 2015 er dog monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 12 - Lodshuset - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant (enkelt vindue i vestfacade er med varm kant). BBR 12 - Lodshuset - Vestfacade - Vinduer (1 stk på hver side af tilbygning 2019) er monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 12 - Lodshuset - Mellembygn. 2019 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. | BBR 5 - Skovhuset - Sydfacade - Udskiftning af vindue med 2 lags termorude til nyt vindue monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.62379 | 0.02275 | 350 | 225.75 | 10857 | 30 | 48.093 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 5 - Skovhuset | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-005 | 403 | Cirkulationspumpe | BBR 5 - Skovhuset - Teknikrum (BV02) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 20-40 N | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. BBR 5 - Skovhuset - Teknikrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07 N. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Effekten blev aflæst til 16 W ved besigtigelsen, dette er anvendt i energimærket. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Effekten blev aflæst til 16 W ved besigtigelsen, dette er anvendt i energimærket. | BBR 5 - Skovhuset - Teknikrum (BV02) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 20-40 N, med en max-effekt på 22 W. | 2.5455 | 0.06895 | 350 | 700 | 5500 | 20 | 7.8571 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 5 - Skovhuset | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-005 | 403 | Varmefordelingspumpe | BBR 5 - Skovhuset - Teknikrum (VA01) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 333 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 50-120 F. BBR 5 - Skovhuset - Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-25. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. BBR 8 - Fjordhuset - Ventilationsrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 15-40. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40. BBR 9 - Enghuset - Ventilationsrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 15-40. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Gang (VA04-06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 52 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPM3 Auto 15-70. | BBR 5 - Skovhuset - Teknikrum (VA01) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.66 | 0.032702 | 166 | 332 | 4000 | 20 | 12.0482 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 5 - Skovhuset | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-005 | 403 | Vinduer & døre | BBR 5 - Skovhuset - Vestfacade - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | BBR 1 - Skolebygning - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 1 - Skolebygning - Østfacade - Vinduer (ialt 12 stk. stue & 1.sal) er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Skolebygning - Vestfacade - Vinduer (ialt 8 stk. stue & 1.sal) er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold & varm kant. BBR 5 - Skovhuset - Sydfacade - Vindue i gang er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Nordvestfacade - Vinduer ved hovedindgang er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Østfacade - Vinduer (2 stk. 0,6x0,6m) er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Vestfacade - Vinduer (3 stk. 0,6x0,6m) er monteret med 2 lags termorude. BBR 8 - Fjordhuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinduer og dør i tilbygning 2015 er dog monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 9 - Enghuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinduer og dør i tilbygning 2015 er dog monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 12 - Lodshuset - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant (enkelt vindue i vestfacade er med varm kant). BBR 12 - Lodshuset - Vestfacade - Vinduer (1 stk på hver side af tilbygning 2019) er monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 12 - Lodshuset - Mellembygn. 2019 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. | BBR 5 - Skovhuset - Vestfacade - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.59722 | 0.013 | 200 | 129 | 6480 | 30 | 50.2326 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 5 - Skovhuset | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-005 | 403 | Vinduer & døre | BBR 5 - Skovhuset - Østfacade - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | BBR 1 - Skolebygning - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. BBR 1 - Skolebygning - Østfacade - Vinduer (ialt 12 stk. stue & 1.sal) er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Skolebygning - Vestfacade - Vinduer (ialt 8 stk. stue & 1.sal) er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold & varm kant. BBR 5 - Skovhuset - Sydfacade - Vindue i gang er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Nordvestfacade - Vinduer ved hovedindgang er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Østfacade - Vinduer (2 stk. 0,6x0,6m) er monteret med 2 lags termorude. BBR 5 - Skovhuset - Vestfacade - Vinduer (3 stk. 0,6x0,6m) er monteret med 2 lags termorude. BBR 8 - Fjordhuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinduer og dør i tilbygning 2015 er dog monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 9 - Enghuset - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinduer og dør i tilbygning 2015 er dog monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 12 - Lodshuset - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant (enkelt vindue i vestfacade er med varm kant). BBR 12 - Lodshuset - Vestfacade - Vinduer (1 stk på hver side af tilbygning 2019) er monteret med 3 lags energirude med varm kant. BBR 12 - Lodshuset - Mellembygn. 2019 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. | BBR 5 - Skovhuset - Østfacade - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.58229 | 0.00845 | 130 | 83.85 | 4320 | 30 | 51.5206 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 5 - Afd. A & D | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-005 | 1586 | Fjernvarme uden veksler | BBR 5: Konvertering til fjernvarme uden veksler | BBR 3 - Afd. B - Hovedteknikrum (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Viesmann type Vitocrossal 300 isoleret og med kappe. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 7.3351 | 14.7246 | -3200 | 36675.314 | 100000 | 20 | 2.7266 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1924) Grønhøjskolen ¦ BBR 6 - Minihal | Nørreled 3, 8983 Gjerlev J | 730-002015-006 | 499 | Fjernvarme uden veksler | BBR 6: Konvertering til fjernvarme uden veksler | BBR 3 - Afd. B - Hovedteknikrum (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Viesmann type Vitocrossal 300 isoleret og med kappe. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 5.1089 | 5.0861 | -1144 | 12772.206 | 50000 | 20 | 3.9148 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [6 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 7 - Alferne | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-007 | 217 | Ventilation | BBR 7 - Alferne - Loft (VENT01) - Udskiftning til ventilationsaggregat med modstrømsveksler | BBR 1 - Kontor - 1.sal - Teknikrum i skunk (VENT01) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 800 S der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Loft (VENT01) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 800 S der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Loft (VENT02) - Der er monteret et gammelt mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 1200 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 2 - Børnhave - Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. BBR 4 - Dragerne - Loft (VENT01) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type GE 800 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. BBR 5 - Dagplejen - Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. BBR 7 - Alferne - Loft (VENT01) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type GE 800 der ventilerer hele bygningen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og el-varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. | BBR 7 - Alferne - Loft (VENT01) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med modstrømsveksler samt montering af vandbåren varmeflade. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 1.3218 | 0.70682 | 3589 | 7930.9 | 120000 | 20 | 15.1307 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 7 - Alferne | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-007 | 217 | Belysning | BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.7802 | 0.050149 | 267 | 996.9 | 8400 | 15 | 8.4261 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 7 - Alferne | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-007 | 217 | Belysning | BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Kontor - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Kontor & møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - Trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Kontor - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 2 - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Grupperum 3 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vaskeri - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Garderobe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Gruppe-, personale- & personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe & depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Forrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle/elektroniske forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - WC - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 4 - Dragerne - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 4 - Dragerne - Børnetoilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 4 - Dragerne - Lege-, gruppe- & kreativerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - WC (pedel) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Stue - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Dagplejen - Legerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 7 - Alferne - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparerpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 6 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 7 - Alferne - Rum 16 - Liggerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 7 - Alferne - Rum 9 - Grupperum - Installation af bevægelsesmelder | 0.5184 | 0.001633 | 9 | 43.2 | 1250 | 15 | 28.9352 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 7 - Alferne | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-007 | 217 | Vinduer & døre | BBR 7 - Alferne - Østfacade - Udskiftning af yderdør med 2 lags termorude | BBR 1 - Kontor - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte dog med varm kant. BBR 1 - Kontor - Nordfacade - Oplukkelige tagvindue som Velux. Vindue er monteret med 2 lags termorude. BBR 1 - Kontor - Sydfacade - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med hhv. kold/varmt kant. BBR 2 - Børnehave - Mellemfløj - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Vinduer i nordfacade, 1 stk. i østfacade samt 3 stk. i sydfacade er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Vinduer er monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Yderdør er monteret med 2 lags energirude med varm kant. BBR 4 - Dragerne - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte er med varm kant i nordfacade. BBR 5 - Dagplejen - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. BBR 7 - Alferne - Nordfacade - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kantkant, enkelt dør i sydfacade er med varm kant. BBR 7 - Alferne - Østfacade - Yderdør (entre) er monteret med 2 lags termorude. | BBR 7 - Alferne - Østfacade - Udskiftning af yderdør med 2 lags termorude til ny yderdør monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.3282 | 0.083837 | 411 | 424.5 | 9588 | 30 | 22.5866 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 7 - Fysik & Biologi | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-007 | 247 | Bygningsdele | BBR 7 - Fysik & Biologi - Efterisolering af fladt tag med 150 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | BBR 1 - Rismølleskolen - Det flade tag er generelt isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 14. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Over gang, Fløj 3 - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 2 - Gymnastisk & Svømmehal - Tag over hallerne - Det flade tag er efterisoleret til en tykkelse på 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftpersonales oplysninger. BBR 2 - Gymnastiksal & Svømmehal - Det flade tag over den resterende del af bygningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. BBR 7 - Fysik & Biologi - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2107. | BBR 7 - Fysik & Biologi - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 150 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.12316 | 0.0598 | 920 | 610.88 | 198400 | 40 | 324.7774 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
1995 - Rismølleskolen ¦ BBR 7 - Fysik & Biologi | Rismøllegade 15F, 8930 Randers NØ | 730-016773-007 | 247 | Bygningsdele | BBR 7 - Fysik & Biologi - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | BBR 1 - Rismølleskolen - Tilbygning, Fjøj 3 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. M1.310. BBR 1 - Rismølleskolen - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 14. BBR 3 - Gymnastiksal (drenge) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 7 - Fysik & Biologi - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2107. | BBR 7 - Fysik & Biologi - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.10701 | 0.0169 | 260 | 172.64 | 64530 | 40 | 373.7836 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 8 - Fjordhuset | Støvringgårdvej 43B, 8930 Randers NØ | 730-002442-008 | 501 | Belysning | BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.668 | 0.027383 | 139 | 278 | 2500 | 15 | 8.9928 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 8 - Fjordhuset | Støvringgårdvej 43B, 8930 Randers NØ | 730-002442-008 | 501 | Belysning | BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.56 | 0.038415 | 195 | 390 | 3750 | 15 | 9.6154 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 8 - Fjordhuset | Støvringgårdvej 43B, 8930 Randers NØ | 730-002442-008 | 501 | Varmefordelingsrør | BBR 8 - Fjordhuset - Ventilationsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | BBR 1 - Skolebygning - Varmerør i skunke vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. BBR 8 - Fjordhuset - Ventilationsrum - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. BBR 9 - Enghuset - Ventilationsrum - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. BBR 12 - Lodshuset - Garage - Varmerør er udført som stålrør og rustfri rør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 15-20 mm isolering. Der er umiddelbart ikke plads til at udføre en efterisolering af rørene. | BBR 8 - Fjordhuset - Ventilationsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.8429 | 0.013 | 200 | 129 | 2100 | 30 | 16.2791 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 9 - Enghuset | Støvringgårdvej 43C, 8930 Randers NØ | 730-002442-009 | 521 | Belysning | BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.656 | 0.027186 | 138 | 276 | 2500 | 15 | 9.058 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 9 - Enghuset | Støvringgårdvej 43C, 8930 Randers NØ | 730-002442-009 | 521 | Belysning | BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K02 - Strygerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K03 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K04 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K07 - Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K08 - Reng. grønsager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K09 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-armaturer samt sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K11 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K13 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K14 & 15 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K16 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K20 - Sløjlokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K22 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K23 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 001 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 004 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 006 & 008 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012 & 013 - Tekøkken & gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - Stue - Rum 012a - Kontor v. tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Lokaler generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 112 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 115, 116 & 117 - WC & vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 1.sal - Rum 124 - Kopirum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 1 - Skolebygn. - 2.sal . Bad & mindre lokaler - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 5 - Skovhuset - Gange & ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 5 - Skovhuset - Badeværelser - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring (dog er der bevægelsesmelder i 1 stk. badeværelse). BBR 5 - Skovhuset - Stue - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 8 - Fjordhuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 117B - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt LED- & sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 117A - HC toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 12 - Lodshuset - Fælleslokaler og gange - Belysningen består primært af armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.04 | 0.02561 | 130 | 260 | 3750 | 15 | 14.4231 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 9 - Enghuset | Støvringgårdvej 43C, 8930 Randers NØ | 730-002442-009 | 521 | Varmefordelingspumpe | BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum (VA01) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | BBR 1 - Skolebygn. - Kælder - Rum K05 - Kedelrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 333 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 50-120 F. BBR 5 - Skovhuset - Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-25. BBR 8 - Fjordhuset - Rum 118B - Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. BBR 8 - Fjordhuset - Ventilationsrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 15-40. BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40. BBR 9 - Enghuset - Ventilationsrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 15-40. BBR 12 - Lodshuset - Kælder - Gang (VA04-06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 52 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPM3 Auto 15-70. | BBR 9 - Enghuset - Rum 118A - Teknikrum (VA01) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.06 | 0.020882 | 106 | 212 | 4000 | 20 | 18.8679 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(2148) Mellerup Skolehjem - BBR 1, 5, 8, 9 & 12 ¦ BBR 9 - Enghuset | Støvringgårdvej 43C, 8930 Randers NØ | 730-002442-009 | 521 | Varmefordelingsrør | BBR 9 - Enghuset - Ventilationsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | BBR 1 - Skolebygning - Varmerør i skunke vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. BBR 8 - Fjordhuset - Ventilationsrum - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. BBR 9 - Enghuset - Ventilationsrum - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. BBR 12 - Lodshuset - Garage - Varmerør er udført som stålrør og rustfri rør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 15-20 mm isolering. Der er umiddelbart ikke plads til at udføre en efterisolering af rørene. | BBR 9 - Enghuset - Ventilationsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.8429 | 0.013 | 200 | 129 | 2100 | 30 | 16.2791 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Belysning | Birum/magasin Udskiftning af armaturer | Møde/klublokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken/kiosk - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Cafeteria & mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre & gangbelysning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Dommeromklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Birum/magasin - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Birum/magasin - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.46183 | 0.053039 | 287 | 1385.4909 | 45000 | 15 | 32.4795 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok A | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-001 | 1005 | Bygningsdele | Blok A - Bolig - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Blok A - Bolig - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Blok C, D & E - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9 samt målinger på stedet. Blok F - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9 samt målinger på stedet. Blok F - Tilbygning 2000 - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.6A samt målinger på stedet. | Blok A - Bolig - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.68538 | 0.091788 | 1404 | 937.6 | 54720 | 40 | 58.3618 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok A | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-001 | 1005 | Bygningsdele | Blok A - Bolig - Udvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Blok A - Bolig - Lodrette skunkvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.01A. Blok A - Bolig - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.01A. | Blok A - Bolig - Udvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.19145 | 0.025547 | 391 | 260.96 | 54522 | 40 | 208.9286 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok A | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-001 | 1005 | Bygningsdele | Blok A - Erhverv - Resterende rum - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Blok A - Erhverv - Gang - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Blok A - Erhverv - Resterende rum - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.01A. Blok C, D & E - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm isolering under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9 Blok F - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm isolering under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9 Blok F - Tilbygning 2000 - Badeværelse - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm isolering under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.6A. Blok F - Tilbygning 2000 - Terrændæk er udført i beton med strøgulve og isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er isoleret med 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.6A. | Blok A - Erhverv - Resterende rum - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.41919 | 0.38409 | 5903 | 3923.6 | 374400 | 40 | 95.4226 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok A | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-001 | 1005 | Bygningsdele | Blok A - Erhverv - Vindfang - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Blok A - Bolig - 1. sal - Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 70 mm isolering. Vægge i trapperum er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.01A Blok A - Bolig - Kvistflunke - Ydervægge består af 12 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 200 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1.07C. Blok A - Bolig - Kvist - Ydervægge består af 24 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 70 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.03A. Blok A - Erhverv - Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 70 mm isolering. Ydervægge i trapperum og teknikrum er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.01A. Blok A - Erhverv - Vindfang - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.01A. Blok F - Tilbygning 2000 - Ydervægge består af 10 cm massiv letbetonvæg med 200 mm udvendig isolering afsluttet med træbeklædning. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.9A. | Blok A - Erhverv - Vindfang - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.6113 | 0.34314 | 5273 | 3505.28 | 87020 | 40 | 24.8254 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok A | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-001 | 1005 | Belysning | Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Installation af bevægelsesmelder | 1.3764 | 0.018105 | 45 | 183.52 | 2000 | 15 | 10.898 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok A | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-001 | 1005 | Belysning | Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.1452 | 0.001911 | 3 | 19.36 | 2000 | 15 | 103.3058 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok A | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-001 | 1005 | Belysning | Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Udskiftning af armaturer | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med kompaktrør til nye LED armaturer | 0.32232 | 0.010599 | 27 | 107.44 | 5000 | 15 | 46.5376 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok A | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-001 | 1005 | Belysning | Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.92352 | 0.022774 | 62 | 230.88 | 3750 | 15 | 16.2422 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok A | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-001 | 1005 | Belysning | Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Installation af bevægelsesmelder | 0.71664 | 0.011781 | 33 | 119.44 | 2500 | 15 | 20.931 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok A | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-001 | 1005 | Belysning | Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 1.2653 | 0.010402 | 26 | 105.44 | 1250 | 15 | 11.8551 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok A | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-001 | 1005 | Belysning | Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Installation af bevægelsesmelder | 1.4573 | 0.011978 | 34 | 121.44 | 1250 | 15 | 10.2931 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok A | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-001 | 1005 | Belysning | Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Udskiftning af armaturer | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.09216 | 0.001517 | 1 | 15.36 | 2500 | 15 | 162.7604 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok A | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-001 | 1005 | Belysning | Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Udskiftning af armaturer | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.5952 | 0.044031 | 123 | 446.4 | 11250 | 15 | 25.2016 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok A, (330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok C, (330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok D | Neptunvej 4, 8960 Randers SØ | 730-039065-001, 730-039065-003, 730-039065-004 | 2845 | Brugsvandsrør | Blok A, C & D - Teknikrum pr. blok - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Blok B - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. Blok A, C & D - Teknikrum pr. blok - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. Blok A-D - Nedhængt lofter - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Blok A, C & D - Teknikrum pr. blok - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.67993 | 0.013256 | 208 | 99.95 | 4410 | 30 | 44.1221 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok A, (330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok B, (330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok C | Neptunvej 4, 8960 Randers SØ | 730-039065-001, 730-039065-002, 730-039065-003 | 3426 | Belysning | Blok A-C - Fælles køkkener - Udskiftning af halogenpærer til LED | Blok B - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok B - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok B - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok B - Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok B - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A-C - Fælles køkkener pr. blok - Belysningen består af armaturer med halogen. Gangarealer består af armaturer med kompaktpærer samt lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Blok A-C - Fælles køkkener pr. blok - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 6.9583 | 0.82247 | 4175 | 8350 | 6000 | 5 | 0.71856 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok A, (330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok B, (330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok C, (330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok D | Neptunvej 4, 8960 Randers SØ | 730-039065-001, 730-039065-002, 730-039065-003, 730-039065-004 | 3963 | Brugsvandsrør | Blok A-D - Nedhængt loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Blok B - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. Blok A, C & D - Teknikrum pr. blok - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. Blok A-D - Nedhængt lofter - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Blok A-D - Nedhængt lofter - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.4129 | 0.14298 | 2220 | 1083.85 | 78750 | 30 | 72.6577 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok A, (330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok B, (330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok C, (330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok D | Neptunvej 4, 8960 Randers SØ | 730-039065-001, 730-039065-002, 730-039065-003, 730-039065-004 | 3963 | Varmefordelingsrør | Blok A-D - Ventilationsrum pr. blok - Isolering af varmerør op til 50 mm | Blok B - Teknikrum i kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Blok A-D - Ventilationsrum pr. blok - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Blok A-D - Ventilationsrum pr. blok - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.35357 | 0.0104 | 160 | 79.2 | 6720 | 30 | 84.8485 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok B | Neptunvej 4, 8960 Randers SØ | 730-039065-002 | 1118 | Brugsvandsrør | Blok B - Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Blok B - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. Blok A, C & D - Teknikrum pr. blok - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. Blok A-D - Nedhængt lofter - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Blok 2 - Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.5557 | 0.0143 | 220 | 108.9 | 2100 | 30 | 19.2837 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok B | Neptunvej 4, 8960 Randers SØ | 730-039065-002 | 1118 | Varmefordelingsrør | Blok B - Teknikrum i kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Blok B - Teknikrum i kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Blok A-D - Ventilationsrum pr. blok - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Blok B - Teknikrum i kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.28929 | 0.0117 | 180 | 89.1 | 9240 | 30 | 103.7037 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(330) - Bostedet Neptunvej ¦ Blok B | Neptunvej 4, 8960 Randers SØ | 730-039065-002 | 1118 | Belysning | Blok B - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Blok B - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok B - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok B - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok B - Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok B - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A-C - Fælles køkkener pr. blok - Belysningen består af armaturer med halogen. Gangarealer består af armaturer med kompaktpærer samt lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Blok B - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.44208 | 0.017494 | 62 | 184.2 | 6250 | 15 | 33.9305 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Bygningsdele | Blok C, D & E - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Blok A - Bolig - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Blok C, D & E - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9 samt målinger på stedet. Blok F - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9 samt målinger på stedet. Blok F - Tilbygning 2000 - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.6A samt målinger på stedet. | Blok C, D & E - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.66167 | 0.25805 | 3970 | 2636.08 | 159360 | 40 | 60.4534 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Bygningsdele | Blok C, D & E - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Blok A - Bolig - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Blok C, D & E - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9 samt målinger på stedet. Blok F - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9 samt målinger på stedet. Blok F - Tilbygning 2000 - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.6A samt målinger på stedet. | Blok C, D & E - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.62904 | 0.097047 | 1491 | 991.36 | 63040 | 40 | 63.5894 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Udskiftning af armaturer | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.61286 | 0.10073 | 317 | 1021.44 | 25000 | 15 | 24.4753 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.29232 | 0.004807 | 11 | 48.72 | 2500 | 15 | 51.3136 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.95008 | 0.023424 | 72 | 237.52 | 3750 | 15 | 15.7881 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Udskiftning af armaturer | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.61325 | 0.025197 | 81 | 255.52 | 6250 | 15 | 24.4599 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Udskiftning af armaturer | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.60648 | 0.019937 | 61 | 202.16 | 5000 | 15 | 24.7329 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.37632 | 0.006186 | 18 | 62.72 | 2500 | 15 | 39.8597 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Varmefordelingsrør | Blok C-E - Loft - Isolering af uisolerede varmerør op til 50 mm | Blok C-E - Loft - Varmerør til varmeflade i ventilationsaggregat er delvist udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er uisoleret. Blok C-E - Loft - Varmerør til varmeflade i ventilationsaggregat er delvist udført som 22 mm PEX-rør. Varmerørene er isoleret med 15 mm isolering. Blok C-E - Ingeniørgang - Varmerør vurderes i gns. udført som 1" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 30 mm isolering. Blok F - Ingeniørgang - Varmerør vurderes i gns. udført som 1" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 30 mm isolering. | Blok C-E - Loft - Isolering af uisolerede varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 16.6 | 0.06825 | 1050 | 697.2 | 1260 | 30 | 1.8072 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Varmefordelingsrør | Blok C-E - Loft - Isolering af varmerør (PEX) op til 50 mm | Blok C-E - Loft - Varmerør til varmeflade i ventilationsaggregat er delvist udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er uisoleret. Blok C-E - Loft - Varmerør til varmeflade i ventilationsaggregat er delvist udført som 22 mm PEX-rør. Varmerørene er isoleret med 15 mm isolering. Blok C-E - Ingeniørgang - Varmerør vurderes i gns. udført som 1" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 30 mm isolering. Blok F - Ingeniørgang - Varmerør vurderes i gns. udført som 1" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 30 mm isolering. | Blok C-E - Loft - Isolering af varmerør (PEX) op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.66 | 0.00455 | 70 | 46.48 | 840 | 30 | 18.0723 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Udskiftning af armaturer | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.6137 | 0.14626 | 461 | 1483.12 | 36250 | 15 | 24.4417 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.29232 | 0.004807 | 11 | 48.72 | 2500 | 15 | 51.3136 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.95008 | 0.023424 | 72 | 237.52 | 3750 | 15 | 15.7881 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Udskiftning af armaturer | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.61325 | 0.025197 | 81 | 255.52 | 6250 | 15 | 24.4599 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Udskiftning af armaturer | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.61303 | 0.035264 | 112 | 357.6 | 8750 | 15 | 24.4687 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Udskiftning af armaturer | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.61325 | 0.025197 | 81 | 255.52 | 6250 | 15 | 24.4599 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.15216 | 0.002502 | 6 | 25.36 | 2500 | 15 | 98.5804 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Udskiftning af armaturer | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.60448 | 0.029807 | 91 | 302.24 | 7500 | 15 | 24.8147 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok C-E | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-004 | 2154 | Belysning | Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.37632 | 0.006186 | 18 | 62.72 | 2500 | 15 | 39.8597 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok F | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-005 | 1488 | Belysning | Blok F - 1.sal - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Udskiftning af armaturer | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok F - 1.sal - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 1.5142 | 0.27344 | 1388 | 2776 | 27500 | 15 | 9.9063 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok F | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-005 | 1488 | Belysning | Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.744 | 0.012214 | 62 | 124 | 2500 | 15 | 20.1613 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok F | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-005 | 1488 | Bygningsdele | Blok F - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Blok A - Bolig - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Blok C, D & E - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9 samt målinger på stedet. Blok F - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9 samt målinger på stedet. Blok F - Tilbygning 2000 - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.6A samt målinger på stedet. | Blok F - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.65307 | 0.1406 | 2161 | 1436.24 | 87968 | 40 | 61.2488 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok F | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-005 | 1488 | Belysning | Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Udskiftning af armaturer | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 1.5144 | 0.37292 | 1893 | 3786 | 37500 | 15 | 9.9049 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Vorup Plejehjem ¦ Blok F | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-005 | 1488 | Belysning | Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Blok A - Trapperum & fælles gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Rum nr. er fra plantegninger dateret d. 15/12-2000 fra kommunens weblager. Blok A - Kælder - Rum 1.3.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.5.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.6.1 - Sygeplejeklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.7.1 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.8.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.10.1 - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.11.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.13.1 - EDB - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok A - Kælder - Rum 1.14.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum nr. er fra plantegning dateret 27/02-2012 fra kommunens weblager. Blok C-E - Rum 1.5.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.22.2 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - Rum 1.19.1 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.(7+8+20).1 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.6.1 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.11.1 - Forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.12.1 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.13.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.14.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.1 - Spiseområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok C-E - 1.sal - Rum 2.15.2 - Opholdsområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Gange, fællesområde, køkken & bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Blok F - 1.sal - Rum 2.34.1 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Blok F - Rum 1.34.1 - Vaskerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.744 | 0.012214 | 62 | 124 | 2500 | 15 | 20.1613 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Blækhuset - Bygning 2 | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-002 | 245 | Brugsvandsrør | Blækhuset - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Blækhuset Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Blækhuset Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Kridthuset Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. | Blækhuset Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.2409 | 0.56198 | 2755 | 1601 | 14820 | 30 | 9.2567 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Blækhuset - Bygning 2 | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-002 | 245 | Vinduer & døre | Blækhuset - Udskiftning af vinduer med termoruder til nye vinduer med energiruder | Blækhuset Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. Kridthuset Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Blækhuset Eksisterende vinduer med termoruder udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.5538 | 0.97808 | 4795 | 2796.7091 | 151500 | 30 | 54.1708 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Blækhuset - Bygning 2 | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-002 | 245 | Vinduer & døre | Blækhuset - Udskiftning af yderdøre med termoruder til nye døre med energiruder. | Blækhuset Yderdøre med enkeltfag, monteret med tolags termoruder med kold kant. Kridthuset Yderdøre med enkeltfag, monteret med tolags termoruder med kold kant. | Blækhuset Eksisterende yderdøre foreslås udskiftet til nye, monteret med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.57267 | 0.28619 | 1403 | 816.0545 | 42750 | 30 | 52.3862 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Blækhuset - Bygning 2, Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Kridthuset - Bygning 3 | Haldvej 4-6, 8981 Spentrup | 730-005322-002, 730-005322-003 | 473 | Automatik | Blækhuset og Kridthuset Installer nyt CTS anlæg tilkoblet skolens anlæg | Blækhuset og Kridthuset Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik til regulering af fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler og slukke for varmefordelingspumper. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der regulerer fremløb efter udetemperatur i form af et ældre CTS anlæg. | Det anbefales at etablere nyt CTS anlæg der tilkobles skolens anlæg. Anlægget tilsluttes varmeanlæg, brugsvandsanlæg og ventilationsanlæg. Anlægget forsynes desuden med energistyringsmodul. | 0.16189 | 0.2625 | 1287 | 755.4727 | 70000 | 15 | 92.6572 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Blækhuset - Bygning 2 | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-002 | 245 | Belysning | Blækhuset. Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Blækhuset Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Kridthuset Belysning består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kridthuset Belysning i fællesrummet består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kridthuset Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Blækhuset Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0.3712 | 0.11618 | 626 | 3031.4545 | 122500 | 15 | 40.4096 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Blækhuset - Bygning 2 | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-002 | 245 | Varmepumpe | Blækhuset. Installation af ny luft/vand varmepumpe, ny varmtvandsbeholder og opsætning af ekstra radiatorer. | Der er ingen varmepumpe i bygningerne | Blækhuset Installation af ny luft/vand varmepumpe som erstatning for oliekedlen. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen laver varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve indedelen kan placeres i teknikrum i kælder under SFO. Der installeres en ny varmtvandsbeholder. Der opsættes ekstra radiatorer. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 0.33773 | 3.8931 | 18797 | 1913.8182 | 170000 | 30 | 88.8277 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Blækhuset - Bygning 2 | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-002 | 245 | Solceller | Blækhuset. Montage af nye solceller | Der er ingen solceller på bygningen. | Blækhuset Montering af solceller på tagflade mod syd Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 38 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 1.8583 | 1.2667 | 6430 | 9407.7899 | 101250 | 20 | 10.7624 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Bygningsdele | Bolig - Efterisolering af loftsrum med 150-200 mm isolering | Bolig & Erhverv - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bolig - Loftsrum mod trapperum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bolig - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Bolig - Mod trapperum - Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.91893 | 1.0134 | 4968 | 5300.4364 | 230721.2 | 40 | 43.5287 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Bygningsdele | Bolig - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering | Bolig - Mod pulterrum - Gulv mod uopvarmet kælder, letklinkerbeton med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Erhverv - Cafeteria - Etageadskillelse mod det fri, letklinkerbeton med trægulv er isoleret med 100 mm mineraluld. Erhverv - Repos - Gulv mod uopvarmet vindfang af træ/bjælker, er isoleret med 100 mm mineraluld. | Bolig - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af letklinkerbeton. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 3.1063 | 0.52526 | 2575 | 2749.0455 | 35400 | 40 | 12.8772 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | 1.4336 | 0.22025 | 1118 | 3465.8 | 36262.5 | 15 | 10.463 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Bolig - Kælder - Udskiftning af glødepærer til LED | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Bolig - Kælder - Udskiftning af glødepærer til 8W LED. | 6.51 | 0.011032 | 56 | 173.6 | 400 | 15 | 2.3041 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Varmefordelingspumpe | Bolig - Kælder - Varmerum Øst - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bolig & Erhverv - Kælder - Fyrrum - I varmeanlægget er der monteret en cirkulationspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna1. Pumpen har en maksimal effekt på 450 Watt. Forsyner, bolig, erhverv & yderligere 13 boliger udenfor energimærket. Bolig & Erhverv - Kælder - Fyrrum - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60 til kedel bypass. Bolig & Erhverv - Kælder - Fyrrum - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna3. Pumpen har en maksimal effekt på 265 Watt. Forsyner bolig & erhverv Bolig - Kælder - Varmerum Øst - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-60. Forsyner radiatoranlæg. Bolig - Kælder - Varmerum Øst - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Forsyner gulvvarme og håndklædetørrere i tilbygning. | Bolig - Kælder - Varmerum Øst - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-60 med en max-effekt på 103 W. | 0.14771 | 0.005319 | 27 | 83.7 | 8500 | 15 | 101.5532 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Solceller | Bolig - Montage af nyt 4,8 kWp solcelleanlæg | Der er ingen solceller på bygningen. | Bolig - Montering af nyt 4,8 kWp solcelleanlæg på syd-vendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 30 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 2.0841 | 0.95584 | 4852 | 9378.428 | 90000 | 20 | 9.5965 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Varmefordelingsanlæg | Bolig & Erhverv - Etablering af nyt varmefordelingsanlæg til radiatorer ved skift til varmepumpe | Bolig & Erhverv - Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er gulvvarme & håndklædetørrere på badeværelser i tilbygningen uden termstatstyring. | Bolig & Erhverv - Det kan være nødvendigt at udføre nyt to-strengs anlæg med varmefordeling fra varmepumpe via radiatorer i opvarmede rum. Udeliggende rækkehuse frakobles varmecentralen. | 0.089869 | 1.0665 | 5228 | 5576.9818 | 1861700 | 30 | 333.8186 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Varmepumpe | Bolig & Erhverv - Konvertering til varmepumpe, Installation af ny varmtvandsbeholder og Iinstallation af ny luft/vand varmepumpe | Bolig & Erhverv - Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Bolig & Erhverv - Der foreslås installation af ny luft/vand varmepumpe som fx DVI LV160. Anlægget består af en udedel, som veksler energi i luften om til varme, der leveres til både rumopvarmning og varmt brugsvand. I den forbindelse fjernes den eksisterende varmeinstallation.. Der foreslås installation af 2 stk. nye varmtvandsbeholdere placeret i samme lokation som nuværende brugsvandsvekslere. Forsyning til 13 rækkehuse udenfor energimærket nedlægges, da der foreslås individuelle varmepumper til disse i forbindelse med konverteringen (indgår ikke i dette mærke). Indedel erstatter det nuværende gaskedel, udedelen placeres således at der tages hensyn til støj. Det kan være nødvendigt at udskifte dele eller helt varmefordelingsanlæg i bygningen før der kan opnås drift med lavtemperatur varmepumpeanlæg som er en forudsætning for optimal driftsøkonomi. Se venligst forslag under Varmefordelingsanlæg. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 0.42902 | 32.1566 | 153155 | 19852.107 | 925460 | 20 | 46.6177 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Brugsvandsrør | Bolig & Erhverv - Kælder - Fyrrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Bolig & Erhverv - Kælder - Fyrrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Bolig - Kælder - Tilbygning - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering Ført i loft & i kældergulv over isolering. Bolig & Erhverv - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Vurderes ført i loft samt lodrette stigestrenge. | Bolig & Erhverv - Kælder - Fyrrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.7727 | 0.01428 | 70 | 74.4545 | 1260 | 30 | 16.9231 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Automatik | Bolig & Erhverv - Reetablering af automatik med udetemperaturkompensering | Bolig & Erhverv - Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. Bolig & Erhverv - Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er gulvvarme & håndklædetørrere i tilbygningen uden termstatstyring på en seperat blandesløjfe. Badeværelse i kælder er udført med manuel ventil uden termostatstyring. | Bolig & Erhverv - Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Den gamle styring demonteres. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 210 eller 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. | 11.2703 | 4.3093 | 21125 | 22540.5909 | 30000 | 15 | 1.3309 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Fjernvarme uden veksler | Bolig: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA01-04) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedlerne er af fabrikat Geminox type THS 10-50 C ialt 4 stk. Anlægget er et centralvarmeanlæg. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 8.2467 | 21.7827 | -4247 | 61849.9234 | 150000 | 20 | 2.4252 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Fjernvarme uden veksler | Bolig: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Kælder - Teknikrum - Ejendommen opvarmes med 3. stk 40 kW Bosch gaskedel CeraPur ZBR 11-42 A. Gaskedlerne er placeret i Teknikrum. Kedlerne er tilsluttet bygningens centralvarmesystem, og opvarmer til både brugsvand og rumopvarmning. Kedlerne er en nyere kondenserende gaskedel.(VA01) | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 7.6187 | 12.315 | -400 | 38093.2657 | 100000 | 20 | 2.6251 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(289) Bocenter Harridslev | Purager 5, 8930 Randers NØ | 730-004168-001 | 908 | Fjernvarme uden veksler | Bolig: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Rum 1.17 - Teknikrum (VA01) - Bygningen opvarmes via gaskedel. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Geminox type THI 10-50 C. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 6.4698 | 6.3794 | -810 | 16174.402 | 50000 | 20 | 3.0913 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Fjernvarme uden veksler | Boliger: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Teknikbygning (Svalevej 17) (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlerne er 2 stk. kondenserende solokedler fabrikat Vaillant type ecoVit VKK 476, isoleret og med kappe. Der er integreret pumpe til cirkulation. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 8.0406 | 6.6248 | 2212 | 20101.5517 | 50000 | 20 | 2.4874 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(861) - Bostedet Garnisonsvej | Garnisonsvej 8, 8930 Randers NØ | 730-029214-001 | 240 | Belysning | Bryggers - Installation af bevægelsesmelder | Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bryggers - Installation af bevægelsesmelder | 2.712 | 0.022261 | 113 | 226 | 1250 | 15 | 5.531 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | 730-029235-001 | 394 | Belysning | Bryggers - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Bryggers - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Depot & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED og halogenspot Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bryggers - Installation af bevægelsesmelder | 0.168 | 0.001379 | 7 | 14 | 1250 | 15 | 89.2857 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Belysning | Bryggers - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gammel toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Nye toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pavilion - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bryggers - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.59574 | 0.038415 | 75 | 325.6701 | 8200 | 15 | 25.1789 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
Fårup Børnehave | Kølbakken 14, 8990 Fårup | 730-005770-001 | 138 | Belysning | Bryggers/garderobe - Installation af bevægelsesmelder | Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bryggers/garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Bryggers/garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 0.132 | 0.000985 | 5 | 11 | 1250 | 15 | 113.6364 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fårup Børnehave | Kølbakken 14, 8990 Fårup | 730-005770-001 | 138 | Bygningsdele | Byggers/toiletter - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Byggers/toiletter - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Terrændæk er udført i beton og med strøgulve. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Byggers/toiletter - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.39917 | 0.12687 | 622 | 411.3455 | 41220 | 40 | 100.2077 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Ventilation | Bygn C - Udskiftning af ventilationsanlæg. | Bygn. C Der er monteret mekaniske ventilationsanlæg der ventilerer køkken & kantine, iformation & forhal, ventepladser og mødelokale i bygning C. Der er indblæsningsventiler i opholdsrum og udsugning fra bad og køkken. Der er i alt monteret 4 ventilationsanlæg, hvor 1 af anlæggene er ud af drift. Anlæg i køkken (VENT01) er med indblæsning og udsugning uden varmegenvinding. Anlæg til ventepladser (VENT02) er med roterende veksler. Anlæg til mødelokaler (VENT03) er med recirkulering. Anlæggende er regnet med en forøget driftstid i forhold til åbningstiden. Dataen er anvendt fra seneste servicerapport. Der er i alt 4 anlæg til udsugning i toiletter (VENT14-17) Der er naturlig ventilation i resterende rum i bygn. C. Bygn. D Der er i alt monteret 4 ventilationsanlæg. Anlæg 1 Det store mødelokale (VENT04) er med recirkulering. Anlæg til øvrige mødelokaler (VENT05), "kassekontrol og incasso" (VENT06) & ventepladser (VENT07) er med roterende vekslere, i alt 3 anlæg. Anlæggende er regnet med en forøget driftstid i forhold til åbningstiden. Dataen er anvendt fra seneste servicerapport. Der er i alt 3 anlæg til udsugning i toiletter (VENT18-20) Der er naturlig ventilation i de resterende rum i bygn. D. Bygn. E Der er i alt monteret 4 ventilationsanlæg. Anlæg til ventepladser (VENT08), ekspedition (VENT09), undervisningslokaler (VENT10) & møderum (Ude af drift pga fejl og indgår derfor ikke i beregningen) (VENT11) er med roterende vekslere. Anlæggende er regnet med en forøget driftstid i forhold til åbningstiden. Dataen er anvendt fra seneste servicerapport. Bygn. E - Kopi og scannerrum i kælder (VE12) - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kopi-rum i kælder. Anlægget er af mærket Airmaster type AM. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er i alt 1 anlæg til udsugning i toiletter (VENT21). Der er naturlig ventilation i de resterende rum i bygn. E. | Bygn. C - Der foreslåes udskiftning af alle 4 ventilationsanlæg der betjener bygning C, til mere effektive aggregater med roterende veksler, til køkken anbefales der modstrøsveksler af hensyn til lugtgener. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. Der er kun regnet på udskift af aggregater. | 1.7623 | 4.0922 | 43561 | 43594.84 | 494750 | 20 | 11.3488 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn D - 1-sal - Gang - Udskiftning af halogenspot og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn D - 1-sal - Gang - Udskiftning af ældre halogenspot til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.328 | 0.1881 | 593 | 2134.04 | 13750 | 15 | 6.4432 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn D - Stue - Gang - Udskiftning af halogenspot og sparepære, installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn D - Stue - Gang - Udskiftning af ældre halogenspot til nye LED armaturer og udskiftning af sparepære til LED, samt installation af bevægelsesmelder | 1.574 | 0.21732 | 681 | 2465.88 | 23500 | 15 | 9.5301 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Bygningsdele | Bygn D - Terrændæk i kælder - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 400 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. C - Terrændæk kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT I RÅHUS, nr. 2.03 dato: 22.05.78. Bygn. C - Terrændæk stue - Bygn. C - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale SNIT I RÅHUS 2.04 Dato: 22.05.78 Bygn D - Terrændæk i kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit i fløj mod Odinsgade, Dato: 16.01.81. Bygn. D - Terrændæk - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit i fløj mod Odinsgade, Dato: 16.01.81. Bygn. E - Terrændæk kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT I RÅHUS, nr. 2.03 dato: 22.05.78. Bygn. 2 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. 3 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygn D - Terrændæk i kælder - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.16903 | 0.4773 | 7341 | 4875.96 | 1153850 | 40 | 236.6406 | [9 empty] | Kontor
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 9 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-009 | 264 | Vinduer & døre | Bygn, 9 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygn. 4 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Ovenlys er monteret med 1 lags glas. Bygn. 9 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygn. 9 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 1.5483 | 0.87207 | 3404 | 4341.901 | 84130 | 30 | 19.3763 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 1 - (Skolekøkken), tagrum (VA08) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 36-50F. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj A, teknikrum på gang (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna 25-80. Bygn. 1 - Fløj B, teknikrum på gang (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj C, teknikrum på gang (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 124 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna3 25-80. Bygn. 1 - (Skolekøkken), tagrum (VA08) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Bygn. 1 - Fløj D, teknikrum på gang (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj D, tagrum (VA10) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj B, tagrum (VA02) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (VA11) - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Bygn. 1 - Fløj E, lokale E6 (VA12) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj F, teknikrum på gang (VA13) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj F, tagrum (VA14) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj G, teknikrum på gang (VA15) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (VA16) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj H, tagrum (VA17) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA18) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA19) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 40-37F. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA20) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 110 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-60. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA21) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 40-37F. Bygn. 4 - I loftsrum (VA22) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Bygn. 4 - I loftsrum (VA23) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygn. 1 - (Skolekøkken), tagrum (VA08) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe til varmeflade. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.99825 | 0.023837 | 121 | 266.2 | 4000 | 15 | 15.0263 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Belysning | Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Udskiftning af armaturer og glødepærer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer til nye LED pærer & armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.85172 | 0.079887 | 171 | 868.75 | 15300 | 15 | 17.6115 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Belysning | Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.906 | 0.041372 | 76 | 453 | 7500 | 15 | 16.5563 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Belysning | Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | 0.1383 | 0.002108 | 4 | 23.05 | 2500 | 15 | 108.4599 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Belysning | Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.28191 | 0.008491 | 23 | 91.15 | 4850 | 15 | 53.209 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Belysning | Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Udskiftning af halogenpærer til LED | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 2.031 | 0.055793 | 109 | 609.3 | 1500 | 5 | 2.4618 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Belysning | Bygn. 1 - Bibliotek - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Bibliotek - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring, der er regnet med installering af i alt 5 stk. | 16.8007 | 0.98499 | 2829 | 11200.44 | 10000 | 15 | 0.89282 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
Randers Naturcenter ¦ Bygning 1 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-001 | 69 | Belysning | Bygn. 1 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Indgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Læringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.0924 | 0.001379 | 7 | 15.4 | 2500 | 15 | 162.3377 |  |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Belysning | Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder, der er regnet med en pr. rum/lokale. | 0.4053 | 0.023641 | 53 | 270.2 | 10000 | 15 | 37.0096 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Belysning | Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.67993 | 0.043854 | 102 | 500.88 | 11050 | 15 | 22.0612 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
(564) - Rosenvænget ¦ P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | 730-017722-001 | 3843.5 | Belysning | Bygn. 1 - Depotrum i kælder - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Opbevaring & depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Mellemgang i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kontorer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Toiletter, forrum og bi-rum i kælder - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Byng. 1 - Gangarealer ved boliger i stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er dæmp om natten via styring. Bygn. 1 - Fællesrum i stueplan - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontorer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gang i stueplan - Belysningen består af armaturer med halogen. Bygn. 1 - Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Køkken i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fysioterapi i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gangarealer/repo i stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Mellemgang i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Byng. 1 - Gangarealer ved boliger på 1.sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er dæmp om natten via styring. Bygn. 1 - Fællesrum 1. Sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kontorer på 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer med kompaktlysrør. i få af birum (depoter) er der monteret lysstofsrør med ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. | Bygn. 1 - Depotrum i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.3152 | 0.10806 | 381 | 1096 | 12500 | 15 | 11.4051 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Randers Naturcenter ¦ Bygning 1 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-001 | 69 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygn. 1 - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 420i. Bygn. 8 - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Bygn. 1 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 1.3316 | 0.14086 | 715 | 1573 | 47250 | 40 | 30.0381 |  |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Randers Naturcenter ¦ Bygning 1 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-001 | 69 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygn. 1 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 420i. Bygn. 2 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 335 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 12. Bygn. 8 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 0433. | Bygn. 1 - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.58781 | 0.20252 | 1028 | 2261.6 | 153900 | 40 | 68.0492 |  |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Efterisolering af lodret skunk med 150 mm isolering | Bygning 1 - Skråvægge vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette samt tidligere energimærke. Bygning 1 - Skunkvægge vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner samt renoveringstidspunkt. | Bygning 1 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 0.95733 | 0.054147 | 831 | 412.85 | 17250 | 40 | 41.7827 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Efterisolering af lodret skunk med 300 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Bygn. 1 - Skråvægge er isoleret med 125 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 1 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 75 mm skumisolering. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygn. 1 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygn. 1 - Renovering 1982 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygn. 1 - Renovering 1982 - Skunkvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Skråvægge vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Bygn. 1 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 300 mm isolering. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter fjernelse og bortskaffelse af eksisterende isolering, samt montering af den nye isolering. | 1.2586 | 0.07995 | 1230 | 608.85 | 19350 | 40 | 31.7812 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Efterisolering af loftsrum med 175 mm granulat. | Bygning 1 - Loftsrum er isoleret med 225 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med 350 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygning 1 - Efterisolering af loftsrum med 175 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.67665 | 0.1185 | 1821 | 902.9 | 53375 | 40 | 59.1151 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat | Bygn. 1 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 2 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygn. 1 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.74595 | 0.04615 | 710 | 471.44 | 25280 | 40 | 53.6229 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Efterisolering af loftsrum med 400 mm isolering | Bygn. 1 - Loftsrum er isoleret med 100 mm skumisolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 1 - Karnap - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 2 - Undervisning - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 03. | Bygn. 1 - Isolering af loftsrum med 400 mm isolering. Eksisterende isolering fjernes, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Forslaget indeholder ikke pris for fjernelse af eksisterende. | 0.89379 | 0.0936 | 1440 | 712.8 | 31900 | 40 | 44.7531 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Efterisolering af skunk med 150 mm isolering | Bygn. 1 - Skunkvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 1 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9301. | Bygn. 1 - Efterisolering af skunkvægge med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 1.4165 | 0.0702 | 1080 | 717.12 | 20250 | 40 | 28.238 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Efterisolering af vandret skunk med 150 mm isolering | Bygning 1 - Skråvægge vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette samt tidligere energimærke. Bygning 1 - Skunkvægge vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner samt renoveringstidspunkt. | Bygning 1 - Efterisolering af vandret skunk med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at vandrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter udlægning af den nye isolering. | 0.96 | 0.026 | 400 | 198 | 8250 | 40 | 41.6667 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Efterisolering af vandret skunk med 300 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Bygn. 1 - Skråvægge er isoleret med 125 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 1 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 75 mm skumisolering. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygn. 1 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygn. 1 - Renovering 1982 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygn. 1 - Renovering 1982 - Skunkvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Skråvægge vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Bygn. 1 - Efterisolering af vandret skunk med 300 mm isolering. Det påregnes at vandrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter fjernelse og bortskaffelse af eksisterende isolering, samt udlægning af den nye isolering. | 1.8103 | 0.0936 | 1440 | 712.8 | 15750 | 40 | 22.096 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Ventilation | Bygn. 1 - Festsal - Installation af til strålevarme | Bygn. 1 - Fløj H & K(fritidsordning) , i tagrum (VE08) - Er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsning og udsugning i klasselokalerne. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i tagrum over fløj H, anlægget er af mærket Swegon, type Gold 25ERX. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VE01) Ventilationsanlæg med recirkulering. Anlægget er monteret i kælder, under scene. Da CTS styrringen var nede på skolen, og der ikke fremgår noget af servicerapporterne, er driftstiden antaget til 27 timer om ugen. Ud fra servicerapporterne fremgår det ikke om anlægget har en virkningsgrad eller om den kører med ren friskluft. Det er antaget at anlægget recirkulerer ca. 60% af luften, som gennemsnit. Bygn. 1 - Fløj A, Fordelingsgang og resterende rum uden mekanisk ventilation - Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Bygn. 1 - Fløj B, i tagrum (VE03) - Er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsning og udsugning i klasselokalerne. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i tagrum over fløj B, anlægget er af mærket Swegon, type Gold 20ER. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - (Skolekøkken), tagrum (VE04) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer skolekøkken. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret i tagrum over køkken, anlægget er af mærket Novenco type 2/ZCF-11 9E-L1. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Fløj C & D, i tagrum (VE05) - Er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsning og udsugning i klasselokalerne. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i tagrum over fløj D, anlægget er af mærket Swegon, type Gold 35ERX. Anlægget ventilerer klasseloakler i Fløj C & D.Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Fløj E, lokale E6 (VE06) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer fysik og biologilokalerne. Der er indblæsningsventiler og udsugning i lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler er placeret i rum E6. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Fløj F & G, i tagrum (VE07) - Er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsning og udsugning i klasselokalerne. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i tagrum over fløj F, anlægget er af mærket Swegon, type Gold 40ERX. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Ungdomsklub, Fløj H (VE09) - Der er monteret 3 decentrale ventilationsanlæg af mærket Airmaster, type AM300 med balanceret luftskifte og varmegenvinding. Anlæggene er placeret i loft i ungdomsklubben i kælder. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VE10) Ventilationsanlæg bliver brugt til opvarmning af gymnastiksal. Anlægget er monteret i loftsrum over pigeomklædning. Da CTS styrringen var nede på skolen, og der ikke fremgår noget af servicerapporterne, er driftstiden antaget til 22,5 timer om ugen. Ud fra servicerapporterne fremgår det ikke om anlægget har en virkningsgrad eller om den kører med ren friskluft. Det er antaget at anlægget recirkulerer ca. 55% af luften, som gennemsnit. Bygn. 4 (Satelitten) - Ventilations anlæg i det fri (VE12) - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsningsventiler i beboelsesrum og udsugning i bad og køkken. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i det fri, foran bygningen. Bygningen anses for at være normal tæt. Resterende - Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Bygn. 5 - Fløj V, Tilbygning (VE02) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg med roterende veksler der ventilerer bygning 5. Der er indblæsningsventiler og udsugning i klasselokaler. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret i teknikrum 302. Anlægget er af mærket Exhausto, type V250H2FC12. | Bygn. 1 - Fløj V, Installation af til strålevarme - Installering af strålevarme i festsal. Det ældre ventilationsanlæg bevares og anvendes kun i tilfælde af mange mennesker i rummet. Anlægget bør anvendes til recirkulering eller som udsugning. Det er antaget at luftskiftet på denne måde nedsættes drastisk til 1,8 l/s m², samt at anlægget kun kører 9 timer om ugen. | 4.9263 | 2.8156 | 21368 | 30789.44 | 125000 | 20 | 4.0598 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.63992 | 0.25154 | 513 | 2879.64 | 67500 | 15 | 23.4404 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.64111 | 0.1447 | 299 | 1656.2 | 38750 | 15 | 23.3969 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.64071 | 0.18192 | 374 | 2082.32 | 48750 | 15 | 23.4114 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.083049 | 0.032014 | 62 | 366.8 | 66250 | 15 | 180.6161 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | VVB | Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (BV13) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (BV01) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U241R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum (BV03) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat ukendt. Under besigtigelsen var der monteret en varmtvandsbeholder. Det kunne konstateres at beholderen var utæt, det blev oplyst af driftsansvarlig at beholderen vil blive udskiftet til en brugsvandsveksler. Bygn. 1 - Fløj A, teknikrum på gang (BV05) -Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Redan, type XB06L-1 24 Bygn. 1 - Fløj B, teknikrum på gang (BV07) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat HS TARM, type VXV 53. Bygn. 1 - Fløj C, teknikrum på gang (BV09) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Danfoss, type Akva vita XB 06L-1 24. Bygn. 1 - Fløj D, teknikrum på gang (BV11) - Varmt brugsvand produceres i en ca 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm isolering. Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (BV13) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U241R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygn. 1 - Fløj F, teknikrum på gang (BV15) - Varmt brugsvand produceres i en ca 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm isolering. Bygn. 1 - Fløj G, teknikrum på gang (BV17) - 1Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro. Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (BV19) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U265R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (BV21) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat APV. Brugsvandsveksleren er isoleret med kappe. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (BV23) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat APV. Brugsvandsveksleren er isoleret med kappe. Bygn. 4 - I teknikrum (BV25) - Varmt brugsvand produceres i 160 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. | Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (BV13) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 20.4512 | 0.15015 | 2310 | 1533.84 | 1500 | 20 | 0.97794 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (VA11) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 36-50F. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj A, teknikrum på gang (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna 25-80. Bygn. 1 - Fløj B, teknikrum på gang (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj C, teknikrum på gang (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 124 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna3 25-80. Bygn. 1 - (Skolekøkken), tagrum (VA08) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Bygn. 1 - Fløj D, teknikrum på gang (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj D, tagrum (VA10) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj B, tagrum (VA02) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (VA11) - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Bygn. 1 - Fløj E, lokale E6 (VA12) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj F, teknikrum på gang (VA13) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj F, tagrum (VA14) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj G, teknikrum på gang (VA15) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (VA16) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj H, tagrum (VA17) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA18) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA19) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 40-37F. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA20) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 110 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-60. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA21) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 40-37F. Bygn. 4 - I loftsrum (VA22) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Bygn. 4 - I loftsrum (VA23) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (VA11) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 45 W. | 0.748 | 0.020094 | 102 | 224.4 | 4500 | 15 | 20.0535 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.82431 | 0.39611 | 818 | 4533.68 | 82500 | 15 | 18.1971 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.64019 | 0.30759 | 630 | 3521.04 | 82500 | 15 | 23.4306 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.64033 | 0.34961 | 716 | 4002.08 | 93750 | 15 | 23.4253 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.64139 | 0.29421 | 609 | 3367.32 | 78750 | 15 | 23.3866 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 5, 8870 Langå | Vennevej 5, 8870 Langå | 730-031856-002 | 552 | VVB | Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (BV19) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (BV01) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U241R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum (BV03) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat ukendt. Under besigtigelsen var der monteret en varmtvandsbeholder. Det kunne konstateres at beholderen var utæt, det blev oplyst af driftsansvarlig at beholderen vil blive udskiftet til en brugsvandsveksler. Bygn. 1 - Fløj A, teknikrum på gang (BV05) -Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Redan, type XB06L-1 24 Bygn. 1 - Fløj B, teknikrum på gang (BV07) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat HS TARM, type VXV 53. Bygn. 1 - Fløj C, teknikrum på gang (BV09) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Danfoss, type Akva vita XB 06L-1 24. Bygn. 1 - Fløj D, teknikrum på gang (BV11) - Varmt brugsvand produceres i en ca 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm isolering. Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (BV13) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U241R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygn. 1 - Fløj F, teknikrum på gang (BV15) - Varmt brugsvand produceres i en ca 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm isolering. Bygn. 1 - Fløj G, teknikrum på gang (BV17) - 1Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro. Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (BV19) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U265R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (BV21) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat APV. Brugsvandsveksleren er isoleret med kappe. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (BV23) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat APV. Brugsvandsveksleren er isoleret med kappe. Bygn. 4 - I teknikrum (BV25) - Varmt brugsvand produceres i 160 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. | Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (BV19) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 20.5397 | 0.1508 | 2320 | 1540.48 | 1500 | 20 | 0.97372 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | VVB | Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (BV19) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (BV01) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U241R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum (BV03) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat ukendt. Under besigtigelsen var der monteret en varmtvandsbeholder. Det kunne konstateres at beholderen var utæt, det blev oplyst af driftsansvarlig at beholderen vil blive udskiftet til en brugsvandsveksler. Bygn. 1 - Fløj A, teknikrum på gang (BV05) -Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Redan, type XB06L-1 24 Bygn. 1 - Fløj B, teknikrum på gang (BV07) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat HS TARM, type VXV 53. Bygn. 1 - Fløj C, teknikrum på gang (BV09) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Danfoss, type Akva vita XB 06L-1 24. Bygn. 1 - Fløj D, teknikrum på gang (BV11) - Varmt brugsvand produceres i en ca 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm isolering. Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (BV13) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U241R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygn. 1 - Fløj F, teknikrum på gang (BV15) - Varmt brugsvand produceres i en ca 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm isolering. Bygn. 1 - Fløj G, teknikrum på gang (BV17) - 1Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro. Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (BV19) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U265R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (BV21) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat APV. Brugsvandsveksleren er isoleret med kappe. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (BV23) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat APV. Brugsvandsveksleren er isoleret med kappe. Bygn. 4 - I teknikrum (BV25) - Varmt brugsvand produceres i 160 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. | Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (BV19) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 20.4512 | 0.15015 | 2310 | 1533.84 | 1500 | 20 | 0.97794 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.13658 | 0.021868 | 44 | 250.4 | 27500 | 15 | 109.8243 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | VVB | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (BV01) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (BV01) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U241R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum (BV03) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat ukendt. Under besigtigelsen var der monteret en varmtvandsbeholder. Det kunne konstateres at beholderen var utæt, det blev oplyst af driftsansvarlig at beholderen vil blive udskiftet til en brugsvandsveksler. Bygn. 1 - Fløj A, teknikrum på gang (BV05) -Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Redan, type XB06L-1 24 Bygn. 1 - Fløj B, teknikrum på gang (BV07) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat HS TARM, type VXV 53. Bygn. 1 - Fløj C, teknikrum på gang (BV09) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Danfoss, type Akva vita XB 06L-1 24. Bygn. 1 - Fløj D, teknikrum på gang (BV11) - Varmt brugsvand produceres i en ca 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm isolering. Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (BV13) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U241R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygn. 1 - Fløj F, teknikrum på gang (BV15) - Varmt brugsvand produceres i en ca 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm isolering. Bygn. 1 - Fløj G, teknikrum på gang (BV17) - 1Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro. Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (BV19) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U265R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (BV21) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat APV. Brugsvandsveksleren er isoleret med kappe. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (BV23) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat APV. Brugsvandsveksleren er isoleret med kappe. Bygn. 4 - I teknikrum (BV25) - Varmt brugsvand produceres i 160 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (BV01) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 20.4512 | 0.15015 | 2310 | 1533.84 | 1500 | 20 | 0.97794 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA03) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg, Grundfos Alpha2 25-60 | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 36-50F. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj A, teknikrum på gang (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna 25-80. Bygn. 1 - Fløj B, teknikrum på gang (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj C, teknikrum på gang (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 124 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna3 25-80. Bygn. 1 - (Skolekøkken), tagrum (VA08) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Bygn. 1 - Fløj D, teknikrum på gang (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj D, tagrum (VA10) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj B, tagrum (VA02) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (VA11) - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Bygn. 1 - Fløj E, lokale E6 (VA12) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj F, teknikrum på gang (VA13) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj F, tagrum (VA14) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj G, teknikrum på gang (VA15) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (VA16) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj H, tagrum (VA17) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA18) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA19) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 40-37F. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA20) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 110 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-60. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA21) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 40-37F. Bygn. 4 - I loftsrum (VA22) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Bygn. 4 - I loftsrum (VA23) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA03) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.748 | 0.020094 | 102 | 224.4 | 4500 | 15 | 20.0535 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.87052 | 0.28826 | 753 | 3284.76 | 56600 | 15 | 17.2311 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Randers Naturcenter ¦ Bygning 1 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-001 | 69 | Belysning | Bygn. 1 - Fællesrum - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Indgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Læringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Fællesrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.6644 | 0.029747 | 151 | 332.2 | 7500 | 15 | 22.5768 |  |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(564) - Rosenvænget ¦ P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | 730-017722-001 | 3843.5 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Generelt - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering | Bygn. 1 - Generel - Gulv mod krybekælder udført af letklinkerbeton med overgulv enten af tæpper eller lenolium, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit C-C, tegn. nr. 1.1110 dato: 06.02.2001. Bygn 1 - Badeværelser - Gulv mod krybekælder udført af letklinkerbeton, er isoleret med 30 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit C-C, tegn. nr. 1.1110 dato: 06.02.2001. Bygn. 1 - Generel - Gulv mod krybekælder udført af letklinkerbeton med overgulv enten af tæpper eller lenolium, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit A-A/B-B/C-C, tegn. nr. 1.1110 dato: 06.02.2001. Bygn. 1 - Sekundære/bi-rum - Gulv mod krybekælder udført af letklinkerbeton med afretsningslag, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit A-A/B-B/C-C, tegn. nr. 1.1110 dato: 06.02.2001. | Bygn. 1 - Badeværelser - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering samt fjernelse af eksisterende 30 mm gammel isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af letklinkerbetondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. Bygn. 1 - Generel - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm Udførelsen foreslås med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. Bygn. 1 - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 200 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af letklinkerbetondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 1.841 | 4.9112 | 75519 | 50170 | 1090062 | 40 | 21.7274 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-004 | 460 | Ventilation | Bygn. 1 - Gymnastiksal - Installation af strålevarme | Bygn. A - (VE01) - Der er mekanisk udsugning via. ventilatorer placeret på tag. Der er i alt monteret 10 stk. Udsugningen foregår fra klasselokaler, fællesrum og toiletter. Bygn. B - (VE02) - Der er mekanisk udsugning via. ventilatorer placeret på tag. Der er i alt monteret 10 stk. Udsugningen foregår fra klasselokaler, fællesrum og toiletter. Bygn. F - (VE06) - Ventilationsanlæg uden varmegenvending. Der er monteret en varmeflade i maskin og materialerum Rum F2.15. Anlægget har en varmeflade op opvarmning af lokalet. Bygn. F - Depot Rum F2.4 (VE07) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer Billedkunst og de andre tilstødende rum bygningen. Aggregat med modstrømsvarmeveksler er placeret i depotrum (Rum F 2.4). Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. F - Depot Rum F2.4 (VE08) - Der er monteret et menisk udsugningsanlæg i depot Rum F 2.4. Det vurderes at anlægges bruges i lokale F2.11. Bygn. F - Depot Rum F1.17 (VE09) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer lokaler mod facade i stueplan. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret i Rum 1.17. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. C - (VE03) - Der er mekanisk udsugning via. ventilatorer placeret på tag. Der er i alt monteret 12 stk. Udsugningen foregår fra klasselokaler, fællesrum og toiletter. Bygn. C - Garderobe i SFO (VE04) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer SFO i kælder. Der er indblæsningsventiler i opholdsrum og udsugning i bad og køkken. Aggregat er placeret i garderobe. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. G - Rum G1.6 (VE10) - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsningsventiler & udsugning fra hele bygningen. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret Rum G1.6. anlægget er af mærket Envistar Flex. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 4 - (VE05) - Ventilationsanlæg som bruges til opvarmning og vurderes at recirkulerer luften i hallen. | Bygn. 1 - Fløj V, Installation af strålevarme - Installering af strålevarme i Gymnastiksal. Det ældre ventilationsanlæg bevares og anvendes kun i tilfælde af mange mennesker i rummet. Anlægget bør anvendes til recirkulering eller som udsugning. Det er antaget at luftskiftet på denne måde nedsættes drastisk til 0,6 l/s m², samt at anlægget kun kører 9 timer om ugen. | 2.9302 | 1.8965 | 9441 | 14651.1 | 100000 | 20 | 6.8254 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Ventilation | Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel - Installation af til strålevarme | Bygn. 1 - Fløj H & K(fritidsordning) , i tagrum (VE08) - Er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsning og udsugning i klasselokalerne. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i tagrum over fløj H, anlægget er af mærket Swegon, type Gold 25ERX. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VE01) Ventilationsanlæg med recirkulering. Anlægget er monteret i kælder, under scene. Da CTS styrringen var nede på skolen, og der ikke fremgår noget af servicerapporterne, er driftstiden antaget til 27 timer om ugen. Ud fra servicerapporterne fremgår det ikke om anlægget har en virkningsgrad eller om den kører med ren friskluft. Det er antaget at anlægget recirkulerer ca. 60% af luften, som gennemsnit. Bygn. 1 - Fløj A, Fordelingsgang og resterende rum uden mekanisk ventilation - Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Bygn. 1 - Fløj B, i tagrum (VE03) - Er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsning og udsugning i klasselokalerne. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i tagrum over fløj B, anlægget er af mærket Swegon, type Gold 20ER. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - (Skolekøkken), tagrum (VE04) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer skolekøkken. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret i tagrum over køkken, anlægget er af mærket Novenco type 2/ZCF-11 9E-L1. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Fløj C & D, i tagrum (VE05) - Er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsning og udsugning i klasselokalerne. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i tagrum over fløj D, anlægget er af mærket Swegon, type Gold 35ERX. Anlægget ventilerer klasseloakler i Fløj C & D.Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Fløj E, lokale E6 (VE06) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer fysik og biologilokalerne. Der er indblæsningsventiler og udsugning i lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler er placeret i rum E6. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Fløj F & G, i tagrum (VE07) - Er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsning og udsugning i klasselokalerne. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i tagrum over fløj F, anlægget er af mærket Swegon, type Gold 40ERX. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Ungdomsklub, Fløj H (VE09) - Der er monteret 3 decentrale ventilationsanlæg af mærket Airmaster, type AM300 med balanceret luftskifte og varmegenvinding. Anlæggene er placeret i loft i ungdomsklubben i kælder. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VE10) Ventilationsanlæg bliver brugt til opvarmning af gymnastiksal. Anlægget er monteret i loftsrum over pigeomklædning. Da CTS styrringen var nede på skolen, og der ikke fremgår noget af servicerapporterne, er driftstiden antaget til 22,5 timer om ugen. Ud fra servicerapporterne fremgår det ikke om anlægget har en virkningsgrad eller om den kører med ren friskluft. Det er antaget at anlægget recirkulerer ca. 55% af luften, som gennemsnit. Bygn. 4 (Satelitten) - Ventilations anlæg i det fri (VE12) - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsningsventiler i beboelsesrum og udsugning i bad og køkken. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i det fri, foran bygningen. Bygningen anses for at være normal tæt. Resterende - Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Bygn. 5 - Fløj V, Tilbygning (VE02) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg med roterende veksler der ventilerer bygning 5. Der er indblæsningsventiler og udsugning i klasselokaler. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret i teknikrum 302. Anlægget er af mærket Exhausto, type V250H2FC12. | Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VE11) Ventilationsanlæg med recirkulering. Anlægget er monteret i loftsrum. Da CTS styrringen var nede på skolen, og der ikke fremgår noget af servicerapporterne, er driftstiden antaget til 22,5 timer om ugen. Ud fra servicerapporterne fremgår det ikke om anlægget har en virkningsgrad eller om den kører med ren friskluft. Det er antaget at anlægget recirkulerer ca. 60% af luften, som gennemsnit. | 1.0311 | 0.72006 | 6992 | 7733.12 | 150000 | 20 | 19.3971 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA21) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg, Grundfos Alpha2 25-60 | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 36-50F. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj A, teknikrum på gang (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna 25-80. Bygn. 1 - Fløj B, teknikrum på gang (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj C, teknikrum på gang (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 124 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna3 25-80. Bygn. 1 - (Skolekøkken), tagrum (VA08) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Bygn. 1 - Fløj D, teknikrum på gang (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj D, tagrum (VA10) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj B, tagrum (VA02) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (VA11) - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Bygn. 1 - Fløj E, lokale E6 (VA12) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj F, teknikrum på gang (VA13) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj F, tagrum (VA14) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj G, teknikrum på gang (VA15) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (VA16) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj H, tagrum (VA17) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA18) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA19) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 40-37F. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA20) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 110 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-60. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA21) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 40-37F. Bygn. 4 - I loftsrum (VA22) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Bygn. 4 - I loftsrum (VA23) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA21) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.748 | 0.020094 | 102 | 224.4 | 4500 | 15 | 20.0535 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Ventilation | Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel - Installation af til strålevarme | Bygn. 1 - Fløj H & K(fritidsordning) , i tagrum (VE08) - Er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsning og udsugning i klasselokalerne. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i tagrum over fløj H, anlægget er af mærket Swegon, type Gold 25ERX. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VE01) Ventilationsanlæg med recirkulering. Anlægget er monteret i kælder, under scene. Da CTS styrringen var nede på skolen, og der ikke fremgår noget af servicerapporterne, er driftstiden antaget til 27 timer om ugen. Ud fra servicerapporterne fremgår det ikke om anlægget har en virkningsgrad eller om den kører med ren friskluft. Det er antaget at anlægget recirkulerer ca. 60% af luften, som gennemsnit. Bygn. 1 - Fløj A, Fordelingsgang og resterende rum uden mekanisk ventilation - Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Bygn. 1 - Fløj B, i tagrum (VE03) - Er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsning og udsugning i klasselokalerne. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i tagrum over fløj B, anlægget er af mærket Swegon, type Gold 20ER. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - (Skolekøkken), tagrum (VE04) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer skolekøkken. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret i tagrum over køkken, anlægget er af mærket Novenco type 2/ZCF-11 9E-L1. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Fløj C & D, i tagrum (VE05) - Er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsning og udsugning i klasselokalerne. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i tagrum over fløj D, anlægget er af mærket Swegon, type Gold 35ERX. Anlægget ventilerer klasseloakler i Fløj C & D.Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Fløj E, lokale E6 (VE06) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer fysik og biologilokalerne. Der er indblæsningsventiler og udsugning i lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler er placeret i rum E6. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Fløj F & G, i tagrum (VE07) - Er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsning og udsugning i klasselokalerne. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i tagrum over fløj F, anlægget er af mærket Swegon, type Gold 40ERX. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Ungdomsklub, Fløj H (VE09) - Der er monteret 3 decentrale ventilationsanlæg af mærket Airmaster, type AM300 med balanceret luftskifte og varmegenvinding. Anlæggene er placeret i loft i ungdomsklubben i kælder. Bygningen anses for at være normal tæt. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VE10) Ventilationsanlæg bliver brugt til opvarmning af gymnastiksal. Anlægget er monteret i loftsrum over pigeomklædning. Da CTS styrringen var nede på skolen, og der ikke fremgår noget af servicerapporterne, er driftstiden antaget til 22,5 timer om ugen. Ud fra servicerapporterne fremgår det ikke om anlægget har en virkningsgrad eller om den kører med ren friskluft. Det er antaget at anlægget recirkulerer ca. 55% af luften, som gennemsnit. Bygn. 4 (Satelitten) - Ventilations anlæg i det fri (VE12) - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsningsventiler i beboelsesrum og udsugning i bad og køkken. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i det fri, foran bygningen. Bygningen anses for at være normal tæt. Resterende - Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Bygn. 5 - Fløj V, Tilbygning (VE02) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg med roterende veksler der ventilerer bygning 5. Der er indblæsningsventiler og udsugning i klasselokaler. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret i teknikrum 302. Anlægget er af mærket Exhausto, type V250H2FC12. | Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VE10) Ventilationsanlæg med recirkulering. Anlægget er monteret i loftsrum. Da CTS styrringen var nede på skolen, og der ikke fremgår noget af servicerapporterne, er driftstiden antaget til 22,5 timer om ugen. Ud fra servicerapporterne fremgår det ikke om anlægget har en virkningsgrad eller om den kører med ren friskluft. Det er antaget at anlægget recirkulerer ca. 60% af luften, som gennemsnit. | 0.93087 | 0.65088 | 6413 | 6981.56 | 150000 | 20 | 21.4852 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Cirkulationspumpe | Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (BV22) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 20-40 N | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum (BV04) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj A, teknikrum på gang (BV06) -På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj B, teknikrum på gang (BV08) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Bygn. 1 - Fløj C, teknikrum på gang (BV10) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 4,5 W. Pumpen er af fabrikat WILO Stratos Star-Z NOVA (ROW). Bygn. 1 - Fløj D, teknikrum på gang (BV12) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (BV14) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj F, teknikrum på gang (BV16) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj G, teknikrum på gang (BV18) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (BV20) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (BV22) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07 N. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (BV24) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07 N. Bygn. 4 - I teknikrum (BV26) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07 N. | Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (BV22) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 20-40 N, med en max-effekt på 22 W. | 1.476 | 0.048462 | 246 | 541.2 | 5500 | 15 | 10.1626 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Cirkulationspumpe | Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (BV24) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 20-40 N | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum (BV04) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj A, teknikrum på gang (BV06) -På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj B, teknikrum på gang (BV08) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Bygn. 1 - Fløj C, teknikrum på gang (BV10) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 4,5 W. Pumpen er af fabrikat WILO Stratos Star-Z NOVA (ROW). Bygn. 1 - Fløj D, teknikrum på gang (BV12) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (BV14) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj F, teknikrum på gang (BV16) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj G, teknikrum på gang (BV18) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (BV20) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (BV22) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07 N. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (BV24) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07 N. Bygn. 4 - I teknikrum (BV26) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07 N. | Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (BV24) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 20-40 N, med en max-effekt på 22 W. | 1.476 | 0.048462 | 246 | 541.2 | 5500 | 15 | 10.1626 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA19) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg, Grundfos Alpha2 25-60 | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 36-50F. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj A, teknikrum på gang (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna 25-80. Bygn. 1 - Fløj B, teknikrum på gang (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj C, teknikrum på gang (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 124 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna3 25-80. Bygn. 1 - (Skolekøkken), tagrum (VA08) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Bygn. 1 - Fløj D, teknikrum på gang (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj D, tagrum (VA10) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj B, tagrum (VA02) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (VA11) - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Bygn. 1 - Fløj E, lokale E6 (VA12) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj F, teknikrum på gang (VA13) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj F, tagrum (VA14) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj G, teknikrum på gang (VA15) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (VA16) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj H, tagrum (VA17) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA18) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA19) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 40-37F. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA20) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 110 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-60. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA21) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 40-37F. Bygn. 4 - I loftsrum (VA22) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Bygn. 4 - I loftsrum (VA23) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA19) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.748 | 0.020094 | 102 | 224.4 | 4500 | 15 | 20.0535 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1 - Gymnastiksale - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Gymnastiksale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.45248 | 0.25416 | 667 | 2895.88 | 96000 | 15 | 33.1505 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Bygn. 1 - Skunkvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 1 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9301. | Bygn. 1 - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.56914 | 0.00975 | 150 | 99.6 | 7000 | 40 | 70.2811 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Brugsvandsrør | Bygn. 1 - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygn. 1 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 15 mm isolering. | Bygn. 1 - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering hvor det er muligt, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.55798 | 0.013 | 200 | 132.8 | 7140 | 30 | 53.7651 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Langå Skolen ¦ Vennevej 5, 8870 Langå, Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 5 og 6, 8870 Langå | 730-031856-001, 730-031856-002 | 13321 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 300 mm isolering | Bygn. 1 & 2 - Gulv mod krybekælder udført af beton med slidlagsgulv, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet, samt oplyst af driftsansvarlig. Bygn. 4 - Satellitten - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Facader nr. 04.1 | Bygn. 1 - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 300 mm isolering. Udførelsen foreslåes enten med opklæbet mineraluld på underside af betondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 2.6593 | 37.5211 | 577028 | 383312.48 | 5765525 | 40 | 15.0413 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller | [7 empty] | Idræt
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering | Bygning 1 - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. | Bygning 1 - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som massivt betondæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 5.8533 | 0.2017 | 3101 | 1536.5 | 10500 | 40 | 6.8337 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Varmefordelingsrør | Bygn. 1 - Isolering af varmerør op til 50 mm | Fra Bygn. 2 - 1 - Varmerør i jord vurderes udført som 20 mm præisolerede stålrør. Bygn. 1 - Varmerør i krybekælder vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Bygn. 2 - I kælder/krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygn. 3 - I tagrum til varmeflade for ventilationsanlæg - Varmerør i tagrum er udført som 32 mm præisolerede stålrør, registeret under besigtigelsen. | Bygn 1- Isolering af varmerør op til 50 mm isolering i ikke opvarmet zone, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.81995 | 0.1326 | 2040 | 1354.56 | 49560 | 30 | 36.5875 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Belysning | Bygn. 1 - Klasselokaler - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Klasselokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.3208 | 0.09876 | 240 | 1127.04 | 12800 | 15 | 11.3572 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Belysning | Bygn. 1 - Klasselokaler - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Klasselokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder, der installeres min. en pr. klasselokale. | 1.6028 | 0.54969 | 1343 | 6272.36 | 58700 | 15 | 9.3585 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
(564) - Rosenvænget ¦ P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | 730-017722-001 | 3843.5 | Belysning | Bygn. 1 - Kontorer i kælder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Opbevaring & depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Mellemgang i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kontorer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Toiletter, forrum og bi-rum i kælder - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Byng. 1 - Gangarealer ved boliger i stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er dæmp om natten via styring. Bygn. 1 - Fællesrum i stueplan - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontorer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gang i stueplan - Belysningen består af armaturer med halogen. Bygn. 1 - Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Køkken i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fysioterapi i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gangarealer/repo i stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Mellemgang i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Byng. 1 - Gangarealer ved boliger på 1.sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er dæmp om natten via styring. Bygn. 1 - Fællesrum 1. Sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kontorer på 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer med kompaktlysrør. i få af birum (depoter) er der monteret lysstofsrør med ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. | Bygn. 1 - Kontorer i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 6.0642 | 0.70157 | 2382 | 7115.36 | 17600 | 15 | 2.4735 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Kvist - Udvendig efterisolering af skråvægge med 175 mm isolering | Bygn. 1 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. 1 - Kvist - Skråvægge er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A.300C. | Bygn. 1 - Kvist - Udvendig efterisolering af skråvægge med 175 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.47675 | 0.0572 | 880 | 584.32 | 49025 | 40 | 83.9009 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Belysning | Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.63939 | 0.090959 | 187 | 991.05 | 23250 | 15 | 23.46 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 1 - Kælder - Teknikrum (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg, Grundfos Magna3 32-60 | Bygn. 1 - Kælder - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 110W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-60. Bygn. 2 - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. | Bygn. 1 - Kælder - Teknikrum (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-60 med en max-effekt på 103 W. | 0.042353 | 0.001773 | 9 | 18 | 8500 | 20 | 472.2222 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Belysning | Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.7035 | 0.010737 | 21 | 117.25 | 2500 | 15 | 21.322 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Belysning | Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.4972 | 0.011269 | 17 | 124.3 | 3750 | 15 | 30.1689 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Varmefordelingsrør | Bygn. 1 - Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygn. 1 - Loftsrum - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 15 mm isolering. Bygn 3 - I jord - Varmerør vurderes udført som gns. type DN 25, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Bygn. 1 - Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.8592 | 0.03185 | 490 | 325.36 | 5250 | 30 | 16.136 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(564) - Rosenvænget ¦ P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | 730-017722-001 | 3843.5 | Belysning | Bygn. 1 - Mellemgang i kælder - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Opbevaring & depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Mellemgang i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kontorer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Toiletter, forrum og bi-rum i kælder - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Byng. 1 - Gangarealer ved boliger i stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er dæmp om natten via styring. Bygn. 1 - Fællesrum i stueplan - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontorer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gang i stueplan - Belysningen består af armaturer med halogen. Bygn. 1 - Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Køkken i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fysioterapi i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gangarealer/repo i stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Mellemgang i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Byng. 1 - Gangarealer ved boliger på 1.sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er dæmp om natten via styring. Bygn. 1 - Fællesrum 1. Sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kontorer på 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer med kompaktlysrør. i få af birum (depoter) er der monteret lysstofsrør med ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. | Bygn. 1 - Mellemgang i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 5.6869 | 0.79805 | 2798 | 8094.32 | 21350 | 15 | 2.6377 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Mod stald - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygn. 1 - Ydervægge består af 24 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 95 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9301. Bygn. 1 - Teknikrum - Ydervægge består af 24 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9292. Bygn. 1 - Mod stald - Ydervægge består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9292. | Bygn. 1 - Mod stald - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 3.6695 | 0.34125 | 5250 | 3486 | 38000 | 40 | 10.9007 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Randers Naturcenter ¦ Bygning 1 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-001 | 69 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 250 mm isolering | Bygn. 1 - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 420i. Bygn. 8 - Gulv af træ/bjælker, er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. | Bygn. 1 - Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.45417 | 0.12628 | 641 | 1410.2 | 124200 | 40 | 88.0726 |  |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(564) - Rosenvænget ¦ P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | 730-017722-001 | 3843.5 | Belysning | Bygn. 1 - Opbevaring & depotrum i kælder - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Opbevaring & depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Mellemgang i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kontorer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Toiletter, forrum og bi-rum i kælder - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Byng. 1 - Gangarealer ved boliger i stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er dæmp om natten via styring. Bygn. 1 - Fællesrum i stueplan - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontorer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gang i stueplan - Belysningen består af armaturer med halogen. Bygn. 1 - Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Køkken i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fysioterapi i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gangarealer/repo i stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Mellemgang i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Byng. 1 - Gangarealer ved boliger på 1.sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er dæmp om natten via styring. Bygn. 1 - Fællesrum 1. Sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kontorer på 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer med kompaktlysrør. i få af birum (depoter) er der monteret lysstofsrør med ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. | Bygn. 1 - Opbevaring & depotrum i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.7594 | 0.5499 | 1927 | 5577.44 | 47550 | 15 | 8.5254 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. 1 - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygn. 1 - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.30135 | 1.9395 | 29833 | 19813.72 | 2630000 | 40 | 132.7363 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning 1 - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. | Bygning 1 - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.19257 | 0.44239 | 6802 | 3370 | 700000 | 40 | 207.7151 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. 1 - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygn. 1 - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.17252 | 0.3081 | 4740 | 2346.3 | 544000 | 40 | 231.8544 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Belysning | Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Udskiftning af armaturer & halogenpærer | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og halogenpærer til LED. | 0.49292 | 0.004216 | 8 | 42.72 | 1300 | 15 | 30.4307 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Renovering 1982 - Efterisolering af skunk med 150 mm isolering | Bygn. 1 - Skråvægge er isoleret med 125 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 1 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 75 mm skumisolering. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygn. 1 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygn. 1 - Renovering 1982 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygn. 1 - Renovering 1982 - Skunkvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Skråvægge vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Bygn. 1 - Renovering 1982 - Efterisolering af skunkvægge med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 0.83726 | 0.0481 | 740 | 366.3 | 17500 | 40 | 47.775 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 1 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 1 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.81864 | 0.026911 | 83 | 272.88 | 5000 | 15 | 18.3231 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.87389 | 0.28727 | 882 | 2912.96 | 50000 | 15 | 17.1647 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmeldere | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere | 0.43304 | 0.042711 | 123 | 433.04 | 15000 | 15 | 34.6388 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmeldere | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere | 0.35738 | 0.032309 | 97 | 327.6 | 13750 | 15 | 41.9719 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 2-4 - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 2-4 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 3.2545 | 0.21935 | 631 | 2223.92 | 10250 | 15 | 4.609 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 25 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 25 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.468 | 0.007683 | 39 | 78 | 2500 | 15 | 32.0513 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 31 - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 31 - Installation af bevægelsesmelder | 0.08832 | 0.000729 | -3 | 7.36 | 1250 | 15 | 169.837 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 33 - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 33 - Installation af bevægelsesmelder | 0.04416 | 0.000729 | -3 | 7.36 | 2500 | 15 | 339.6739 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 36 - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 36 - Installation af bevægelsesmelder | 0.04032 | 0.000335 | -5 | 3.36 | 1250 | 15 | 372.0238 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 37 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 37 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.20832 | 0.003428 | 4 | 34.72 | 2500 | 15 | 72.0046 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 38 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 38 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.70464 | 0.017376 | 48 | 176.16 | 3750 | 15 | 21.2875 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 39 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 39 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.30432 | 0.005004 | 12 | 50.72 | 2500 | 15 | 49.2902 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 6 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 6 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.41691 | 0.013298 | 34 | 134.8 | 4850 | 15 | 35.9792 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 7 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 7 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.51725 | 0.021257 | 61 | 215.52 | 6250 | 15 | 28.9996 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 8 - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 8 - Installation af bevægelsesmelder | 0.04032 | 0.000335 | -5 | 3.36 | 1250 | 15 | 372.0238 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1453 | 0.009417 | 21 | 95.44 | 1250 | 15 | 13.0972 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Sanserum - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygn. 1 - Mod loftsrum - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 1 - Kvist - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A.300C. Bygn. 1 - Sanserum - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1517. Bygn. 3 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 220 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29)3.20. | Bygn. 1 - Sanserum - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.29511 | 0.0208 | 320 | 212.48 | 28800 | 40 | 135.5422 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Belysning | Bygn. 1 - Sanserum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Sanserum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.24024 | 0.0079 | 20 | 80.08 | 5000 | 15 | 62.4376 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(564) - Rosenvænget ¦ P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | 730-017722-001 | 3843.5 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 1 - Tagrum over fællesrum (VA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg | Bygn. 1 - Teknikrum i kælder - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 3. Pumpen har en maksimal effekt på 249 Watt. Bygn. 1 - Teknikrum i kælder (VA01) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 3. Pumpen har en maksimal effekt på 249 Watt. Bygn. 1 - Ventilationsrum (VA02) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Tagrum over fællesrum (VA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Bygn. 2 - Teknikrum i kælder (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. | Bygn. 1 - Tagrum over fællesrum (VA03) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe til varmeflade på ventilationsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.0025 | 0.052599 | 267 | 534 | 4000 | 15 | 7.4906 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Brugsvandsrør | Bygn. 1 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Bygn. 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygn. 1 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 22 mm kobberrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 15 mm isolering. | Bygn. 1 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.56571 | 0.0052 | 80 | 39.6 | 2100 | 30 | 53.0303 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Aktivitetslokaler, Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001, 730-019403-002 | 432 | Automatik | Bygn. 1 - Teknikrum - Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. | Bygn. 1 - teknikrum - Der monteres automatik i med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 0.91851 | 0.26973 | 4170 | 2755.52 | 45000 | 15 | 16.3309 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1 - Teknikrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Teknikrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.9444 | 0.034102 | 86 | 388.88 | 1000 | 5 | 2.5715 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(564) - Rosenvænget ¦ P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | 730-017722-001 | 3843.5 | VVB | Bygn. 1 - Teknikrum i kælder - Efterisolering af brugsvandsveksler - Alfa Laval | Bygn. 1 - Teknikrum i kælder (BV01) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Redan. Bygn. 1 - Teknikrum i kælder (BV02) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Alfa laval, type HF-207. Bygn. 2 - Teknikrum i kælder (BV01) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler. | Bygn. 1 - Teknikrum i kælder - Efterisolering af u-isoleret brugsvandsveksler. | 3.8069 | 0.02795 | 430 | 285.52 | 1500 | 20 | 5.2536 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 1 - Teknikrum i kælder (VA02) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg, Grundfos Magna3 40-120 | Bygn. 1 - Teknikrum i kælder (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe, pumpe med en max-effekt på 450 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type 40-120 F. Bygn. 2 - Teknikrum i kælder (VA04/05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type 25-60 Bygn. 2 - Teknikrum i kælder (VA06/07) - På varmefordelingsanlægget er monteret to Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos, type 25-60. Bygn. 2 - Teknikrum i kælder (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-60. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder (VA10-12) - På varmefordelingsanlægget er monteret tre Magna pumper med en max-effekt på 85 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos, type Magna 25-60. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder (VA13) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 3 - Tagrum (VA14) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder (VA15-17) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret tre automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 18/22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygn. 1 - Teknikrum i kælder (VA02) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 40-120 med en max-effekt på 440 W. | 0.36882 | 0.03743 | 190 | 418 | 17000 | 15 | 40.6699 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 1 - Teknikskab (VA03) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygn. 1 - Teknikskab (VA02) - På varmefordelingsanlægget er der monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Pumpen forsyner yderligere også bygn. 3. Bygn. 1 - Teknikskab (VA03) - På gulvvarmekreds er der monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 95W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-25. Bygn. 1 - Loftsrum (VA04) - På varmeflade til ventilationsanlæg er der monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 3 - Teknikskab - På gulvvarmekreds er der monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. | Bygn. 1 - Teknikskab (VA03) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.9675 | 0.025413 | 129 | 258 | 4000 | 15 | 15.5039 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Belysning | Bygn. 1 - Trappeopgang - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 1 - Trappeopgang - Installation af bevægelsesmelder | 0.1362 | 0.006383 | 19 | 68.1 | 7500 | 15 | 110.1322 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Belysning | Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.30904 | 0.040623 | 99 | 463.56 | 22500 | 15 | 48.5374 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Vinduer & døre | Bygn. 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygn. 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er dog monteret med 2 lags energirude. Bygn. 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 1 lags glas med forsatsrude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude. | Bygn. 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.71923 | 0.2548 | 3920 | 2602.88 | 108570 | 30 | 41.7115 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-001 | 691 | Vinduer & døre | Bygn. 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygn. 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er dog monteret med 2 lags energirude. Bygn. 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | Bygn. 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.66056 | 1.5814 | 24323 | 16154.48 | 733670 | 30 | 45.4159 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Randers Naturcenter ¦ Bygning 1 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-001 | 69 | Vinduer & døre | Bygn. 1 - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Bygn. 1 - Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Vinduer mod syd og vest er monteret med 2 lags energirude. Bygn. 2 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. Bygn. 8 - Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte vinduer mod syd er monteret med 2 lags energirude. | Bygn. 1 - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.2849 | 0.036051 | 183 | 402.6 | 9400 | 30 | 23.3482 |  |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Udvendig efterisolering af kvistflunke med 100 mm | Bygning 1 - Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Bygning 1 - Udvendig efterisolering med 100 mm isolering i kvistflunke, så den samlede mængde udgør 250 mm isolering. Den udvendige vægbeklædning nedtages og bortskaffes. Der udføres den nødvendige ombygning af både kvistvægge og skotrender. Efterisoleringen afsluttes med ny og godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.29983 | 0.041147 | 631 | 313.85 | 41870 | 40 | 133.4077 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Udvendig efterisolering af massive betonydervægge med 200 mm | Bygning 1 - Ydervægge i kælder består af 35 cm massiv betonvæg med 100 mm udvendig isolering. Enkelte steder er væggen usioleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. Bygning 1 - Ydervægge består af 35 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. Bygning 4 - Ydervægge består af 12 cm massiv letbetonvæg med 200 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (99)3.50 | Bygning 1 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive betonydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 3.4047 | 0.65819 | 10122 | 5013.4 | 58900 | 40 | 11.7485 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygn. 1 - Ydervægge består af 24 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 95 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9301. Bygn. 1 - Teknikrum - Ydervægge består af 24 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9292. Bygn. 1 - Mod stald - Ydervægge består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9292. | Bygn. 1 - Teknikrum - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 2.44 | 0.4368 | 6720 | 4462.08 | 73150 | 40 | 16.3937 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygning 1 - Ydervægge i kælder består af 35 cm massiv betonvæg med 100 mm udvendig isolering. Enkelte steder er væggen usioleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. Bygning 1 - Ydervægge består af 35 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. Bygning 4 - Ydervægge består af 12 cm massiv letbetonvæg med 200 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (99)3.50 | Bygning 1 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.1157 | 2.8411 | 43636 | 21654 | 776340 | 40 | 35.852 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Bygning 1 - Skråvægge vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette samt tidligere energimærke. Bygning 1 - Skunkvægge vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner samt renoveringstidspunkt. | Bygning 1 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.30355 | 0.080147 | 1231 | 610.85 | 80495 | 40 | 131.7754 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Randers Naturcenter ¦ Bygning 1 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-001 | 69 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Bygn. 1 - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 420i. Bygn. 2 - Skråvægge er isoleret med 405 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Bygn. 1 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 1.2731 | 0.053781 | 273 | 600.6 | 18870 | 40 | 31.4186 |  |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering | Bygn. 1 - Skråvægge er isoleret med 125 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 1 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 75 mm skumisolering. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygn. 1 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygn. 1 - Renovering 1982 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygn. 1 - Renovering 1982 - Skunkvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Skråvægge vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Bygn. 1 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 375 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.36522 | 0.0546 | 840 | 415.8 | 45540 | 40 | 109.5238 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Bygningsdele | Bygn. 1 - Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Bygning 1 - Vægge mod uopvarmet kælder består af 24 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. | Bygning 1 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.79201 | 0.1926 | 2961 | 1467.2 | 74100 | 40 | 50.5044 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.78182 | 0.16734 | 434 | 1907.12 | 36590 | 15 | 19.186 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Bygningsdele | Bygn. 1 -Renovering 1982 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 225 mm isolering | Bygn. 1 - Skråvægge er isoleret med 125 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 1 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 75 mm skumisolering. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygn. 1 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygn. 1 - Renovering 1982 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygn. 1 - Renovering 1982 - Skunkvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Skråvægge vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Bygn. 1 - Renovering 1982 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 225 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 375 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.2675 | 0.14105 | 2170 | 1074.15 | 160617.6 | 40 | 149.53 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Belysning | Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.38669 | 0.042396 | 108 | 483.36 | 18750 | 15 | 38.791 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Børnehuset Stevnstrup ¦ Bymarksvej 16, 8870 Langå l | Bymarksvej 16, 8870 Langå | 730-033426-010 | 250 | Bygningsdele | Bygn. 10 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Bygn. 10 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 20. | Bygn. 10 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.36204 | 0.44084 | 2161 | 2227 | 246050 | 40 | 110.485 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Børnehuset Stevnstrup ¦ Bymarksvej 16, 8870 Langå | Bymarksvej 16, 8870 Langå | 730-033426-012 | 322 | Bygningsdele | Bygn. 12 - Efterisolering af loftsrum med 150 mm granulat. | Bygn. 12 - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygn. 12 - Efterisolering af loftsrum med 150 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.4573 | 0.3468 | 1700 | 1751 | 48060 | 40 | 27.4472 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Børnehuset Stevnstrup ¦ Bymarksvej 16, 8870 Langå | Bymarksvej 16, 8870 Langå | 730-033426-012 | 322 | Ventilationskanal | Bygn. 12 - Efterisolering af ventilationskanaler i uopvarmet tagrum | Ventilationsaggregat er isoleret med 50 mm isolering. | Bygn. 12 - Ventilationskanaler i uopvarmet tagrum efterisoleres med 50 mm mineraluld. Inden dette tiltag iværksættes, bør der foretages en præcis opmåling, da det ikke er alle steder, der er plads til den ekstra isolering. | 2.9461 | 0.93044 | 4561 | 4699 | 63800 | 40 | 13.5774 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1615) Laksetorvet ¦ Odinsgade 15, 8900 Randers C | Odinsgade 15, 8900 Randers C | 730-019632-002 | 1354 | Belysning | Bygn. 2 - 1. Sal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - 1. Sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.2392 | 0.57075 | 1470 | 6505.68 | 78750 | 15 | 12.1048 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Belysning | Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.218 | 0.044504 | 112 | 507.52 | 6250 | 15 | 12.3148 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1615) Laksetorvet ¦ Odinsgade 15, 8900 Randers C | Odinsgade 15, 8900 Randers C | 730-019632-002 | 1354 | Belysning | Bygn. 2 - 2. Sal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - 2. Sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.003 | 0.52065 | 1343 | 5934.44 | 88750 | 15 | 14.9551 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Odinsgade 15, 8900 Randers C | Odinsgade 15, 8900 Randers C | 730-019632-002 | 1354 | Belysning | Bygn. 2 - 3. Sal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - 3. Sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.75861 | 0.24403 | 629 | 2781.56 | 55000 | 15 | 19.7731 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 2 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-002 | 444 | Belysning | Bygn. 2 - Balkon - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 2 - Balkon - Installation af bevægelsesmelder | 0.8652 | 0.006777 | 21 | 72.1 | 1250 | 15 | 17.337 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 2 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-002 | 444 | Belysning | Bygn. 2 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 2 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.3246 | 0.002502 | 6 | 27.05 | 1250 | 15 | 46.2107 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Belysning | Bygn. 2 - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.47464 | 0.020863 | 59 | 237.32 | 7500 | 15 | 31.6029 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Belysning | Bygn. 2 - Depotrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Depotrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 5.8223 | 0.071494 | 182 | 815.12 | 700 | 5 | 0.85877 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1615) Laksetorvet ¦ Odinsgade 15, 8900 Randers C | Odinsgade 15, 8900 Randers C | 730-019632-002 | 1354 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Efterisolering af lette ydervægge med 100 mm. | Sydtårn mellem bygn. D & E - Ydervægge består af 29 cm massiv letbetonvæg med indvendig pladebeklædning og 200 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, Snit i tårn, dato: 19.01.88. Bygn. 2 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret. Bygn. 2 - Ydervægge består af 48/36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. 3 - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygn. 2 - Fjernelse af eksisterende beklædning og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. | 6.5371 | 1.9923 | 30650 | 20351.6 | 124530 | 40 | 6.1189 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Aktivitetslokaler | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-002 | 230 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat | Bygn. 1 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 2 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygn. 2 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | -6.4993 | -1.1706 | -18010 | -11958.64 | 73600 | 40 | -6.1545 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 2 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-002 | 444 | Belysning | Bygn. 2 - Forhal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 2 - Forhal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.4603 | 0.025867 | 71 | 277.45 | 2850 | 15 | 10.2721 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Langå Skolen ¦ Vennevej 5, 8870 Langå | Vennevej 5, 8870 Langå | 730-031856-002 | 552 | Belysning | Bygn. 2 - Fritidsordning - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Fritidsordning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.85706 | 0.18227 | 483 | 2076.36 | 36340 | 15 | 17.5018 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Randers Naturcenter ¦ Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-002 | 116 | Brugsvandsrør | Bygn. 2 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Bygn. 2 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Forslag for efterisolering af rør er sammenhørende med energimærke. nr: Bygn. 2 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Forslag for efterisolering af rør er sammenhørende med energimærke. nr: Bygn. 2 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Brugsvandsrør i jord med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Bygn. 2 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 30 | 0 |  |  |  | Undervisning | Solceller
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 2 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-002 | 444 | Belysning | Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.0423 | 0.000532 | -4 | 7.05 | 2500 | 15 | 354.6099 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 2 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-002 | 444 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Gymnastiksal - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygn. 1 - Ydervægge består af 48 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 009. Bygn. 1 - Nicher - Ydervægge består af 24 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 30 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10. Bygn. 1 - Gavle - Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 100 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygn. 2 - Undervisning - Ydervægge består af 19 cm massiv letbetonvæg med indvendig pladebeklædning og 100 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt vurderet ved besigtigelse. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Ydervægge består af 29 cm massiv og uisoleret letbetonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. | Bygn. 2 - Gymnastiksal - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.55008 | 0.50505 | 7770 | 3846.15 | 279680 | 40 | 72.7169 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 2 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-002 | 444 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Gymnastiksal - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Bygn. 1 - Skråvægge er isoleret med 125 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 1 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 75 mm skumisolering. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygn. 1 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygn. 1 - Renovering 1982 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygn. 1 - Renovering 1982 - Skunkvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Skråvægge vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Bygn. 2 - Gymnastiksal - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.14302 | 0.14235 | 2190 | 1084.05 | 303178 | 40 | 279.6716 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Belysning | Bygn. 2 - Hal 2 - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Hal 2 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.15243 | 0.021395 | 55 | 243.88 | 24000 | 15 | 98.4091 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1615) Laksetorvet ¦ Odinsgade 15, 8900 Randers C | Odinsgade 15, 8900 Randers C | 730-019632-002 | 1354 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Indvendig efterisolering af lette ydervægge med 300 mm | Bygn. D - Ydervægge er udført som let konstruktion med udvendig halvstens skalmur og let beklædning indvendig. Hulrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit i fløj mod Odinsgade, Dato: 16.01.81. Bygn. 2 - Vægge i tidligere vinduer er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret. | Bygn. 2 - Indvendig efterisolering med 300 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 4.1594 | 1.8109 | 27860 | 18499.04 | 177900 | 40 | 9.6167 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
Randers Naturcenter ¦ Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-002 | 116 | Brugsvandsrør | Bygn. 2 - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygn. 2 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Forslag for efterisolering af rør er sammenhørende med energimærke. nr: Bygn. 2 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Forslag for efterisolering af rør er sammenhørende med energimærke. nr: Bygn. 2 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Brugsvandsrør i jord med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Bygn. 2 - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.6616 | 0.000197 | 1 | 2.3156 | 105 | 30 | 45.3443 |  |  |  | Undervisning | Solceller
(1615) Laksetorvet ¦ Odinsgade 15, 8900 Randers C, (1615) Laksetorvet ¦ Vestergrave 30, 8900 Randers C | Odinsgade 15, 8900 Randers C; Vestergrave 30, 8900 Randers C | 730-019632-002, 730-019632-003 | 1734 | Fjernvarme med veksler | Bygn. 2 - Isolering af spiral varmeveksler med min 50 mm | Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlæggene er placeret i teknikrum i kælder for hver bygning. Anlæggene er udført med isolerede varmevekslere og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Bygning C (VA01 & VA02) - 2 stk. varmevekslere, af mærket Alfa Laval, type M6FH-215-8L & CB76-80H. Bygning D (VA08 & VA09) - 2 stk. spiral varmevekslere, af mærket Alfa Laval, type SKR. Bygning E (VA14) - 2 stk. varmevekslere, af mærket Alfa Laval, type P22H-309-AAAA. Bygn. 2 - Teknikrum i stueplan (VA01) - Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Spiral varmeveksleren er af mærket AGA type SKR 42-1.5 VF. Veksleren forsyner både bygning 2 & 3 med varme. | Bygn. 2 - Isolering af spiral varmeveksler med min 50 mm | 25.3914 | 0.3107 | 4780 | 3173.92 | 2500 | 20 | 0.78767 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Odinsgade 15, 8900 Randers C | Odinsgade 15, 8900 Randers C | 730-019632-002 | 1354 | Brugsvandsrør | Bygn. 2 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 100 mm | Bygn. C, D & E - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygn 2 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Bygn. 3 - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Bygn. 2 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.3461 | 0.049145 | 685 | 508.6 | 4560 | 30 | 8.9658 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Odinsgade 15, 8900 Randers C | Odinsgade 15, 8900 Randers C | 730-019632-002 | 1354 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Isolering af uisoleret etageadskillelse mod det fri med 200 mm isolering | Bygn. D - Gulv mod uopvarmet kælder af beton, vurderes isoleret iht. gældende krav på tidspunktet. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. 2 - Lukket etageadskillelse mod uopvarmet teknikrum vurderes isoleret med lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. | Bygn. 2 - Isolering af uisoleret etageadskillelse mod teknikrum med 200 mm isolering. Der etableres nyt nedhængt loft på udvendig underside af etageadskillelsen. Udførelse skal foregå efter godkendte anvisninger, der dels skal sikre korrekt montage og dels for at sikre mod fugt, svamp og råddannelser. | 7.8714 | 0.2171 | 3340 | 2217.76 | 11270 | 40 | 5.0817 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 2 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-002 | 1148 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Isolering af uisoleret fladt tag med 400 mm isolering | Bygn. 2 - Oprindelig del - Det flade tag er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 5928. Bygn. 2 - Tilbygning 1997 - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. 5 - Tilbygning Kantine - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10103. | Bygn. 2 - Den uisolerede tagflade isoleres udvendigt med 400 mm trædefast isolering. Der sikres en taghældning på mindst 1:40, for korrekt afvanding af regnvand mv. Den eksisterende tagflade rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Inden pap- og isoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tagflade være helt tæt, tør og uden lunker eller buler. Konstruktionsopbygning og fastgørelse udføres efter producentens anvisninger i overensstemmelse med bygningsreglementets krav herfor. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 2.479 | 0.13908 | 126816 | 77546.0371 | 1251250 | 40 | 16.1356 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Varmefordelingsrør | Bygn. 2 - Isolering af varmerør op til 60 mm | Fra Bygn. 2 - 1 - Varmerør i jord vurderes udført som 20 mm præisolerede stålrør. Bygn. 1 - Varmerør i krybekælder vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Bygn. 2 - I kælder/krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygn. 3 - I tagrum til varmeflade for ventilationsanlæg - Varmerør i tagrum er udført som 32 mm præisolerede stålrør, registeret under besigtigelsen. | Bygn. 2 - Isolering af varmerør op til 60 mm isolering i ikke opvarmet zone, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.8155 | 0.2041 | 3140 | 2084.96 | 76700 | 30 | 36.7873 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 2 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-002 | 444 | Belysning | Bygn. 2 - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 2 - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | 0.0366 | 0.000138 | -6 | 3.05 | 1250 | 15 | 409.8361 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Belysning | Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.51694 | 0.023109 | 57 | 263.64 | 7650 | 15 | 29.0168 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Aktivitetslokaler | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-002 | 230 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Mod stald - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygn. 2 - Mod stald - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 020408-0210. | Bygn. 2 - Mod stald - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.33535 | 0.0325 | 500 | 332 | 39600 | 40 | 119.2771 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1615) Laksetorvet ¦ Odinsgade 15, 8900 Randers C | Odinsgade 15, 8900 Randers C | 730-019632-002 | 1354 | Automatik | Bygn. 2 - Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Bygn. C, D & E - Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring, via. CTS. Bygn. 2 - Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. Bygn. 3 - Teknikrum (VA02) - Der er monteret automatik af fabrikat Danfoss, type ECL. Automatikken indeholder udetemperaturkompensering, hvilket betyder at fremløbstemperaturen reduceres ved øget udetemperatur. Dette giver bedre komfort og medfører reduceret varmetab fra rør. | Bygn. 2 - Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 3.666 | 1.0766 | 16561 | 10998.04 | 45000 | 15 | 4.0916 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 2 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-002 | 444 | Belysning | Bygn. 2 - Omklædning - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Kælder - Undervisning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kælder - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Kontor & Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 1. sal - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - 1. sal - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - 2. sal - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres efter dagslyset i rummet med dæmper. Bygn. 2 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Garderobe & Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Balkon - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 2 - Omklædning - Installation af bevægelsesmelder | 0.06315 | 0.001911 | 3 | 21.05 | 5000 | 15 | 237.5297 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1615) Laksetorvet ¦ Odinsgade 15, 8900 Randers C | Odinsgade 15, 8900 Randers C | 730-019632-002 | 1354 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. C - Terrændæk kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT I RÅHUS, nr. 2.03 dato: 22.05.78. Bygn. C - Terrændæk stue - Bygn. C - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale SNIT I RÅHUS 2.04 Dato: 22.05.78 Bygn D - Terrændæk i kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit i fløj mod Odinsgade, Dato: 16.01.81. Bygn. D - Terrændæk - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit i fløj mod Odinsgade, Dato: 16.01.81. Bygn. E - Terrændæk kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT I RÅHUS, nr. 2.03 dato: 22.05.78. Bygn. 2 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. 3 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygn. 2 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.43789 | 0.65585 | 10090 | 6699.76 | 612000 | 40 | 91.3466 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 2 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-002 | 1148 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Oprindelig del - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. 2 - Oprindelig del - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 5928. Bygn. 2 - Tilbygning 1997 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 0445. Bygn. 5 - Oprindelig del - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 40 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 5928. Bygn. 5 - Tilbygning Kantine - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10103. Bygn. 5 - Tilbygning 1994 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm terrænbattsunder betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A.400. | Bygn. 2 - Oprindelig del - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.42825 | 0.034475 | 31485 | 19252.2021 | 1798200 | 40 | 93.4023 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 2 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-002 | 1148 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Oprindelig del - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygn. 2 - Oprindelig del - Ydervægge består af 19 cm massiv og uisoleret letbetonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 5928. | Bygn. 2 - Oprindelig del - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.1594 | 0.034869 | 31827 | 19461.4639 | 671460 | 40 | 34.502 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(1615) Laksetorvet ¦ Odinsgade 15, 8900 Randers C | Odinsgade 15, 8900 Randers C | 730-019632-002 | 1354 | Belysning | Bygn. 2 - Stueplan - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Stueplan - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.7523 | 0.16503 | 429 | 1880.76 | 37500 | 15 | 19.9387 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 2 - Teknikrum i kælder (VA03) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygn. 1 - Teknikrum i kælder (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe, pumpe med en max-effekt på 450 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type 40-120 F. Bygn. 2 - Teknikrum i kælder (VA04/05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type 25-60 Bygn. 2 - Teknikrum i kælder (VA06/07) - På varmefordelingsanlægget er monteret to Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos, type 25-60. Bygn. 2 - Teknikrum i kælder (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-60. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder (VA10-12) - På varmefordelingsanlægget er monteret tre Magna pumper med en max-effekt på 85 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos, type Magna 25-60. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder (VA13) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 3 - Tagrum (VA14) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder (VA15-17) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret tre automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 18/22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygn. 2 - Teknikrum i kælder (VA03) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.86533 | 0.023246 | 118 | 259.6 | 4500 | 15 | 17.3344 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 2 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-002 | 1148 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Tilbygning 1997 - Isolering af uisoleret etageadskillelse mod ventilationsrum med 200 mm isolering | Bygn. 2 - Tilbygning 1997 - Etageadskillelse mod ventilationsrum, lecadæk er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A302B. | Bygn. 2 - Tilbygning 1997 - Isolering af uisoleret etageadskillelse mod ventilationsrum med 200 mm isolering. Der etableres nyt nedhængt loft på underside af etageadskillelsen. Udførelse skal foregå efter godkendte anvisninger, der dels skal sikre korrekt montage og dels for at sikre mod fugt, svamp og råddannelser. | 6.618 | 0.004531 | 4233 | 2587.6247 | 15640 | 40 | 6.0442 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 2 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-002 | 1148 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Tilbygning 1997 - Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet ventilationsrum med 200 mm | Bygn. 2 - Tilbygning 1997 - Vægge mod uopvarmet ventilationsrum består af 10 cm lecavæg og er usioleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A201C. | Bygn. 2 - Tilbygning 1997 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet ventilationsrum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 1.9418 | 0.008274 | 7542 | 4611.8351 | 95000 | 40 | 20.5992 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Aktivitetslokaler | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-002 | 230 | Vinduer & døre | Bygn. 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1+1 lags glas | Bygn. 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er dog monteret med 2 lags energirude. Bygn. 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 1 lags glas med forsatsrude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude. | Bygn. 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1+1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.50126 | 0.07995 | 1230 | 816.72 | 48880 | 30 | 59.8492 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1615) Laksetorvet ¦ Odinsgade 15, 8900 Randers C | Odinsgade 15, 8900 Randers C | 730-019632-002 | 1354 | Vinduer & døre | Bygn. 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygn. C, D & E - Vinduer og døre er generelt monteret med 2 lags energiruder eller 2 lags termoruder mod kontorer. Flere af termoruderne er monteret mod nord. I gangarealer, store indgange med glas er vinduer og døre generelt monteret med 3 lags termoruder. Bygn. 2 - Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Bygn. 2 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold. Bygn. 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Bygn. 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygn. 2 - Montering af forsatsrude af 2 lags energirude i træramme på vinduer med 1 lag glas. | 0.74234 | 0.67535 | 10390 | 6898.96 | 278806 | 30 | 40.4128 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 2 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-002 | 444 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Undervisning - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. | Bygn. 1 - Loftsrum er isoleret med 100 mm skumisolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 1 - Karnap - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 2 - Undervisning - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 03. | Bygn. 2 - Undervisning - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.0049 | 0.12025 | 1850 | 915.75 | 36450 | 40 | 39.8034 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 2 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-002 | 444 | Bygningsdele | Bygn. 2 - Undervisning - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. 2 - Undervisning - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 03. Bygn. 2 - Gymnastiksal - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm polystyrenplader og 150 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. | Bygn. 2 - Undervisning - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.25138 | 0.16835 | 2590 | 1282.05 | 204000 | 40 | 159.1202 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Brugsvandsrør | Bygn. 2, i kælder/krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 100 mm | Fra Bygn. 2 - 1 - Brugsvandsrør i jord med cirkulation vurderes udført som 20 mm præisolerede stålrør. Fra Bygn. 2 - 1 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2"-3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Bygn. 2 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Bygn. 3 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som 3/4 & 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. | Bygn. 2 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.3933 | 0.36205 | 5570 | 3698.48 | 46360 | 30 | 12.5349 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Belysning | Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.5718 | 0.20386 | 405 | 2334.84 | 61250 | 15 | 26.2331 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 12, 8900 Randers C | Odinsgade 12, 8900 Randers C | 730-018352-003 | 986 | Belysning | Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring samt udskift af armaturer | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring, en pr. kontor. | 0.67749 | 0.25672 | 680 | 2924.48 | 64750 | 15 | 22.1407 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Bygning 3 | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-003 | 113 | Belysning | Bygn. 3 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.56832 | 0.004669 | 17 | 47.36 | 1250 | 15 | 26.3936 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Belysning | Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.5676 | 0.12553 | 329 | 1430.36 | 37800 | 15 | 26.4269 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 12, 8900 Randers C | Odinsgade 12, 8900 Randers C | 730-018352-003 | 986 | Bygningsdele | Bygn. 3 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. | Bygn. 3 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 4 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 4 - Forbindelsesgang - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Forslag til gangbro, forslag 2, dato: 26.05.89. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. | 0.12971 | 0.07085 | 1090 | 723.76 | 111600 | 20 | 154.1948 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Vestergrave 30, 8900 Randers C | Vestergrave 30, 8900 Randers C | 730-019632-003 | 380 | Bygningsdele | Bygn. 3 - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. | Tag - Bygn. C - Hulrum mellem tagsten og loftsbeklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale PLAN SNIT OG OPSTALT 15.1.02 Dato: 14.07.78. Under besigtigelsen var der ikke skabt adgang til evt. loftsrum. Det vides derfor heller ikke om der er noget loftsrum i bygnngen. Bygn. D - Hulrum mellem tagsten og loftsbeklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale PLAN SNIT OG OPSTALT 15.1.02 Dato: 14.07.78. Under besigtigelsen var der ikke skabt adgang til evt. loftsrum. Det vides derfor heller ikke om der er noget loftsrum i bygnngen. Bygn. E - Hulrum mellem tagsten og loftsbeklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale PLAN SNIT OG OPSTALT 15.1.02 Dato: 14.07.78. Under besigtigelsen var der ikke skabt adgang til evt. loftsrum. Det vides derfor heller ikke om der er noget loftsrum i bygnngen. Bygn. 3 - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygn. 3 - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.0287 | 0.18655 | 2870 | 1905.68 | 74100 | 40 | 38.8838 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 12, 8900 Randers C | Odinsgade 12, 8900 Randers C | 730-018352-003 | 986 | Bygningsdele | Bygn. 3 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm. | Bygn. 3 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT A-A, Dato: 25.03.87. Bygn. 4 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT A-A, Dato: 25.03.87. Bygn. 4 - Forbindelsesgang - Etageadskillelse mod det fri er isoleret med 125mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Forslag til gangbro, forslag 2, dato: 26.05.89. | Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. | 0.061065 | 0.0546 | 840 | 557.76 | 182677.5 | 20 | 327.5199 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Randers Naturcenter ¦ Bygning 3 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-003 | 147 | Belysning | Bygn. 3 - Fælles teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 3 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 3 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fælles teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Minilab - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Wadersdepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygn. 3 - Fælles teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.54969 | 0.004925 | 25 | 45.8075 | 1250 | 15 | 27.2881 |  |  |  | Undervisning | Solceller
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 12, 8900 Randers C | Odinsgade 12, 8900 Randers C | 730-018352-003 | 986 | Belysning | Bygn. 3 - Gangarealer - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Gangarealer - Installation af bevægelsesmelder | 0.75629 | 0.15536 | 467 | 1764.68 | 35000 | 15 | 19.8336 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Belysning | Bygn. 3 - Gangarealer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Gangarealer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.2983 | 0.18795 | 485 | 2142.2 | 24750 | 15 | 11.5535 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Belysning | Bygn. 3 - Gangarealer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Gangarealer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0643 | 0.35674 | 712 | 4085.44 | 57577 | 15 | 14.0932 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Belysning | Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.091879 | 0.013298 | 34 | 151.6 | 24750 | 15 | 163.2586 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Bygning 3 | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-003 | 113 | Belysning | Bygn. 3 - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 0.75264 | 0.006186 | 18 | 62.72 | 1250 | 15 | 19.9298 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Belysning | Bygn. 3 - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 10.1725 | 0.59679 | 1763 | 6781.64 | 10000 | 15 | 1.4746 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Bygning 3 | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-003 | 113 | Belysning | Bygn. 3 - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | 1.273 | 0.010461 | 33 | 106.08 | 1250 | 15 | 11.7836 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Belysning | Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Installation af bevægelsesmelder | 0.6736 | 0.08826 | 180 | 1010.4 | 22500 | 15 | 22.2684 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Randers Naturcenter ¦ Bygning 3 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-003 | 147 | Belysning | Bygn. 3 - Rengøring - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 3 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 3 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fælles teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Minilab - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Wadersdepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygn. 3 - Rengøring - Installation af bevægelsesmelder | 0.77277 | 0.006895 | 35 | 64.3972 | 1250 | 15 | 19.4108 |  |  |  | Undervisning | Solceller
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Belysning | Bygn. 3 - SFO - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - SFO - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.6515 | 0.13284 | 346 | 1513.84 | 13750 | 15 | 9.0829 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 12, 8900 Randers C | Odinsgade 12, 8900 Randers C | 730-018352-003 | 986 | Belysning | Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Udskiftning af armaturer | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0757 | 0.14996 | 453 | 1703.16 | 23750 | 15 | 13.9447 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 12, 8900 Randers C | Odinsgade 12, 8900 Randers C | 730-018352-003 | 986 | Belysning | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring samt udskiftning af armaturer | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring, en pr. kontor. | 0.68901 | 0.28925 | 758 | 3295.76 | 71750 | 15 | 21.7704 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 12, 8900 Randers C | Odinsgade 12, 8900 Randers C | 730-018352-003 | 986 | Belysning | Bygn. 3 - Tagetage, kontorer - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring samt udskiftning af armaturer | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Tagetage, kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring, en pr. kontor. | 0.50449 | 0.1491 | 395 | 1698.44 | 50500 | 15 | 29.7332 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Randers Naturcenter ¦ Bygning 3 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-003 | 147 | Belysning | Bygn. 3 - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 3 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 3 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fælles teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Minilab - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Wadersdepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygn. 3 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.70323 | 0.01182 | 60 | 110.1726 | 2350 | 15 | 21.3302 |  |  |  | Undervisning | Solceller
(529) - Børnehuset Troldhøj ¦ Bygning 3 | Gemsevej 1, 8960 Randers SØ | 730-029807-003 | 113 | Belysning | Bygn. 3 - Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | Bygn. 1 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 5 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 7 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 9 & 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 & 27 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 13, 18, 23 & 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 14, 19, 24, 29 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 33 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 35 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 37 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 39 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Rum 40 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Sanserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | 0.62448 | 0.010264 | 32 | 104.08 | 2500 | 15 | 24.02 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 12, 8900 Randers C | Odinsgade 12, 8900 Randers C | 730-018352-003 | 986 | Belysning | Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Udskiftning af armaturer | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.41752 | 0.018361 | 53 | 208.76 | 7500 | 15 | 35.9264 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 12, 8900 Randers C | Odinsgade 12, 8900 Randers C | 730-018352-003 | 986 | Belysning | Bygn. 3 - Trappeopgange - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Trappeopgange - Installation af bevægelsesmelder en på hver etage. | 0.7296 | 0.032112 | 96 | 364.8 | 7500 | 15 | 20.5592 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Belysning | Bygn. 3 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder. Der regnet med en bevægelsesmelder pr. lokale. | 1.1721 | 0.25142 | 499 | 2879.56 | 36850 | 15 | 12.7971 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1615) Laksetorvet ¦ Vestergrave 30, 8900 Randers C | Vestergrave 30, 8900 Randers C | 730-019632-003 | 380 | Vinduer & døre | Bygn. 3 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygn. C, D & E - Vinduer og døre er generelt monteret med 2 lags energiruder eller 2 lags termoruder mod kontorer. Flere af termoruderne er monteret mod nord. I gangarealer, store indgange med glas er vinduer og døre generelt monteret med 3 lags termoruder. Bygn. 2 - Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Bygn. 2 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold. Bygn. 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Bygn. 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygn. 3 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.65807 | 0.39845 | 6130 | 4070.32 | 185556 | 30 | 45.5876 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 12, 8900 Randers C | Odinsgade 12, 8900 Randers C | 730-018352-003 | 986 | Bygningsdele | Bygn. 3 - Udvendig efterisolering af flade tag med 200 mm. | Bygn. 3 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT A-A, Dato: 25.03.87. Bygn. 4 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT A-A, Dato: 25.03.87. Bygn. 4 - Forbindelsesgang - Etageadskillelse mod det fri er isoleret med 125mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Forslag til gangbro, forslag 2, dato: 26.05.89. | Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. | 0.07877 | 0.04615 | 710 | 471.44 | 239400 | 40 | 507.8059 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 12, 8900 Randers C | Odinsgade 12, 8900 Randers C | 730-018352-003 | 986 | Bygningsdele | Bygn. 3 - Udvendig efterisolering af kælderydervægge over jord med 200 mm | Kælderydervægge mod jord består af 35 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT A-A, Dato: 25.03.87. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.3517 | 1.2259 | 18860 | 12523.04 | 370600 | 40 | 29.5935 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 12, 8900 Randers C | Odinsgade 12, 8900 Randers C | 730-018352-003 | 986 | Bygningsdele | Bygn. 3 - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Lette ydervægge består af 10 cm letbetonvæg med 150 mm mineraluld og pladebeklædning. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT A-A, Dato: 25.03.87. Kælderydervægge mod jord er udført som 35 cm letboton. Indvendigt er væggene pudset. Kældervægge er ikke isoleret. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.24495 | 0.2483 | 3820 | 2536.48 | 414200 | 40 | 163.2972 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Belysning | Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder. Der installeres en bevægelsesmelder pr. rum. | 0.5008 | 0.010934 | 22 | 125.2 | 3750 | 15 | 29.9521 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Fjernvarme med veksler | Bygn. 3 (VA08) - Isolering af varmeveksler | Bygn. 1 & 2 - Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Veksleren er placeret i teknikrum i kælder i bygning 2. Veksleren forsyner både bygn. 1 og bygn. 2 med varme. Forbruget er fordelt i forhold til opvarmet areal. Bygn. 3 & 4 - Teknikrum i kælder (VA08) - Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Veksleren forsyner både bygn. 3 og bygn. 4 med varme. Forbruget er fordelt i forhold til opvarmet areal. | Bygn. 3 (VA08) - Isolering af varmeveksler. Veksleren isoleres med kappe. | 9.711 | 0.12675 | 1950 | 1294.8 | 2000 | 15 | 1.5446 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Randers Naturcenter ¦ Bygning 3, Randers Naturcenter ¦ Bygning 4, Randers Naturcenter ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-003, 730-010354-004, 730-010354-005 | 429 | Brugsvandsrør | Bygn. 3 -5 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm. | Bygn. 3 -5 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygn. 3 -5 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygn. 3 -5 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Brugsvandsrør i jord med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Bygn. 3 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Bygn. 4 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Bygn. 5 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.84986 | 0.001773 | 9 | 18.7989 | 663.6 | 30 | 35.2999 |  |  |  | Undervisning | Solceller
Randers Naturcenter ¦ Bygning 3, Randers Naturcenter ¦ Bygning 4, Randers Naturcenter ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-003, 730-010354-004, 730-010354-005 | 429 | Brugsvandsrør | Bygn. 3 -5 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm. | Bygn. 3 -5 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygn. 3 -5 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygn. 3 -5 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Brugsvandsrør i jord med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Bygn. 3 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Bygn. 4 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Bygn. 5 - Fælles teknikrum v. bygn. 3 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.5 | 30 | 0 |  |  |  | Undervisning | Solceller
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Belysning | Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring, en pr. kontor. | 0.80091 | 0.41954 | 1406 | 4752.08 | 89000 | 15 | 18.7286 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Belysning | Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring, en pr. kontor. | 1.1514 | 0.30831 | 1029 | 3492.6 | 45500 | 15 | 13.0275 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-004 | 460 | Belysning | Bygn. 4 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.51724 | 0.022406 | 118 | 400 | 11600 | 15 | 29 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-004 | 460 | Bygningsdele | Bygn. 4 - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Bygn. A & B - Det flade tag er isoleret med 175 mm højisolerende isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. efterisolering og tagudskiftning delsnit B-B, dato 14.03.18. Bygn. E - Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. 4 - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8.15. Bygn C - Det flade tag er isoleret med 100 mm højisolerende isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. G - Det flade tag er isoleret med gns. 400 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. G.2.01 & G 2.02. | Bygn. 4 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.87277 | 0.71216 | 3491 | 3596.9 | 164850 | 40 | 45.8311 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Bygningsdele | Bygn. 4 - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 200 mm isolering | Forbindelsesgang - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Forslag til gangbro, forslag 2, dato: 26.05.89. | Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.2786 | 0.0234 | 360 | 239.04 | 34320 | 40 | 143.5743 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-004 | 460 | Bygningsdele | Bygn. 4 - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygn. A, B & C - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. nr. 101 dato. 12-12-1977 Bygn. E - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Bygn. 4 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8.15. Bygn. F - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Bygn. G - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. | Bygn. 4 - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.29726 | 0.0612 | 300 | 309 | 41580 | 40 | 134.5631 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Bygningsdele | Bygn. 4 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Bygn. 3 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 4 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. 4 - Forbindelsesgang - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Forslag til gangbro, forslag 2, dato: 26.05.89. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.8156 | 0.02275 | 350 | 232.4 | 5120 | 40 | 22.031 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-004 | 460 | Belysning | Bygn. 4 - Fyrrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4 - Fyrrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.3538 | 0.031512 | 166 | 564.1 | 6250 | 15 | 11.0796 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
Langå Skolen ¦ Satelliten ¦ Sportsvænget 15, 8870 Langå | Sportsvænget 15, 8870 Langå | 730-031856-004 | 440 | Belysning | Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 -Fløj V, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, toiletter på gang - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj V, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, festsal og scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj V, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, Bi-rum/depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1, Fløj A, lærerværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Teknikrum på gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Kontorer, Fløj A - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Karnapper - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj A, gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj B, (B1) - Armaturer m. LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj B, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, klasselokaler/undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, (C4) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj C, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj D, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj E, undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Fløj F, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj F, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj G, Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj G, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fløj H, Lokaler/fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, Gang - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Fordelingsgang - Armaturer med LED. Bygn. 1 - Fløj H, Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj D, kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fløj H, ungdomsklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger og halogen, LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn, 1 - Gymnastiksal, foreningslokaler/depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gymnastiksal, omklædning - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Gymnastiksale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Fritidsordning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Tandlæge - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Fællesrum, grupperum og kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.7079 | 0.27549 | 715 | 3139.72 | 27575 | 15 | 8.7826 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn 4 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-004 | 2682 | Belysning | Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.0791 | 0.89821 | 2489 | 10222.04 | 73750 | 15 | 7.2148 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Belysning | Bygn. 4 - Gangarealer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Gangarealer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere. | 1.0216 | 0.11269 | 371 | 1277 | 18750 | 15 | 14.6829 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn 4 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-004 | 2682 | Belysning | Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 15 | 0 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
Langå Skolen ¦ Satelliten ¦ Sportsvænget 15, 8870 Langå | Sportsvænget 15, 8870 Langå | 730-031856-004 | 440 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 4 - I loftsrum (VA22) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (VA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 36-50F. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj A, teknikrum på gang (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna 25-80. Bygn. 1 - Fløj B, teknikrum på gang (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj C, teknikrum på gang (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 124 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna3 25-80. Bygn. 1 - (Skolekøkken), tagrum (VA08) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Bygn. 1 - Fløj D, teknikrum på gang (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj D, tagrum (VA10) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj B, tagrum (VA02) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (VA11) - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Bygn. 1 - Fløj E, lokale E6 (VA12) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj F, teknikrum på gang (VA13) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj F, tagrum (VA14) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj G, teknikrum på gang (VA15) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (VA16) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Fløj H, tagrum (VA17) - Til varmefladen på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA18) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (VA19) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 40-37F. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA20) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 110 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-60. Bygn. 1 - Gymnastiksal, drengedel (VA21) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 40-37F. Bygn. 4 - I loftsrum (VA22) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Bygn. 4 - I loftsrum (VA23) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygn. 4 - I loftsrum (VA22) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 1.1 | 0.02955 | 150 | 330 | 4500 | 15 | 13.6364 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Langå Skolen ¦ Satelliten ¦ Sportsvænget 15, 8870 Langå | Sportsvænget 15, 8870 Langå | 730-031856-004 | 440 | Cirkulationspumpe | Bygn. 4 - I teknikrum (BV26) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 20-40 N | Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum under scene (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj V, teknikrum (BV04) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj A, teknikrum på gang (BV06) -På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj B, teknikrum på gang (BV08) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Bygn. 1 - Fløj C, teknikrum på gang (BV10) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 4,5 W. Pumpen er af fabrikat WILO Stratos Star-Z NOVA (ROW). Bygn. 1 - Fløj D, teknikrum på gang (BV12) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj E, teknikrum på gang (BV14) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj F, teknikrum på gang (BV16) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj G, teknikrum på gang (BV18) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Fløj H, teknikrum på gang (BV20) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (BV22) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07 N. Bygn. 1 - Gymnastiksal, pigedel (BV24) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07 N. Bygn. 4 - I teknikrum (BV26) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07 N. | Bygn. 4 - I teknikrum (BV26) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 20-40 N, med en max-effekt på 22 W. | 1.47 | 0.048265 | 245 | 539 | 5500 | 15 | 10.2041 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-004 | 460 | Bygningsdele | Bygn. 4 - Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Bygn. 4 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8.15. | Bygn. 4 - Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 1.4158 | 0.8978 | 4401 | 4534.2 | 128100 | 40 | 28.252 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Belysning | Bygn. 4 - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Installation af bevægelsesmelder | 1.1166 | 0.049271 | 163 | 558.28 | 7500 | 15 | 13.4341 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn 4 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-004 | 2682 | Belysning | Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.6113 | 3.0127 | 8626 | 34260.4 | 196800 | 15 | 5.7442 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 4 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-004 | 502 | Belysning | Bygn. 4 - Lille depotrum - Udskiftning af sparepærer til LED | Bygn. 4 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Lille depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 -Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Stort depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Slangeværksted - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Kontor & lille værktsted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Lille depotrum - Udskiftning af sparepærer til LED. | 1.0482 | 0.003151 | 23 | 62.8911 | 300 | 5 | 4.7702 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-004 | 460 | Belysning | Bygn. 4 - Omklædning - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4 - Omklædning - Installation af bevægelsesmelder | 1.7301 | 0.037111 | 193 | 576.7 | 5000 | 15 | 8.67 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 4 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-004 | 502 | Bygningsdele | Bygn. 4 - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. 4 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A103. Bygn. 4 - Randzone - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A103. Bygn. 9 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 15. | Bygn. 4 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.60823 | 2.37 | 8913 | 10309.4653 | 678000 | 40 | 65.7648 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn 4 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-004 | 2682 | Belysning | Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.2526 | 0.018361 | 53 | 208.76 | 2500 | 15 | 11.9755 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Belysning | Bygn. 4 - Rum C102 - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Rum C102 - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 18.9108 | 1.7816 | 6055 | 20171.56 | 16000 | 15 | 0.7932 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Langå Skolen ¦ Satelliten ¦ Sportsvænget 15, 8870 Langå | Sportsvænget 15, 8870 Langå | 730-031856-004 | 440 | Bygningsdele | Bygn. 4 - Satellitten - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Bygn. 1 - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen, samt oplyst af driftsansvarlig. Bygn. 4 - Satellitten - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygn. 4 - Satellitten - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.63382 | 0.2184 | 3360 | 2231.04 | 140800 | 40 | 63.1096 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 4 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-004 | 502 | Belysning | Bygn. 4 - Stort depot - Udskiftning af armaturer | Bygn. 4 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Lille depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 -Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Stort depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Slangeværksted - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Kontor & lille værktsted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Stort depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.90351 | 0.013937 | 421 | 1686.5545 | 28000 | 15 | 16.6019 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Belysning | Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 5.1399 | 0.24253 | 876 | 2741.28 | 8000 | 15 | 2.9183 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Belysning | Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring, en pr. kontor. | 0.91809 | 0.72521 | 2569 | 8201.56 | 134000 | 15 | 16.3384 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Belysning | Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.70041 | 0.13907 | 458 | 1575.92 | 33750 | 15 | 21.4161 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Belysning | Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Udskiftning af armaturer | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.89294 | 0.045922 | 146 | 520.88 | 8750 | 15 | 16.7985 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 4 - Toilet, rum C109 (VA01) - Montering af ny varmefordelingspumpe til varmeflade | Bygn. 4 - Toilet, rum C109 (VA01) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-40. Bygn. 4 - Teknikskab ved trappe (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. | Bygn. 4 - Toilet, rum C109 (VA01) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe til varmeflade påventilationsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.48065 | 0.013199 | 67 | 147.4 | 4600 | 15 | 31.2076 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn 4 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-004 | 2682 | Belysning | Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/bi-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depot-/Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt nyere med højfrekvente forkoblinger & led armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere i størstedelen. Dog er der monteret bevægelsesmelder i to af lokalerne på 1. sal. Bygn. 1 - Trappeopgange og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depotrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Læge/sundhedsplejerske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 1 - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Omklædning - Armaturer m. LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Hal 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. sal (lærerforberedelse) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknikrum (tagetage) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Musiklokale (tagetage) - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygn. 3 - 0.3 Klublokale i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - WC/toiletter i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Depotrum i kælder - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedelse i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Forberedelse og lærerværelse i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Depoter & Toiletter stueplan & 1.Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og armaturer med LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Klasselokaler i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Køkken - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer ved klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Klasselokaler 1. Sal - Armaturer med LED, der er styrring med bevægelsesmelder med dagslysstyrring. Bygn. 3 - Gangarealer 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Lærerforberedesle 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 i kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Bygn. 4 - Pedelkontor i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Gangarealer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gang og fællesområder stue og 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Klasselokaler stueplan og 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Toiletter og depoter i stueplan/Kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, udskiftning af glødepære til LED-pærer og installation af em bevægelsesmelder pr. lokale. | 0.87867 | 0.14584 | 412 | 1659.04 | 28322 | 15 | 17.0713 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Belysning | Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 3 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan, ekspedition - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toiletter og forrum 1. sal & tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Tagetage , kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Stueplan, toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Rum C102 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Under eftersynet var der ikke adgang til den vestligedel af bygning 4 i stueplan. Der er derfor ikke registreret belysning og regnes derfor med en standard belysning. Bygn. 4 - 1. Sal, Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - 1. Sal, Storrumskontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage - Kontoer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Tagetage, gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Toiletter og forrum - Installation af bevægelsesmelder for hvert rum | 0.13023 | 0.015327 | 51 | 173.64 | 20000 | 15 | 115.1808 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-004 | 460 | Vinduer & døre | Bygn. 4 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas og Bygn. 4 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt for hele skolen monteret med 3 lags energirude. Enkle er monteret med 2-lags energirude med kold kant. Bygn. 4 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude & 1 lag glas. | Bygn. 4 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas & 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.29 | 0.6122 | 3001 | 3092.2 | 71910 | 30 | 23.2553 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 4 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-004 | 502 | Vinduer & døre | Bygn. 4 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og Udskiftning af ovenlys med 1 lags glas | Bygn. 4 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Ovenlys er monteret med 1 lags glas. Bygn. 9 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygn. 4 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og ovenlys med 1 lags gals til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 1.5589 | 2.796 | 10515 | 12162.1782 | 234060 | 30 | 19.2449 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 4 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-004 | 502 | Bygningsdele | Bygn. 4 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Bygn. 4 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt vurderet ud fra besigtigelse. Tegn. Nr. A103. | Bygn. 4 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.71331 | 1.35 | 5077 | 5872.1089 | 329290 | 40 | 56.077 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-004 | 460 | Bygningsdele | Bygn. 4 - Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Bygn. 4 - Vægge mod uopvarmet fyrrum består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. | Bygn. 4 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 4.517 | 1.9753 | 9683 | 9977 | 88350 | 40 | 8.8554 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-004 | 460 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 4 - Ventilationsrum (VA13) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg, | Bygn. A - Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Bygn. A - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygn. 4 - Varmecentral (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 249 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 50-60. Bygn. B - Teknikrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 74 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-40. Bygn. B - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 56 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-40. Bygn. F - Teknikrum (VA14) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 56 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-40. Bygn. 4 - Varmecentral (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 249W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 50-60. Bygn. 4 - Varmecentral (VA10) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe, pumpe med en max-effekt på 900 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type 65-120 F. Bygn. 4 - Ventilationsrum (VA13) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en pumpe med en max-effekt på 20 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 26-50F. Bygn. 4 - Teknikrum i kælder (VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 56 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-40. Bygn. 4 - Teknikrum i kælder (VA11) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 56 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-40. Bygn. 4 - Teknikrum i kælder (VA12) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 56 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-40. Bygn. F - Teknikrum (VA15) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 110 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-60. Bygn. C - Teknikrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 110 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-60. Bygn. C - Teknikrum (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Bygn. G - Handicaptoilet, Rum G1.8 (VA16) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Alpha 2 15-60. Bygn. G - Rum G1.6 (VA17) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type 25-60. Bygn. G - Rum G1.6 (VA18) - Til varmefalde på ventilationsanlæg er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, tupe Alpha 2 15-60. | Bygn. 4 - Ventilationsrum (VA13) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.75533 | 0.020291 | 103 | 226.6 | 4500 | 15 | 19.8588 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 4 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-004 | 502 | Belysning | Bygn. 4 - Værksted - Udskiftning af armaturer | Bygn. 4 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Lille depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 -Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Stort depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Slangeværksted - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Kontor & lille værktsted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Værksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.5411 | 0.010792 | 356 | 1438.3168 | 14000 | 15 | 9.7336 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-004 | 460 | Fjernvarme uden veksler | Bygn. 4 /Gym.: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Bygn. 4 - Varmecentral (VA07) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedel er installeret i varmecentral. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende kedelunit med isoleret kappe. Kedlen er af mærket Viessmann, type VSB 28 med en effekt på 285 kW. Kedlen forsyner hele skolen og de 2 børnehaver med varme. Forbruget er fordelt i forhold til opvarmet areal. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 9.0602 | 7.9443 | 112 | 22650.622 | 50000 | 20 | 2.2074 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 4 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-004 | 502 | Belysning | Bygn. 4 -Toilet - Udskiftning af sparepærer til LED | Bygn. 4 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Lille depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 -Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Stort depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Slangeværksted - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Kontor & lille værktsted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 4 - Toilet - Udskiftning af sparepærer til LED. | 0.82228 | 9.8e-05 | 4 | 16.4455 | 100 | 5 | 6.0807 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Bygningsdele | Bygn. 5 - Efterisolering af fladt tag med 100 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygn. 2 - Oprindelig del - Det flade tag er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 5928. Bygn. 2 - Tilbygning 1997 - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. 5 - Tilbygning Kantine - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10103. | Bygn. 5 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.093911 | 0 | 280 | 169.0392 | 72000 | 40 | 425.9368 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
718 - Aktivitetscenter Marienborgvej ¦ Marienborgvej 17A, 8930 Randers NØ | Marienborgvej 17A, 8930 Randers NØ | 730-014748-005 | 694 | Bygningsdele | Bygn. 5 - Efterisolering af lette ydervægge af tegl/træ med 300 mm isolering | Bygn. 2 - Ydervægge er udført som let konstruktion med indvendig halvstens skalmur og let beklædning udvendig. Hulrum er isoleret med 220 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sagsnr. 2008-1193, Tegn.nr.4 Bygn. 5 - Ydervægge er udført som let konstruktion med udvendig halvstens skalmur og let beklædning indvendig. Hulrum er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sagsnr. 1965, Tegn.nr.2.10 | Indvendig efterisolering med 300 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.10745 | 0.013197 | 201 | 101 | 37600 | 40 | 372.2772 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Randers Naturcenter ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-005 | 169 | Belysning | Bygn. 5 - Handicap toilet - Udskiftning af armaturer | Bygn. 3 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 3 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fælles teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Minilab - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Wadersdepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygn. 5 - Handicap toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.26805 | 0.002167 | 11 | 19.6569 | 1100 | 15 | 55.9601 |  |  |  | Undervisning | Solceller
1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 5 & 6 ¦ BBR 5 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-005 | 201 | Belysning | Bygn. 5 - Kantine - Udskiftning af armaturer | Bygn. 5 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Undervisningslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Forgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 5 - Kantine - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.89 | 0.14977 | 385 | 1612.8 | 12800 | 15 | 7.9365 | [9 empty] | Kontor
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Bygningsdele | Bygn. 5 - Oprindelig del - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Bygn. 5 - Oprindelig del - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10102. Bygn. 5 - Tilbygning 1994 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A.400. | Bygn. 5 - Oprindelig del - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.56162 | 0.000788 | 1954 | 1185.2371 | 84416 | 40 | 71.2229 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Bygningsdele | Bygn. 5 - Tilbygning 1994 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Bygn. 5 - Oprindelig del - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10102. Bygn. 5 - Tilbygning 1994 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A.400. | Bygn. 5 - Tilbygning 1994 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.56382 | 0.000788 | 1884 | 1142.9773 | 81088 | 40 | 70.9445 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
Randers Naturcenter ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-005 | 169 | Belysning | Bygn. 5 - Toilet - Udskiftning af armaturer | Bygn. 3 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 3 - Rengøring - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Fælles teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Minilab - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Wadersdepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygn. 5 - Toilet -Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.14478 | 0.002364 | 12 | 21.2344 | 2200 | 15 | 103.6057 |  |  |  | Undervisning | Solceller
1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 5 & 6 ¦ BBR 5 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-005 | 201 | Belysning | Bygn. 5 - Undervisningslokale - Udskiftning af armaturer | Bygn. 5 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Undervisningslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Forgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 5 - Undervisningslokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0506 | 0.083275 | 215 | 896.55 | 12800 | 15 | 14.277 | [9 empty] | Kontor
1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 5 & 6 ¦ BBR 6 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-006 | 212 | Belysning | Bygn. 6 - Forgang - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 5 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Undervisningslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Forgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 6 - Forgang - Installation af bevægelsesmelder | 0.4206 | 0.00987 | 30 | 105.15 | 3750 | 15 | 35.6633 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 5 & 6 ¦ BBR 6 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-006 | 212 | Belysning | Bygn. 6 - Omklædning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 5 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Undervisningslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Forgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 6 - Omklædning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.079 | 0.18042 | 554 | 1920.7 | 26700 | 15 | 13.9012 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 5 & 6 ¦ BBR 6 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-006 | 212 | Belysning | Bygn. 6 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 5 - Kantine - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Undervisningslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Forgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 6 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Bygn. 6 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.1802 | 0.004275 | 15 | 45.05 | 3750 | 15 | 83.2408 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 5 & 6 ¦ BBR 6 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-006 | 212 | Brugsvandsrør | Bygn. 6 - Under loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygn. 5 - Under loft - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. Bygn. 5 - Under loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygn. 6 - Mellem bygninger under tag - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 40 mm isolering. Bygn. 6 - I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. type DN 32, fremført under jorden i præisoleret kappe. Bygn. 6 - Under loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Bygn. 6 - Under loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0597 | 0.063247 | 971 | 482.15 | 13650 | 30 | 28.3107 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
Randers Naturcenter ¦ Bygning 8 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-008 | 83 | Belysning | Bygn. 8 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Indgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Læringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 8 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.74105 | 0.025216 | 128 | 281.6 | 5700 | 15 | 20.2415 |  |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Randers Naturcenter ¦ Bygning 8 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-008 | 83 | Bygningsdele | Bygn. 8 - Efterisolering af fladt tag med 100 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygn. 1 - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 420i. Bygn. 8 - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Bygn. 8 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.61847 | 0.08274 | 420 | 924 | 59760 | 40 | 64.6753 |  |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Randers Naturcenter ¦ Bygning 8 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-008 | 83 | Belysning | Bygn. 8 - Kontor - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Indgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Læringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 8 - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.825 | 0.01576 | 80 | 176 | 3200 | 15 | 18.1818 |  |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Randers Naturcenter ¦ Bygning 8 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-008 | 83 | Belysning | Bygn. 8 - Opholdrum - Udskiftning af armaturer | Bygn. 1 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Indgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Læringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 8 - Opholdrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.046 | 0.069935 | 355 | 781 | 11200 | 15 | 14.3406 |  |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Randers Naturcenter ¦ Bygning 8 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-008 | 83 | Belysning | Bygn. 8 - Redskabsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 1 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Indgang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 1 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Læringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 8 - Redskabsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.94921 | 0.025216 | 128 | 281.6 | 4450 | 15 | 15.8026 |  |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
718 - Aktivitetscenter Marienborgvej ¦ Marienborgvej 15B, 8930 Randers NØ | Marienborgvej 15B, 8930 Randers NØ | 730-014748-008 | 640 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 8 - Tagrum (VA04) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygn. 2 - Teknikrum Rum 11 (VA02) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna. Pumpen har en maksimal effekt på 85 Watt. Bygn. 2 - Teknikrum Rum 11 (VA03) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2. Pumpen har en maksimal effekt på 45 Watt. Bygn. 5 - Teknikrum i kælder (VA02) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 25-80. Pumpen har en maksimal effekt på 140 Watt. Bygn. 8 - Teknikrim rum B.11 (VA03) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2 15-40. Pumpen har en maksimal effekt på 18 Watt. Bygn. 8 - Tagrum (VA04) - Til varmefladen på ventilationsanlæg er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Bygn. 8 - Teknikrim rum B.11 (VA02) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2. Pumpen har en maksimal effekt på 34 Watt. | Bygn. 8 - Tagrum (VA04) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.4925 | 0.039203 | 199 | 398 | 4000 | 15 | 10.0503 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
718 - Aktivitetscenter Marienborgvej ¦ Marienborgvej 15B, 8930 Randers NØ | Marienborgvej 15B, 8930 Randers NØ | 730-014748-008 | 640 | Varmefordelingspumpe | Bygn. 8 - Tagrum (VA04) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygn. 2 - Teknikrum Rum 11 (VA02) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna. Pumpen har en maksimal effekt på 85 Watt. Bygn. 2 - Teknikrum Rum 11 (VA03) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2. Pumpen har en maksimal effekt på 45 Watt. Bygn. 5 - Teknikrum i kælder (VA02) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 25-80. Pumpen har en maksimal effekt på 140 Watt. Bygn. 8 - Teknikrim rum B.11 (VA03) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2 15-40. Pumpen har en maksimal effekt på 18 Watt. Bygn. 8 - Tagrum (VA04) - Til varmefladen på ventilationsanlæg er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Bygn. 8 - Teknikrim rum B.11 (VA02) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2. Pumpen har en maksimal effekt på 34 Watt. | Bygn. 8 - Tagrum (VA04) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.1625 | 0.030535 | 155 | 310 | 4000 | 15 | 12.9032 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Randers Naturcenter ¦ Bygning 8 | Gudenåvej 20, 8920 Randers NV | 730-010354-008 | 83 | Vinduer & døre | Bygn. 8 - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Bygn. 1 - Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Vinduer mod syd og vest er monteret med 2 lags energirude. Bygn. 2 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. Bygn. 8 - Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte vinduer mod syd er monteret med 2 lags energirude. | Bygn. 8 - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude. | 1.7132 | 0.1442 | 732 | 1610.4 | 28200 | 30 | 17.5112 |  |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
718 - Aktivitetscenter Marienborgvej ¦ Marienborgvej 15B, 8930 Randers NØ | Marienborgvej 15B, 8930 Randers NØ | 730-014748-008 | 640 | Belysning | Bygn. 8 - Vask/teknik/depot - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Teknik/sikringsrum - Armaturer med almindelige lysstofsrør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 5 - Hygienerum - Armaturer med LED armaturer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 5 - Spabad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Gang - Armaturer med LED armaturer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 5 - Kontor/personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Bryggers/køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og lysstofsrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Fællesrum - Armaturer med LED armaturer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 8 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Hygienerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Gæsteværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Vask/teknik/depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygn. 8 - Vask/teknik/depot - Installation af bevægelsesmelder | 6.3282 | 0.050807 | 211 | 527.35 | 1250 | 15 | 2.3703 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
718 - Aktivitetscenter Marienborgvej ¦ Marienborgvej 15B, 8930 Randers NØ | Marienborgvej 15B, 8930 Randers NØ | 730-014748-008 | 640 | Belysning | Bygn. 8 - WC - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Teknik - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 2 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Teknik/sikringsrum - Armaturer med almindelige lysstofsrør, uden bevægelsesmelder. Bygn. 5 - Hygienerum - Armaturer med LED armaturer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 5 - Spabad - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 5 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Gang - Armaturer med LED armaturer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 5 - Kontor/personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Bryggers/køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og lysstofsrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 5 - Fællesrum - Armaturer med LED armaturer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 8 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Hygienerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Gæsteværelse - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Vask/teknik/depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 8 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygn. 8 - WC - Installation af bevægelsesmelder | 1.5132 | 0.012096 | 48 | 126.1 | 1250 | 15 | 9.9128 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 9 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-009 | 264 | Bygningsdele | Bygn. 9 - Efterisolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum med 200 mm isolering | Bygn. 9 - Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygn. 9 - Efterisolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Det påregnes at tagrum er tilgængeligt, hvorved overslagsprisen alene omfatter oplægning af den nye isolering. | 3.6538 | 1.55 | 6050 | 7716.7624 | 84480 | 40 | 10.9476 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 9 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-009 | 264 | Belysning | Bygn. 9 - Kontor & lille værktsted - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. 4 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Lille depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 -Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Stort depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Slangeværksted - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Kontor & lille værktsted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 9 - Kontor & lille værktsted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.86896 | 0.011216 | 148 | 515.5842 | 8900 | 15 | 17.262 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 9 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-009 | 264 | Bygningsdele | Bygn. 9 - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. 4 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A103. Bygn. 4 - Randzone - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A103. Bygn. 9 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 15. | bygn. 9 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.48702 | 1.2127 | 4734 | 6039.1089 | 496000 | 40 | 82.1313 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 9 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-009 | 264 | Belysning | Bygn. 9 - Overetage - Udskiftning af armaturer | Bygn. 4 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 4 - Lille depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 -Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 4 - Stort depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Slangeværksted - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Kontor & lille værktsted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 9 - Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 9 - Overetage - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 4.728 | 0.038809 | 197 | 394 | 1250 | 15 | 3.1726 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 9 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-009 | 264 | Bygningsdele | Bygn. 9 - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygn. 4 - Ydervægge består af 29 cm massiv og uisoleret letbetonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A103. Bygn. 9 - Ydervægge består af 19 cm massiv og uisoleret letbetonvæg. Vægge i kontor og lille værksted er isoleret med indvendig 100 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1 & 2. | Bygn. 9 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 2.4893 | 3.2226 | 12579 | 16045.2574 | 257830 | 40 | 16.0689 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - A | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-001 | 1092 | Belysning | Bygn. A - Depoter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.88366 | 0.056448 | 294 | 892.5 | 15150 | 15 | 16.9748 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - A | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-001 | 1092 | Belysning | Bygn. A - Gangareal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2063 | 0.31892 | 1664 | 5146.7 | 64000 | 15 | 12.4352 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1894) Randers CSV ¦ Bygn. A | Bakkevej 1, 8920 Randers NV | 730-008849-001 | 771.5 | Bygningsdele | Bygn. A - Indvendig isolering af uisolerede skråvægge med 300 mm | Bygn. A - Skråvægge i er isoleret med 100mm. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale: Tegn 202 Bygn. A - Lodrette skunkvægge i bygning er isoleret med 250mm. Isoleringsforholdet i konstruktionen skønnet udfra opmålingen i loftrummet der blev målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. A - Vandret skunk er isoleret med 250mm. Isoleringsforholdet i konstruktionen skønnet udfra opmålingen i loftrummet der blev målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygn. A - Tagkonstruktion på kvist v- elevatorskakt er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. C - Lodrette skunkvægge er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale: 103 Bygn. C - Loft mod vandret skunk er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale: 103 Bygn. C - Skråvægge er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale: tegning 103 Bygn. C - Hanebåndsloft er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale: 103 | Bygn. A - Indvendig isolering af uisolerede skråvægge med 300 mm isolering.. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.9126 | 0.19176 | 940 | 593.9091 | 26031.5 | 40 | 43.8308 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - A | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-001 | 1092 | Belysning | Bygn. A - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.2022 | 0.048809 | 257 | 869.6 | 10850 | 15 | 12.477 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - A | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-001 | 1092 | Belysning | Bygn. A - Læge - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Læge - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.40172 | 0.004321 | 23 | 85.7 | 3200 | 15 | 37.3396 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1894) Randers CSV ¦ Bygn. A | Bakkevej 1, 8920 Randers NV | 730-008849-001 | 771.5 | Bygningsdele | Bygn. A - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader og Bygn. A - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. A - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. | Bygn. A - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Bygn. A - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.23787 | 1.0957 | 5371 | 3394.8636 | 570880 | 40 | 168.1599 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - A | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-001 | 1092 | Belysning | Bygn. A - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.3408 | 0.015874 | 82 | 227.2 | 10000 | 15 | 44.0141 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - A | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-001 | 1092 | Belysning | Bygn. A - Trappe - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Trappe - Installation af bevægelsesmelder | 0.9852 | 0.006234 | 32 | 82.1 | 1250 | 15 | 15.2253 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1894) Randers CSV ¦ Bygn. A | Bakkevej 1, 8920 Randers NV | 730-008849-001 | 771.5 | Vinduer & døre | Bygn. A - Udskiftning af vindue med 1 lags glas | Bygn. A - Vinduer & døre i treplans bygning er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. A - Vinduer & døre i tilbygning er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. B - Vinduer er generelt monteret med 2+1 og 1+1 lag glas. Bygn. A - Vindue med 1-lag glas er monteret i forbindelse med entre i treplans-bygning. Bygn. A - Vindue med 1-lag glas er monteret i forbindelse med toilet v. entre treplans-bygning. Bygn. C - Døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. C - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. C - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygn. B - Døre monteret med 2 lags termoruder forefindes i forbindelse med tilbygningen på nord og vestvendt facade. Bygn. B - Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Bygn. B - Vinduer & døre er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. B - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygn. A - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.4419 | 0.27132 | 1330 | 840.3182 | 17484 | 30 | 20.8064 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1894) Randers CSV ¦ Bygn. A | Bakkevej 1, 8920 Randers NV | 730-008849-001 | 771.5 | Vinduer & døre | Bygn. A - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1+1 lags og 2+1 lags glas | Bygn. A - Vinduer & døre i treplans bygning er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. A - Vinduer & døre i tilbygning er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. B - Vinduer er generelt monteret med 2+1 og 1+1 lag glas. Bygn. A - Vindue med 1-lag glas er monteret i forbindelse med entre i treplans-bygning. Bygn. A - Vindue med 1-lag glas er monteret i forbindelse med toilet v. entre treplans-bygning. Bygn. C - Døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. C - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. C - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygn. B - Døre monteret med 2 lags termoruder forefindes i forbindelse med tilbygningen på nord og vestvendt facade. Bygn. B - Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Bygn. B - Vinduer & døre er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. B - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygn. A - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1+1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). Bygn. A - Udskiftning af yderdøre med 1+1 lags glas til nye yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.42607 | 2.2976 | 11263 | 7120.2727 | 501349 | 30 | 70.4115 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1894) Randers CSV ¦ Bygn. A | Bakkevej 1, 8920 Randers NV | 730-008849-001 | 771.5 | Vinduer & døre | Bygn. A - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude, | Bygn. A - Yderdøre i treplans bygning er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. A - Vinduer & døre i tilbygning er monteret med 2 lags termorude. Bygn. A - Massiv yderdør i tre-plans bygning med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Bygn. A - Massiv yderdør er uisoleret. | Bygn. A - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). Bygn. A - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1+1 samt 2+1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). Bygn. A - Eksisterende ovenlysvinduer foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.62156 | 0.2856 | 1400 | 884.5455 | 42693 | 30 | 48.2655 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1894) Randers CSV ¦ Bygn. A | Bakkevej 1, 8920 Randers NV | 730-008849-001 | 771.5 | Vinduer & døre | Bygn. A - Udskiftning af yderdør v. entré | Bygn. A - Yderdøre i treplans bygning er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. A - Vinduer & døre i tilbygning er monteret med 2 lags termorude. Bygn. A - Massiv yderdør i tre-plans bygning med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Bygn. A - Massiv yderdør er uisoleret. | Bygn. A - Eksisterende massive og uisolerede yderdør foreslås udskiftet til ny massiv yderdør med isolerede fyldninger. | 1.1338 | 0.09996 | 490 | 309.5909 | 8192 | 30 | 26.4607 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1894) Randers CSV ¦ Bygn. A | Bakkevej 1, 8920 Randers NV | 730-008849-001 | 771.5 | Bygningsdele | Bygn. A - Udvendig efterisolering af kælderydervægge over jord med 250 mm og Bygn. A - Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 250 mm | Bygn. A - Kælderydervægge v. tilbygning over jord består af 36 cm betonvæg.Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale: sags nr. 281002 tegn 500 Bygn. A - Kælderydervægge v. tilbygning mod jord består af 36 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale: sags nr. 281002 tegn 500 Bygn. A - Kælderydervægge v. tre-plans bygning over jord består af 48 cm betonvæg.Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale: sags nr. 281002 tegn 500 Bygn. A - Kælderydervægge - tre-plans bygning under terrændæk v. entre består af 48 cm betonvæg.Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale: sags nr. 281002 tegn 500 Bygn. B - Kælderydervægge mod jord består af 35 cm massiv betonvæg med 100 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. B - Kælderydervægge mod jord består af 35 cm massiv betonvæg med 100 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygn. A - Udvendig efterisolering med 250 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 3.8465 | 10.2245 | 50121 | 31696.0909 | 329612 | 40 | 10.3991 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - A | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-001 | 1092 | Belysning | Bygn. A - Undervisning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.5789 | 0.82952 | 4376 | 15067.7 | 143150 | 15 | 9.5005 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - A, Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - B, Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - C | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-001, 730-033426-002, 730-033426-007 | 3276 | Bygningsdele | Bygn. A, B & C - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 200 mm isolering | Bygn. A, B & C - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. nr. 101 dato. 12-12-1977 Bygn. E - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Bygn. 4 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8.15. Bygn. F - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Bygn. G - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. | Bygn. A, B & C - Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.36152 | 0.908 | 4451 | 4585.7 | 507375 | 40 | 110.6429 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - A, Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - B, Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - C | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-001, 730-033426-002, 730-033426-007 | 3276 | Bygningsdele | Bygn. A, B & C - Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Bygn. A, B & C - Kælderydervægge mod jord består af 45 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. nr 11.34 dato 14.01.13. Bygn. E - Kælderydervægge (vægge mod jord) Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. F - Kælderydervægge mod jord består af ca. 40 cm massiv betonvæg med 50 mm udvendig isolering. | Bygn. A, B & C - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.7333 | 6.5942 | 32325 | 33312.3 | 768740 | 40 | 23.0768 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - B | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-002 | 1092 | Belysning | Bygn. B - Depoter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.85901 | 0.055336 | 288 | 867.6 | 15150 | 15 | 17.462 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - B | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-002 | 1092 | Belysning | Bygn. B - Gangareal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2033 | 0.31668 | 1653 | 5134.2 | 64000 | 15 | 12.4654 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - B | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-002 | 1092 | Belysning | Bygn. B - Skoleklinik - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Skoleklinik - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.40461 | 0.027375 | 145 | 517.9 | 19200 | 15 | 37.0728 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - B | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-002 | 1092 | Belysning | Bygn. B - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.3408 | 0.015874 | 82 | 227.2 | 10000 | 15 | 44.0141 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - B | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-002 | 1092 | Belysning | Bygn. B - Trappe - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Trappe - Installation af bevægelsesmelder | 0.9588 | 0.006037 | 31 | 79.9 | 1250 | 15 | 15.6446 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1894) Randers CSV ¦ Bygn. B | Bakkevej 1, 8920 Randers NV | 730-008849-003 | 163 | Vinduer & døre | Bygn. B - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1+1 lags glas | Bygn. A - Vinduer & døre i treplans bygning er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. A - Vinduer & døre i tilbygning er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. B - Vinduer er generelt monteret med 2+1 og 1+1 lag glas. Bygn. A - Vindue med 1-lag glas er monteret i forbindelse med entre i treplans-bygning. Bygn. A - Vindue med 1-lag glas er monteret i forbindelse med toilet v. entre treplans-bygning. Bygn. C - Døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. C - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. C - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygn. B - Døre monteret med 2 lags termoruder forefindes i forbindelse med tilbygningen på nord og vestvendt facade. Bygn. B - Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Bygn. B - Vinduer & døre er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. B - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygn. B - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1+1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.46455 | 0.4082 | 2001 | 1265.6364 | 81733 | 30 | 64.5786 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
(1894) Randers CSV ¦ Bygn. B, (1894) Randers CSV ¦ Bygn. B2 | Bakkevej 1, 8920 Randers NV | 730-008849-003, 730-008849-004 | 419.9 | Vinduer & døre | Bygn. B - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygn. A - Vinduer & døre i treplans bygning er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. A - Vinduer & døre i tilbygning er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. B - Vinduer er generelt monteret med 2+1 og 1+1 lag glas. Bygn. A - Vindue med 1-lag glas er monteret i forbindelse med entre i treplans-bygning. Bygn. A - Vindue med 1-lag glas er monteret i forbindelse med toilet v. entre treplans-bygning. Bygn. C - Døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. C - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. C - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygn. B - Døre monteret med 2 lags termoruder forefindes i forbindelse med tilbygningen på nord og vestvendt facade. Bygn. B - Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Bygn. B - Vinduer & døre er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. B - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygn. B - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). Bygn. B - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.64945 | 1.4437 | 7077 | 4480.9545 | 206988 | 30 | 46.1928 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - B | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-002 | 1092 | Belysning | Bygn. B - Undervisning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.5722 | 0.81708 | 4315 | 15003.7 | 143150 | 15 | 9.541 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder på toiletter. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder på toiletter. | 0.84946 | 0.10731 | 337 | 1217.56 | 21500 | 15 | 17.6583 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.2544 | 0.14738 | 460 | 1672.48 | 20000 | 15 | 11.9583 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.0181 | 0.22516 | 627 | 2562.12 | 37750 | 15 | 14.7339 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder. | 0.6264 | 0.01842 | 60 | 208.8 | 5000 | 15 | 23.9464 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.90093 | 0.16631 | 469 | 1891.96 | 31500 | 15 | 16.6494 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | 0.89201 | 0.083649 | 237 | 951.48 | 16000 | 15 | 16.8159 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.89872 | 0.23694 | 660 | 2696.16 | 45000 | 15 | 16.6904 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.96201 | 0.16631 | 469 | 1891.96 | 29500 | 15 | 15.5923 | [9 empty] | Kontor